## Лист1
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | тип технологичеcкого нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 МУ Вихоревка | Тангуй |  | 10кВ | п/ст "Тангуй" | ЛЭП-10кВ"Тангуй" | 2018-12-07 | 9:50 | 11:00 | В сетях РЭС-4 СЭС на ВЛ 10кВ"Тангуй"опора 13 фаза"С"отгорел шлейф. | 1ч.10м. | быт,пром | 8ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка |  | 6кВ | ТП-46 | РУ-6/0,4 | 2018-12-25 | 20:38 | 0:06 | В сетях железной дороги ЭЧ-8 на ТП46 заливало кабельные каналы водой,из колодца ЖКХ. | 3ч28м | 2 бл.д., 2маг. | быт,пром. | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 22-23мкр | Технол. Отказ | 10кв | п/с Западная | ЛЭП-555 | 2018-12-09 | 14-47 | 16-00 | На повреждении кл.10кв от ТП-410 яч.4 до ТП-416 яч.8 | 1ч13мин | быт | 12 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 6-7 мкр-н | Технол. Отказ | 10кв | п/с Городская | ЛЭП-База Т-1 | 2018-12-09 | 16-20 | 16-35 | Не установлена |  | быт | 14 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Продбаза | Технол. Отказ | 10кв | П/ст Городская | ЛЭП-База Т-1 | 2018-12-11 | 5 52 | 6 50 | Отключена опер.персоналом *земля* на кл-10кв от ТП779 яч1 до ТП-780 яч2 |  | пром | 5ТП | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | 26 мкр-он | Технол. Отказ | 10кв | п/стСеверная | ЛЭП-625 | 2018-12-17 | 10 04 | 10 30 | От защит причина не установлена | 24 мин | быт | 1/2 7ТП | 2
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Бикей | техн. отказ | 10кВ | п\стБикей | ВМ-10кВ Т-2 | 2018-12-05 | 9ч. 44м | 13ч. 23м | Газовая защита Т-2 на отключение,понижение уровня масла из-за низких температур | 3ч. 39м | прем.,быт | 12 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.ТЭНГА | техн. отказ | 6кВ | п\ст ТЭНГА | Вм-6кВ Т-1 | 2018-12-05 | 10ч. 04м | 11ч. 48м. | не установлена | 1ч. 44мин | пром. | 8 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функц. отказ | 10кВ | ТП-38 | 1 С.Ш.-10кВ,ф10 0,4кВ-насосная РТС | 2018-12-16 | 9ч.35мин | 10ч.17мин | проникновение посторонних лиц(сломали замок) и отключение аппаратов | 42мин | пром | 1С.Ш.ТП | 2
Иркутский | Мегет | тех.отказ | 35 кВ | ПС "Тяговая" РЖД | кл-35 | 2018-12-07 | 21.16 | 2132 | повреждение КЛ-35 кВ | 16 мин | ч/д, МКД | Мегет 1-й квартал
Иркутский | Иркутск-2 | Тех.отказ | 6кВ | ГПП Присоед. ТП-82 | ТП-82 | 2018-12-11 | 17ч.55м | 18ч.45м | Повреждение Т-2 | 50м | смешанный | ТП-82,36А, 62,84,93,89,49А,92.
Иркутский | Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-12 | Присоед.ПС Ленино | 2018-12-12 | 14ч.45м | 15ч.20м | Повреждение КЛ ТП12-ТП68 | 35м | смешанный | ТП-12,39,55,56,57,50,50А.43,42,681с.
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технолог. отказ | 10кВ | ВЛ-10 "Северная-4" |  | 2018-12-06 | 18 ч. 51 мин. | 07.12.18 16ч. 11 мин. | МТО,АПВ неусп., повреждение КЛ-10 от яч. 19 до оп. №1 ВЛ-10 Северная-4 |  | деревообработка | 10ТП | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технолог. отказ | 6кВ | ВЛ-6-305 |  | 2018-12-15 | 7ч30мин | 14ч.05мин | МТО. схлест | 6ч.35м | деревообработка | 11ТП | 3