## ЦП 35кВ и выше
Сведения по подстанциям 110-35кВ, принадлежащим ЗАО "Братская электросетевая компания", не имеющих резерва мощности (работающих с ограничением), на 31 декабря 2010г.
Сетевой район (РЭС) | Наименование ПС 35кВ и выше | Тип | Установленная мощность трансформаторов | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по результатам контрольных замеров по данным 2010г |  | Мощность по заключенным договорам на ТП и поданным заявкам на ТП | Максимальная мощность (загрузка) с учетом заключенных договоров на ТП и поданных заявок на ТП |  | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом заключенных договоров на ТП и поданных заявок на ТП |  | Текущий объем свободной мощности с учетом присоединенных потребителей | Объем свободной мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров на ТП и поданных заявок на ТП | Планируемый объем свободной мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации инвест.программы | Примечание
|  |  | МВА | МВА | Кзагр | МВт | МВА | Кзагр | МВА | Кзагр | МВА | МВА | МВА
| ПС "АЛПБ" |  | 7.2 | 2.4151 |  | 2.8 | 5.7092 |  | 5.7092 | 1.7841 | 2.0649 | -1.2292 | 0 | Резерв мощности отсутствует
| Т-1 | ТМ-35/6 | 3.2 | 1.2259 | 0.38309
| Т-2 | ТМ-35/6 | 4 | 1.1892 | 0.2973
| ПС " Кургат" |  | 3.4 | 2.7504 |  | 0.2903 | 3.0919 |  | 3.0919 | 1.9325 | -0.5104 | -0.85193 | 0 | Резерв мощности отсутствует
| Т-1 | ТМ-35/10 | 1.6 | 1.3244 | 0.82775
| Т-2 | ТМ-35/10 | 1.8 | 1.426 | 0.79222
| п. Шестаково ГПП |  | 0.75 | 0.9815 |  | 0.128 | 1.1237 |  | - | - | -0.194 | -0.33622 | 0 | Резерва мощности отсутствует
| Т-1 | ТМ-27,5/6 | 0.75 | 0.9815 | 1.3087
| п.Соцгородок ТП-4 |  | 1 | 0.8083 |  | 0.137 | 0.96052 |  | - | - | 0.2417 | 0.089478 | 0.089478 | Работа с ограничением
| Т-1 | ТМ-27,5/6 | 1 | 0.8083 | 0.8083
| ПС № 18 |  | 6.3 | 3.8513 |  | 0.65 | 4.616 |  | 4.616 | 1.4654 | 0.5587 | -0.20601 | 0 | Резерв мощности отсутствует
| Т-1 | ТМ-35/6 | 3.15 | 1.834 | 0.58222
| Т-2 | ТМ-35/6 | 3.15 | 2.0173 | 0.64041
РЭС-Иркутский (гор. Иркутск-2, Авиазавод) | ПС ИОРТПЦ |  | 6.4 | 4.3968 |  | 0.093 | 4.5062 |  | 4.5062 | 1.4082 | 0.0832 | -0.026212 | 0 | В работе один трансформатор в нормальном режиме на холостом ходу. Рерзерв мощности отсутствует
| Т-1 | ТМ-35/6 | 3.2 | 4.2053
| Т-2 | ТМ-35/6 | 3.2 | 4.3968
| ПС ИАЗ-ГПП |  | 75 | 47.2657 |  | 2.6795 | 50.4181 |  | 50.4181 | 2.0167 | -12.2657 | -15.4181 | 0 | Резерв мощности отсутствует
| Т-1 | ТРДН-110/6 | 25 | 23.1404 | 0.92562
| Т-2 | ТРДН-110/6 | 25 | 24.1253 | 0.96501
| Т-3 | ТДТМ-110/10 | 25 | 13.4767 | 0.53907 |  | 13.4767 |  | - | - | 12.7733 | 12.7733 | 12.7733