## ЦП 35кВ и выше
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110-35кВ, принадлежащим ЗАО "Братская электросетевая компания", на 30 сентября 2011г.
Сетевой район (РЭС) | Наименование ПС 35кВ и выше | Тип | Установленная мощность трансформаторов | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по результатам контрольных замеров по данным 2010г |  | Мощность по заключенным договорам на ТП и поданным заявкам на ТП | Максимальная мощность (загрузка) с учетом заключенных договоров на ТП и поданных заявок на ТП |  | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом заключенных договоров на ТП и поданных заявок на ТП |  | Текущий объем свободной мощности с учетом присоединенных потребителей | Объем свободной мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров на ТП и поданных заявок на ТП | Планируемый объем свободной мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации инвест.программы | Примечание
|  |  | МВА | МВА | Кзагр | МВт | МВА | Кзагр | МВА | Кзагр | МВА | МВА | МВА
РЭС-1 (Иркутская область, г. Братск, Центральный район, г. Вихоревка, Братский район) | ПС № 1 |  | 10 | 7.059 |  |  | 7.059 |  | - | - | 3.441 | 3.441 | 3.441
| Т-1 | ТД-35/6 | 10 | 7.059 | 0.67061
| ПС № 7 |  | 2.5 | 1.3677 |  | 0.08 | 1.4618 |  | - | - | 1.2573 | 1.1632 | 1.1632
| Т-1 | ТМ-35/6 | 2.5 | 1.3677 | 0.54708
| ПС № 17 |  | 10 | 3.8083 |  | 1.4041 | 5.4602 |  | - | - | 6.6917 | 5.0398 | 5.0398
| Т-1 | ТД-35/6 | 10 | 3.8083 | 0.38083
| ПС № 18 |  | 2.5 | 1.352 |  | 0.285 | 1.6873 |  | - | - | 1.273 | 0.93771 | 0.93771
| Т-1 | ТМ-2500/35/6 | 2.5 | 1.352 | 0.5408
| ПС № 22 |  | 10 | 2.8263 |  | 2.575 | 5.8557 |  | - | - | 7.6737 | 4.6443 | 4.6443
| Т-1 | ТДТН-110/35/6 | 10 | 2.8263 | 0.28263
| ПС "ДОК" |  | 12.6 | 4.4603 |  | 0.451 | 4.9909 |  | 4.9909 | 0.7922 | 4.3597 | 3.8291 | 3.8291
| Т-1 | ТМ-35/6 | 6.3 | 2.0884 | 0.33149
| Т-2 | ТМ-35/6 | 6.3 | 2.3719 | 0.37649
| ПС "Пурсей" |  | 11.9 | 4.5344 |  | 1.759 | 6.6038 |  | 6.6038 | 1.1793 | 3.3056 | 1.2362 | 1.2362 | один трансформатор в нормальном режиме на холостом ходу
| Т-1 | ТМН-35/10 | 5.6 | 4.4391 | 0.7927
| Т-2 | ТМН-35/10 | 5.6
| Т-3 | ТМН-35/10 | 6.3 | 4.5344 | 0.71975
| ПС "АЛПБ" |  | 7.2 | 2.4151 |  | 2.8 | 5.7092 |  | 5.7092 | 1.7841 | 2.0649 | -1.2292 | 0 | Резерв мощности отсутствует
| Т-1 | ТМ-35/6 | 3.2 | 1.2259 | 0.38309
| Т-2 | ТМ-35/6 | 4 | 1.1892 | 0.2973
| ПС "Порожская" |  | 8 | 4.5362 |  | 0.378 | 4.9809 |  | 4.9809 | 1.2452 | 1.0638 | 0.61909 | 0.61909
| Т-1 | ТМ-35/6 | 4 | 2.2832 | 0.5708
| Т-2 | TONЬ-35/6 | 4 | 2.253 | 0.56325
| ПС "Дачная" |  | 6.3 | 4.7573 |  | 0.649 | 5.5208 |  | - | - | 1.8577 | 1.0942 | 1.0942
| Т-1 | ТМ-35/6 | 6.3 | 4.7573 | 0.75513
| ПС "Солнечная" |  | 80 | 25.0438 |  |  | 25.0438 |  | 25.0438 | 0.62609 | 30.9562 | 30.9562 | 30.9562 | один трансформатор в нормальном режиме на холостом ходу
| Т-1 | ТРДН-110/10 | 40 | 25.0438 | 0.62609
| Т-2 | ТРДН-110/10 | 40 | 19.3462 | 0.48366
| ПС " Кургат" |  | 3.4 | 2.7504 |  | 0.2903 | 3.0919 |  | 3.0919 | 1.9325 | -0.5104 | -0.85193 | 0 | Резерв мощности отсутствует
| Т-1 | ТМ-35/10 | 1.6 | 1.3244 | 0.82775
| Т-2 | ТМ-35/10 | 1.8 | 1.426 | 0.79222
РЭС-2 (Иркусткая область, Падунский и Правобережный округа гор. Братска, Братский район и Нижнеилимский район) | ПС "Зяба" |  | 6.4 | 3.1131 |  | 0.34284 | 3.5164 |  | 3.5164 | 1.0989 | 1.3669 | 0.96356 | 0.96356 | один трансформатор в нормальном режиме на холостом ходу
| Т-1 | ТМ-35/6 | 3.2 | 3.1131 | 0.97284
| Т-2 | ТМ-35/6 | 3.2 | 2.0443 | 0.63884
| ПС "Мелькомбинат" |  | 12.6 | 5.8098 |  | 0.592 | 6.5063 |  | 6.5063 | 1.0327 | 3.0102 | 2.3137 | 2.3137
| Т-1 | ТМН-35/6 | 6.3 | 4.2124 | 0.66863
| Т-2 | ТМН-35/6 | 6.3 | 1.5974 | 0.25356
| ПС "БДЗ" |  | 3.15 | 0.548 |  |  | 0.548 |  | - | - | 2.7595 | 2.7595 | 2.7595
| Т-1 | ЧКД-35/6 | 3.15 | 0.548 | 0.17397
| ПС № 5 |  | 3.15 | 1.9108 |  |  | 1.9108 |  | - | - | 1.3967 | 1.3967 | 1.3967
| Т-1 | ТМ-35/6 | 3.15 | 1.9108 | 0.6066
| ПС "Тэнга" |  | 12.6 | 1.7875 |  |  | 1.7875 |  | 1.7875 | 0.28373 | 7.0325 | 7.0325 | 7.0325 | один трансформатор в нормальном режиме на холостом ходу
| Т-1 | ТМР-35/6 | 6.3 | 1.5531 | 0.24652
| Т-2 | ТМР-35/6 | 6.3 | 1.7875 | 0.28373
| ПС "Надежда" |  | 2.5 | 0.6241 |  | 0.05 | 0.68292 |  | - | - | 2.0009 | 1.9421 | 1.9421
| Т-1 | ТМ-35/6 | 2.5 | 0.6241 | 0.24964
| ПС "Шумилово" |  | 3.2 | 0.9781 |  | 0.14934 | 1.1538 |  | 1.1538 | 0.72112 | 1.2619 | 1.0862 | 1.0862
| Т-1 | ТМ-35/10 | 1.6 | 0.5094 | 0.31838
| Т-2 | ТМ-35/10 | 1.6 | 0.4687 | 0.29294
| ПС "Прибойный" |  | 5 | 1.1207 |  | 0.22 | 1.3795 |  | 1.3795 | 0.55181 | 2.3793 | 2.1205 | 2.1205
| Т-1 | ТМ-35/10 | 2.5 | 0.6113 | 0.24452
| Т-2 | ТМ-35/10 | 2.5 | 0.5094 | 0.20376
| ПС "Сахарово" |  | 1.6 | 0.4075 |  |  | 0.4075 |  | - | - | 1.2725 | 1.2725 | 1.2725
| Т-1 | ТМН-35/10 | 1.6 | 0.4075 | 0.25469
| ПС "Орехов Камень" |  | 1.6 | 0.7927 |  |  | 0.7927 |  | - | - | 0.8873 | 0.8873 | 0.8873
| Т-1 | ТМ-35/6 | 1.6 | 0.7927 | 0.49544
| ПС "Ангарстрой" |  | 40 | 15.5102 |  | 0.83 | 16.4867 |  | 16.4867 | 0.82433 | 12.4898 | 11.5133 | 11.5133
| Т-1 | ТДТГ-110/6 | 20 | 15.5102 | 0.77551
| Т-2 | ТДТГ-110/6 | 20 | 15.4627 | 0.77314
| ПС "Бр. ГЭС" |  | 8 | 2.0079 |  | 0.265 | 2.3197 |  | 2.3197 | 0.57992 | 3.5921 | 3.2803 | 3.2803
| Т-1 | ТМШ-6/6,3 | 4 | 1.1097 | 0.27742
| Т-2 | ТМШ-6/6,3 | 4 | 0.8982 | 0.22455
| ПС "КПД" |  | 32 | 10.4767 |  |  | 10.4767 |  | 10.4767 | 0.65479 | 11.9233 | 11.9233 | 11.9233
| Т-1 | ТДН-110/6 | 16 | 5.3703 | 0.33564
| Т-2 | ТДН-110/6 | 16 | 5.1064 | 0.31915
| ПС "Бикей" |  | 5 | 2.5543 |  | 0.44825 | 3.0817 |  | 3.0817 | 1.2327 | 0.9457 | 0.41835 | 0.41835
| Т-1 | ТАМГ-110/10 | 2.5 | 1.0826 | 0.43304
| Т-2 | ТАМГ-110/10 | 2.5 | 1.4717 | 0.58868
| п. Шестаково ГПП |  | 0.75 | 0.9815 |  | 0.128 | 1.1237 |  | - | - | -0.194 | -0.33622 | 0 | Резерва мощности отсутствует
| Т-1 | ТМ-27,5/6 | 0.75 | 0.9815 | 1.3087
| п.Соцгородок ТП-4 |  | 1 | 0.8083 |  | 0.137 | 0.96052 |  | - | - | 0.2417 | 0.089478 | 0.089478
| Т-1 | ТМ-27,5/6 | 1 | 0.8083 | 0.8083
| п.Речушка ТП-2 |  | 1.6 | 0.6113 |  | 0.217 | 0.85241 |  | - | - | 1.0687 | 0.82759 | 0.82759
| Т-1 | ТМ-27,5/6 | 1.6 | 0.6113 | 0.38206
РЭС-3 (Иркутская область, Чунский район, п. Чунский) | ПС "Октябрьская" |  | 12.6 | 6.4468 |  | 0.237 | 6.7256 |  | 6.7256 | 1.0676 | 2.3732 | 2.0944 | 2.0944
| Т-1 | ТМ-35/10 | 6.3 | 2.7484 | 0.43625
| Т-2 | ТМ-35/10 | 6.3 | 3.6984 | 0.58705
| ПС "Пионерский" |  | 0.63 | 0.3912 |  | 0.0565 | 0.45398 |  | - | - | 0.2703 | 0.20752 | 0.20752
| Т-1 | ТМ-27,5/6 | 0.63 | 0.3912 | 0.62095
| ПС "Каменск" |  | 1.25 | 0.6113 |  | 0.0225 | 0.6363 |  | - | - | 0.7012 | 0.6762 | 0.6762
| Т-1 | ТМ-27,5/6 | 1.25 | 0.6113 | 0.48904
| ПС "Веселый" |  | 1.6 | 1.0188 |  | 0.32 | 1.3744 |  | - | - | 0.6612 | 0.30564 | 0.30564
| Т-1 | ТМ-35/10 | 1.6 | 1.0188 | 0.63675
| ПС "Парчум" |  | 1 | 0.716 |  | 0.054 | 0.776 |  | - | - | 0.334 | 0.274 | 0.274
| Т-1 | ТМ-27,5/6 | 1 | 0.716 | 0.716
РЭС-4 (Иркусткая область, г. Усть-Илимск, Промплощадка УИЛК) | ПС "Строительная" |  | 20 | 5.456 |  | 0.435 | 5.9678 |  | 5.9678 | 0.59678 | 8.544 | 8.0322 | 8.0322
| Т-1 | ТД-35/6 | 10 | 2.603 | 0.2603
| Т-2 | ТД-35/6 | 10 | 2.853 | 0.2853
| ПС № 18 |  | 6.3 | 3.8513 |  | 0.65 | 4.616 |  | 4.616 | 1.4654 | 0.5587 | -0.20601 | 0 | Резерв мощности отсутствует
| Т-1 | ТМ-35/6 | 3.15 | 1.834 | 0.58222
| Т-2 | ТМ-35/6 | 3.15 | 2.0173 | 0.64041
| ПС № 13 |  | 3.2 | 1.783 |  | 0.457 | 2.3206 |  | - | - | 1.577 | 1.0394 | 1.0394
| Т-1 | ТМ-35/6 | 3.2 | 1.783 | 0.55719
РЭС-Иркутский (гор. Иркутск-2, Авиазавод) | ПС ИОРТПЦ |  | 6.4 | 4.3968 |  | 0.339 | 4.7956 |  | 4.7956 | 1.4986 | 0.0832 | -0.31562 | 0 | В работе один трансформатор в нормальном режиме на холостом ходу. Рерзерв мощности отсутствует
| Т-1 | ТМ-35/6 | 3.2 | 4.2053
| Т-2 | ТМ-35/6 | 3.2 | 4.3968
| ПС ИАЗ-ГПП |  | 75 | 47.2657 |  | 3.8285 | 51.7698 |  | 51.7698 | 2.0708 | -12.2657 | -16.7698 | 0 | Резерв мощности отсутствует
| Т-1 | ТРДН-110/6 | 25 | 23.1404 | 0.92562
| Т-2 | ТРДН-110/6 | 25 | 24.1253 | 0.96501
| Т-3 | ТДТМ-110/10 | 25 | 13.4767 | 0.53907 |  | 13.4767 |  | - | - | 12.7733 | 12.7733 | 12.7733