АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов АО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в октябре месяце 2020г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов в количестве 60 штук | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | январь | декабрь |
| 2 | Капитальный ремонт кабельной линии напряжением 0,4кВ с заменой кабеля от ТП №516 п.5 ф.1 РУ-0,4кВ до ВРУ-0,4кВ жилого дома ул. Строительная, 6"Б", г. Вихоревка, Братский район | АО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что КЛ-0,4кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации КЛ составляет более 30 лет; наружный изоляционный покров КЛ поврежден; броня кабеля повреждена коррозией. На вводе в жилой дом имеет подгоревшую и оплавленную изоляцию. Нагрузка на существующую КЛ в аварийном режиме превышает допустимые значения. Требуется проведение капитального ремонта | август | октябрь |