## 3 кв.2020
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | тип технологичеcкого нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория | Количество ПУ (точек поставки) | Количество ПУ (точек поставки) бытовые потребители | Количество ПУ (точек поставки) промышленные потребители | Потери эл.энергии, кВтч
РЭС-1 ОДГ-1 | 16,17 мкр | технолог.отказ | 10кВ | П/ст Южная яч 8 | ВМ ЛЭП - 696 | 2020-07-01 | 14 59 | 15 53 | от Т.О. повреждены кл-10кв от ТП-77 яч4 до ТП КНС-3 яч5 и кл-10кв от ТП-КНС-3 яч4 до ТП-770 яч5 | 54мин | быт | 5ТП. №№ 80, 81,770, КНС-3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 173
РЭС-1 ОДГ-1 | 25-26 МКР | технолог.отказ | 10кВ | П/С Северная | ВВ ЛЭП-649 | 2020-07-02 | 20 46 | 22 38 | ТО поврежден кабель от П/С Северная до ТП 795 яч6 | 2ч 28мин | быт | 12 ТП. №795,336, 900,14,330, 331, 901, 794,332,335,348, 841, 349,345 | 2 | 54 | 54 | 0 | 1200
РЭС-1 ОДГ-1 | 14,10,9,8МКР | технолог.отказ | 10кВ | П/С Северная | ВВ ЛЭП-642 | 2020-07-02 | 20 46 | 03 33 | ТО поврежен кабель от П/С Северная до ТП 59 яч1 | 4ч 48мин | быт | 7 ТП.№ 87, 86,38,764,59,711,702 | 2 | 26 | 26 | 0 | 1700
РЭС-1 ОДГ-1 | 14,10,9 | технолог.отказ | 10кВ | П/С Северная | ВВ ЛЭП-635 | 2020-07-02 | 22 05 | 04 12 | ТО поврежен кабель в ТП54 от яч1 до Т-1 | 6ч 17мин | быт | 7 ТП.№ 87, 86,302, 301, 54, 55, 56, 26 | 2 | 92 | 92 | 0 | 800
РЭС-1 ОДГ-1 | 4 | технолог.отказ | 10кВ | П/С Городская | ВВ ЛЭП-677 | 2020-07-02 | 22 14 | 23 02 | ТО поврежден кабель от ТП-65 яч1 до Т-1 | 48мин | быт | 5 ТП. № 60, 707, 62, 65, 66, 67, 706 | 2 | 134 | 134 | 0 | 800
РЭС-1 ОДГ-1 | 4.5 | технолог.отказ | 10кВ | П/С Городская | ВВ ЛЭП-678 | 2020-07-02 | 22 14 | 01 45 | Повреждение кл-10 кВ | 3часа 30мин | быт | 14 ТП. №11, 105, 61, 63, 68, 58, 69, 71, 834, 12, 37, 37а, 39, 39а, 45 | 2 | 261 | 261 | 0 | 1700
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | функц. Отказ | 10 | ВЛ-10кВ | Л/П-104 | 2020-07-03 | 14:20 | 15:40 | Выход из строя КЛ-10кВ ЛЭП-104-2 | 1:20 | пром. Быт | ТТП- 7, 30, 35, 17, 9, 95, 78. | 3 | 427 | 311 | 116 | 484.4
Иркутский | Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-71 | яч.5 присоед.3614 | 2020-07-07 | 14ч18м | 17ч06м | Повреждение КЛ ТП56-ТП57 | 2ч48м | Смешанный | ТП-71,66,58,58а,33,65,65а,56,57,55,55а,39,12,50,50а,43 | 2 | 651 | 447 | 204 | 3643
РЭС-1 ОДГ-1 | 4 МКР-ОН | технолог.отказ | 10КВ | П/ст Городская | ВВ ЛЭП-680 | 2020-07-15 | 7 50 | 8 48 | От Т.О. повреждение КЛ-10кв от ТП-68 яч 2 до ТП-63 яч3 | 58 мин | быт | 12 ТП.№ 11,61,63,70,834,12,68,58,69,37,37а,39,39а | 2 | 250 | 250 |  | 700
Иркутский | п.Малая Топка | Тех.отказ | 10кВ | ТП-110А | Присоед. Тр-р | 2020-07-16 | 07ч20м | 09ч37м | Перегорание ПК-10, ф-А. | 2ч17м | Смешанный | ТП-110А | 2 | 33 | 32 | 1 | 120
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц. отказ | 6 кВ | пс Гидростроитель | ВЛ-702, ВЛ-707 | 2020-07-20 | 9 ч 48 м | 13ч40м | Перекрытие ЛР02-07, ВЛ-702(МТЗ),ВЛ-707(МТО), | 2ч.52м. | пром | 6ТП | 3 | 6 | 0 | 6 | 744
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технол. отказ | 6кВ | ВЛ-6-213 |  | 2020-07-20 | 10ч.09мин. | 14ч.01мин. | повреждение КЛ-6кВ "Б" ВЛ-6-213 П/С Строительная | 03ч.52мин. | пром. | ВЛ-6-213: ТП№407,410,389,487,529,541,542 | 3 | 7 | 0 | 7 | 332
Иркутский | Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-47 | Присоед.Т-1,Т-2 Присоед. Тр-р | 2020-07-22 | 22ч35м | 23.07.2020 01ч10м | Перегорание ПК-6, ф-В.С присоед Т-1,Т-2. | 2ч35м | Смешанный | ТП-47 | 2 | 27 | 20 | 7 | 260
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Новая Игирма | функц. отказ | 0,4кВ | ТП-102 ф. Киевский | ф-2 | 2020-07-31 | 17ч50м | 19ч00м | на фасаде дома, после приборов учета в месте соединения СИП с КЛ ввода в дом отгорели прокалывающие зажимы | 1ч10м | быт | ул.Лесная 11-1ж.д | 3 | 2 | 2 |  | 1.2
РЭС-3 ОДГ | Чунский | функц.отказ | 10кВ | пс"Чуна" яч.11 | ЛЭП 111 | 2020-08-06 | 14:50 | 16:22 | неисправность релейной защиты на пс"Чуна" | 1час 32мин. | быт,пром | ТП-11,36,54,5,32,63,301,1,16,18, | 3 | 620 | 594 | 26 | 207.6
РЭС-1 ОДГ-1 | 2.3.5.13 мкр-ны | технологический отказ | 10кв | п/стСеверная | ЛЭП-633 | 2020-08-10 | 21 06 | 22 44 | От Т.О. поврежден кл-10кв от ТП-6 яч4 до ТП-46 чя3 | 1ч38мин | быт | ТП № 82,85,6,46,5,36,35,19 |  | 123 | 123 |  | 900
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц. отказ | 6 кВ | пс Гидростроитель | ЛЭП-705 | 13.08.20. | 12ч.53м. | 13ч.53м. | оп.61 вышел из строя КЛ-6кв выход к ТП259,МТЗ | 1ч.00м. | быт | 1 ТП | 3 | 25 | 25 |  | 73
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц. отказ | 6 кВ | пс Осиновка | ЛЭП-742 | 2020-08-19 | 16ч.36м | 17ч.41м. | АПВ неуспешное.МТЗ. Повреждение КЛ-6кВ от оп.52 до ТП-250 | 1ч.05м. | быт.пром | 11ТП | 2.3 | 422 | 413 | 9 | 450
Иркутский | Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-61 | присоед.1609 | 2020-08-23 | 11ч01м | 12ч40м | Повреждение КЛ ТП47-ТП78 | 1ч39м | Смешанный | ТП-61, 64, 73, 78-секция 1, 73А, 11А,ТП-стоянка | 2 | 86 | 62 | 24 | 1017
Иркутский | Иркутск | Тех.отказ | 0.4кВ | ТП-51 | присоед.2 | 2020-08-24 | 15ч00м | 21ч30м | Повреждение КЛ 0.4 ТП51-Д/С№10 ф.А | 6ч30м | Бытовой | Д/С №10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13
Иркутский | Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-77 | присоед.1647 | 2020-08-24 | 02ч03м | 02ч19м | Повреждение КЛ 6кв ТП35-ТП42 | 0ч16м | Смешанный | ТП-77,75,72,63,76,35 1я секц. | 2 | 154 | 94 | 60 | 149
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Видим | функц. отказ | 10 кВ | пс Видим | ф-4 | 2020-08-25 | 08ч05м | 09ч.02м | МТО.участок за ЛР-35 Прибойный | 57мин | БЫТ.ПРОМ | п.Прибойный,ТП-790 | 3 | 282 | 255 | 27 | 470
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Видим | функц. отказ | 10 кВ | пс Видим | ф-4 | 2020-08-27 | 14ч37м | 15ч15м | Т.О. причина не установлена | 38м | быт,пром | п. Каймоновский | 3 | 168 | 160 | 8 | 96
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Южн.Падун | функц. отказ | 10 кВ | пс Инкубатор | ЛЭП-882 | 2020-08-31 | 21ч01м | 22ч08м | Отгорел шлейф на ОП-1 , причина не известна. | 1ч07м | быт | ТП-318,178,180,181,182,183,322 | 3 | 290 | 290 |  | 966
РЭС-3 ОДГ | п.Лесогорск | Функц.отказ | 6кВ | РП-2 | ЛЭП-134 | 2020-09-04 | 19:40 | 19:55 | Причины не обнаружено | 15 мин. | пром. Быт | ТП-111,112,104,101,110,113,114,127,136,137,138, | 3 | 407 | 405 | 2 | 62.28
РЭС-4 ОДГ-4 |  | техн.откаэ | 10кВ | пос. "Дальний",ВЛ-10 "Поселек" |  | 2020-09-05 | 16ч.30мин. | 14ч.12мин. 06.09.2020г. | МТО, АПВ-нет. Причина не установлена. | 21ч.42мин. | население быт. | ВЛ-10 "Поселек": ТП№1,2,3,5 | 3 | 91 | 91 |  | 1291.4
РЭС-1 ОДГ-1 | 4 м-он | Технолог.отказ | 10кв | п/ст Городская | ЛЭП 679 | 08.092020 | 03 02 | 4 07 | повреждение кабеля 10 кв от п/ст Городская до тп 60 яч2 | 1ч 03 м | быт | ТП № 60,62,65,66,67,57 | 3 | 134 | 134 |  | 700
Иркутский | Иркутск | Тех.отказ | 0,4кВ | ТП-92 | присоед.2 | 2020-09-10 | 21ч05м | 23ч15м | Повреждение СИП 4х16 | 2ч10м | Смешанный | Трактовая 47/б, 47/а, 43/а, 47б/1, 43/б | 2 | 9 | 5 | 4 | 69
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Осиновка | функц. отказ | 6кВ | п.с.Осиновка | ЛЭП-740 | 2020-09-14 | 18ч01мин | 18ч48мин | перегруз,МТЗ | 47м. | быт,пром | 13ТП | 3 | 67 | 49 | 18 | 204
РЭС-3 ОДГ | п. Заводской | Функц.отказ | 10 кВ | пс"Новочунка" яч.2 | ЛЭП 152 ВЛ 10кВ | 2020-09-21 | 12:14 | 13:45 | выход из строя концевой муфты КЛ 10кВ ЛЭП 152-1 | 1:час 30 мин. | пром. быт | п. Заводской ТП-271 | 3 | 93 | 90 | 3 | 25.95
Иркутский | Иркутск | Тех.отказ | 0,4кВ | ТП-31 | присоед.9 | 2020-09-27 | 9ч32м | 10ч26м | Повреждение КЛ-0,4кВ ТП-31-Новаторов 18 | 54м | Смешанный | Новаторов 18 | 2 | 10 | 2 | 8 | 15
РЭС-1 ОДГ-1 | 6 мкрн | технолог.отказ | 10кВ | ПС Городская | ЛЭП-676 | 2020-09-29 | 11 33 | 16 39 | от ТО, повреждение КЛ-10кВ от ТП-97 яч.5 до ТП-64 яч.1А, от РП-1 яч.12 до ТП-2 БЛПК яч.4 | 5ч 6мин | Быт. Пром. | ТП № 92,93,94,824,370,371,97,64,2 БЛПК,603,369,367,РП-1 БЛПК | 2.3 | 151 | 139 | 12 | 845
РЭС-1 ОДГ-1 | 4 мкрн | технолог.отказ | 10кВ | ПС Городская | ЛЭП-678 | 2020-09-30 | 16 03 | 18 55 | от ТО, повреждение КЛ-10 кВ от ТП-58 яч-2 до ТП-69 яч-2 | 2ч 52мин | Быт | ТП № 11,105,61,63,834,12,37,37а,68,58,69,71,39,39а,45 | 3 | 329 | 175 | 154 | 737