## декабрь 2020
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | тип технологичеcкого нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория | Количество ПУ (точек поставки) | Количество ПУ (точек поставки) бытовые потребители | Количество ПУ (точек поставки) промышленные потребители | Потери эл.энергии, кВтч
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц. отказ | 0,4кВ | ТП-225 | ф-5 | 2020-12-08 | 17ч15м | 19ч01м | Повреждение КЛ-0,4кВ на д/с-25. Пререгорели ПН-100 на ф А и В. | 1ч46м | быт. | д/с-25 | 2 | 15 | 15 | 0 | 104
РЭС-1 ОДГ-1 | г.Пихтовая, Санная трасса, | технологический отказ | 10 | РП-5 | ВВ-10кВ яч.15 ЛЭП-621 | 2020-12-09 | 23 44 | 04 18 | От ТО с не успешным АПВ (К.З. на кл-10кв в концевой воронке на опоре №134) | 4ч.34м. | Пром. | ТП №№ 553, 562, 561, 898, 899 | 3 | 17 |  | 17 | 120
РЭС-Иркутский | Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ГРУ(ИАЗ) | присоед.3613 | 2020-12-18 | 15ч36м | 17ч08м | Повреждение КЛ ТП38-ТП51 | 1ч32м | Смешанный | ТП-30,31,31а,32,32а,34,35,38,42,51. | 2 | 285 | 63 | 222 | 2179