## Приложение № 1
Приложение № 1
АО "Братская электросетевая компания"
С В О Д Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
электросетевых объектов АО "БЭСК" подлежащих капитальному ремонту в 2023 году
№ пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ
|  |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-51 до ж/д ул.Пирогова д.8 ж/р Энергетик | АО "Братская электросетевая компания" | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что электрооборудование находится в неудовлетворительном техническом состоянии: отсутствует нулевая жила, джут, броня повреждена на 100%. Сопротивление изоляции менее допустимого. Срок эксплуатации 48 лет | июль | июль
2 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-223 Ф №4 ул. Заозёрная п. Октябрьский | АО "Братская электросетевая компания" | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что электрооборудование находится в неудовлетворительном техническом состоянии: Загнивание основания стоек опор сверх допустимых значений по всей линии, отсутствие ж/б приставок, поперечные и продольные наклоны опор. Срок эксплуатации 48 лет | апрель | май
3 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-12 Ф №7 ул. Вокзальная п. Чунский | АО "Братская электросетевая компания" | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что электрооборудование находится в неудовлетворительном техническом состоянии: загнивание деревянных траверс свыше допустимых норм, наличие большого количества скруток в пролётах, уменьшение сечения проводов. Срок эксплуатации 46 лет | май | июнь
4 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ЛЭП-114 от опоры №35 до опоры №40 ул. Вокзальная п. Чунский | АО "Братская электросетевая компания" | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что электрооборудование находится в неудовлетворительном техническом состоянии: деревянные стойки имеют большой процент загнивания, уменьшение диаметра ниже допустимого, Повреждение надземной части ж/б приставок с оголением арматуры, наличие сколов, недопустимые наклоны поперек линии, загнивание деревянных стоек опор. Срок эксплуатации 46 лет. | июнь | июль
5 | Капитальный ремонт электроустановки распределительных устройств РУ-0,4кВ от ТП-114 п. Лесогорск | АО "Братская электросетевая компания" | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что электрооборудование находится в неудовлетворительном техническом состоянии: нестандартные (сборные) рубильники, термическое оплавление шин, отсутствует защита трансформатора по низкой стороне, занижение сечения шин. Срок эксплуатации 52 года | сентябрь | октябрь
6 | Воздушная линия напряжением 6кВ № 308, расположенная по адресу : г.Усть-Илимск, правобережная часть города | АО "Братская электросетевая компания" | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что ВЛ напряжением 6кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации ВЛ составляет более 25 лет; загнивание деревянных элементов опор ВЛ напряжением 6кВ и траверс сверх допустимых норм составляет более 50% от общего количества, сможество скруток провода в пролетах опор. Требуется проведение капитального ремонта. | май | ноябрь
7 | ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ зав №45749 с РЭС-2 ТП-74 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Январь | Январь
8 | ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ зав №4190 с РЭС-1 ТП-77 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Февраль | Февраль
9 | ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ зав №58330 с РЭС-2 ТП-376 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Февраль | Февраль
10 | ТМ-250 кВА 6/0,4 кВ зав №619066 с РЭС-4 ПС "Строительная" ТСН-3 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Февраль | Февраль
11 | ТМ-250 кВА 6/0,4 кВ зав №619360 с РЭС-4 ПС "Строительная" ТСН-4 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Март | Март
12 | ТМЖ-250 кВА 27,5/0,4 кВ зав №1800 с РЭС-3 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Март | Март
13 | ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ зав №190 с РЭС-1 ТП-96 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Март | Март
14 | ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ зав №188 с РЭС-1 ТП-85 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Март | Март
15 | ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ зав №22387 с РЭС-1 ТП-85 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Апрель | Апрель
16 | ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ зав №2660 с РЭС-4 КТП-362 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Апрель | Апрель
17 | ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ зав №9697 с РЭС-4 ТП-1 п.Дальний | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Апрель | Апрель
18 | ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ зав №588855 с РЭС-4 КТП-317 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Май | Май
19 | ТМВГ-250 кВА 6/0,4 кВ зав №1264899 с РЭС-1 г.Вихоревка ТП-49 Т-2 (КУМИ) | КУМИ МО Братский район | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Май | Май
20 | ТМ-160 кВА 10/0,4 кВ зав №43916 с РЭС-4 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Май | Май
21 | ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ зав №407881 с РЭС-2 ТП-130 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Май | Май
22 | ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ зав №6716 с РЭС-2 ТП-424 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Июнь | Июнь
23 | ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ зав №52101 с РЭС-2 ТП-76 Т-1 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Июнь | Июнь
24 | ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ зав №52050 с РЭС-2 ТП-76 Т-2 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Июнь | Июнь
25 | ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ зав №907 с РЭС-4 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Июнь | Июнь
26 | ТМ-250 кВА 6/0,4 кВ зав №9452 с РЭС-2 ТП-248 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Июль | Июль
27 | ТМ-630 кВА 6/0,4 кВ зав №55279 с РЭС-2 Гидростроитель ТП-250 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Июль | Июль
28 | ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ зав №741 с РЭС-1 ТП-91 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Август | Август
29 | ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ зав №7171 с РЭС-1 ТП-90 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Август | Август
30 | ТМ-160 кВА 10/0,4 кВ зав №3674 с РЭС-4 ТП-5 п.Дальний | МО "Нижнеилимский район" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Сентябрь | Сентябрь
31 | ТМ-315 кВА 10/0,4 кВ зав №61413 с РЭС-1 ТП-372 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Сентябрь | Сентябрь
32 | ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ зав №4416 с РЭС-4 ТП-327 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Ноябрь | Ноябрь
33 | ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ зав №48689 с РЭС-2 ТП-375 Т-2 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Декабрь | Декабрь
34 | ТМ-250 кВА 10/0,4 кВ зав №13870 с РЭС-1 ТП-17 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Декабрь | Декабрь
35 | ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ зав №9672 с РЭС-2 ТП-159 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Декабрь | Декабрь