## 1 кв 2021
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | тип технологичеcкого нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | Частично 8.9.11 мкр-оны | технолог.отказ | 10кв | п/ст Южная | ЛЭП-683 | 2021-01-10 | 17 06 | 19 16 | От Т.О. поврежден кл.10кв от п/ст."Южная до ТП 47 яч.4 | 1ч 20мин | быт | 1/2 ТП-48,49,31,40,41,42,4347 | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | КОС | технолог.отказ | 10кВ | ПС Городская | ЛЭП КОС-1 | 2021-01-16 | 2 15 | 6 49 | "Земля", ВМ ЛЭП-КОС-1 отключен оперативным персоналом, повреждение КЛ-10кВ от ПС городская до оп.5 | 4ч 34мин | пром | тп-17,812,701,772 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | КОС | нет | 10кВ | РП-КОС | КТП-1 (Т-1) | 2021-01-16 | 4 00 | 20 55 | Т-1 отключен оперативным персоналом, для ликвидации возгорания Т-1 и эл.оборудования МП ДГИ | 16ч 55мин | пром | 1 тр-р | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | КОС | нет | 10кВ | РП-КОС | КТП-1 (Т-2) | 2021-01-16 | 4 00 | 8 55 | Т-2 отключен оперативным персоналом, для ликвидации возгорания Т-1 и эл.оборудования МП ДГИ, чистки изоляции РУ-0,4кВ персоналом МП ДГИ | 4ч 55мин | пром | 1 тр-р | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | 22 мкрн | технолог.отказ | 10кВ | ПС Западная | ЛЭП-555 | 2021-01-17 | 6 23 | 7 28 | отключился ВМ ЛЭП-555 от ТО, повреждение концевой муфты КЛ-10кВ в ТП-410 яч.4 до ТП-418 яч.1 | 1ч 05мин | быт, пром | ТП-410,418,409,414,753,415,374,364,365,366,360,361,362,363 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Частично 1,2,8,9 микр-оны | технолог.отказ | 10кв. | П/ст Южная | ВМ ЛЭП 681 | 2021-01-21 | 03 07 | 03 45 | От ТО (К.З. на кл-10кв от П/ст Южная до ТП 32 яч2) | 38 | Быт | ТП-30,32,2,3,4,5,6,7,31,40,41,49 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | база Сосновая, Лукоморье | технолог.отказ | 10 кВ | РП-4 Дружба | яч1 ВМ ЛЭП 562 | 2021-01-22 | 12 10 | 17 23 | Повреждение КЛ 10 кВ (К1) от оп 138 до оп 139 | 5ч 13 мин | быт | ТП-761,796,555 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Промбаза | технолог.отказ | 6кВ. | П/ст Промбаза | ВМ ЛЭП655 | 2021-01-23 | 16 26 | 21 05 | От МТЗ, обрыв провода неустановленной автомашиной в пролете опор 14/8/4-14/8/5 | 4ч 39мин | Пром | ТП-107,734,128,655,382,815,733,731,887 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 22,23 микр-оны | техн. Отаз | 10кв. | П/ст. Западная | ВМ ЛЭП-556 | 2021-02-27 | 15 55 | 16 35 | От Т.О. (К.З. на кл-10кв. От п/ст Западная до ТП-410 яч.5) | 40 мин. | Быт | ТП-410,418,416,414,415,374,364,365,366,360,361,362,363 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Охранная зона БЛПК | техн .отказ | 6кв | п/ст 17 | ЛЭП-602 | 2021-03-06 | 19 17 | 20 30 | От Т.О.. в пролете оп.10-11 при выгрузки снега неустановленным автомобилем, оборван провод | 1ч13мин | пром. | ТП-1,124 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 20мкр-он | техн .отказ | 10кв | п/стСеверная | ЛЭП-638 | 2021-03-07 | 11 53 | 19 20 | От Т.О.повреждена концевая воронка на оп.2 | 7ч 27мин | быт и пром | ТП-795,310,312,313 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 20 мкр-он | техн .отказ | 10кв | П/ст Северная | ЛЭП-638 | 2021-03-27 | 11 26 | 17 58 | От Т.О. повреждение КЛ-10кВ ниже концевй воронки на оп.2 | 6ч 32м | быт и пром | ТП-795,31,312,313,309 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Прибрежный |  | 35кВ | ПС "Кургат" 35/10кВ | Т-2 | 2021-01-01 | 16:48 | 20:00 | Повреждение ПСН-35 фаза "А" Т-2 | 3ч 12м | быт, пром | ТП-97,98,99,100,101,,224,317,319 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Покосное |  | 10кВ | ПС "Покосное" | ВЛ-10кВ "Белый свет" | 2021-01-03 | 05:40 | 8:17 | Повреждение в сетях СЭС РЭС-4 | 1ч37м | быт, пром | ТП-150,151,155,200,304,332,208,239,348 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Прибрежный |  | 35кВ | ПС "Кургат" 35/10кВ | Т-2 | 2021-01-23 | 10:50 | 12:15 | Перегорание ПСН-35 фаза "В" Т-2 вследствие перегруза | 1ч25 | быт, пром | ТП-97,98,99,100,101,,224,317,319 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Кузнецовка |  | 10кВ | П/ст Кузнецовка ЯКНО АБЗ | ЯКНО АБЗ ВМ-10 | 2021-01-30 | 16:40 | 20:50 | Обрыв провода неустановленным а/м в пролете оп.6-7 | 4ч.10мин. | дачи | ТП-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 545, 955 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка |  | 6кВ | ПС Вихоревка | яч.23ЛЭП-515 | 2021-02-01 | 0:50 | 3:58 | КЗ в кабеле 6кВ ЛЭП-515 от ПС Вихоревка яч.23 до опоры №1 | 03час.08мин. | быт, пром | ТП- 508, 509, 838, 532, 511, 537, 821, 822, 50, 541, 525, 520, 530, 529, 951, 71, 8 Т-1, 535, 743, 536, 962, 69 Т-1, 68 Т-2 | 2;3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Чистяково |  | ВЛ-10 кВ | ПС Кардой | яч.3 ЛЭП Чистяково | 2021-02-09 | 20:00 |  | Отключение линии от МТЗ на участке АО БЭСК | 16ч28мин. | быт.,пром. | ТП-214, 13 домов,внб,ФАП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Чистяково |  | ВЛ-10 кВ | ПС Кардой | яч.3 ЛЭП Чистяково | 2021-02-10 |  | 12:28 | Разрушение изолятора оп.57 в результате внешнего воздействия
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка |  | 6 кВ | ПС Вихоревка | яч,46 ЛЭП-514 | 2021-02-14 | 22:21 | 22:21 | от ТО с успешным АПВ при перегорании ПК 6 кВ тр-ра ТП-501 |  | быт.,пром. | ТП-505, 501, 514, 513, 507, 506, 521, 523, 517 | 2, 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка |  | 6 /0,4кВ | ТП-501 | яч. 2 ввод 6 кВ тр-ра | 2021-02-14 | 22:21 |  | перегорание и разрушениеПК 6 кВ фаза "С" повреждение 2 опорных изоляторов предохранителя | 6 ч. 54 мин. | быт.,пром. | ТП-501 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | [5 empty] | 2021-02-15 |  | 5:15
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка |  | 6кВ | РП-1800 "Котельная" | яч,9 ЛЭП-204 | 2021-02-20 | 12:05 | 14:25 | Отключение от Т.О. При повреждении опорного изолятора на траверсе СКТП-528 | 2ч. 20 минут | быт.,пром. | ТП-68 Т-1, ТП-69 Т-1, ТП-26, 539, 4, 528, 13, 22, 37, 527, 6 | 2, 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вих-ка |  | 6кВ | ТП 30 | РУ6 кВ | 2021-03-08 | 16:37 | 17:26 | перегорание ПК6-30А ф"С" | 49мин | пром | ТП30 база ПМС-66, мастерские ПМС-66, котельная НГЧ-1 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Покосное |  | 35 кВ | ЛЭП-35 кВ | Октябрьский | 2021-03-29 | 18:38 | 0:29 | "Земля" ЛЭП 35 кВ СЭС РЭС-4 | 5 ч. 51 м. | быт, пром. | п. Добчур: ТП-1,2,3,4,5,6, пос. Харанжино: ТП- 1,2,3,4,6,7,8,13,14,16 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Покосное |  | 35 кВ | ЛЭП-35 кВ | Октябрьский | 2021-03-30 |  | 17:20 | "Земля" ЛЭП 35 кВ СЭС РЭС-4 | 22ч. 42 м | быт, пром. | ТП-12, 13 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ручей | функц.отк. | 6кВ | пс ЭЧЭ-81 | ф-1 | 2021-01-01 | 0ч02м | 1ч05м | ТП-2 ф-2 ОП-6/2 ,6/3 петардой повредили провода. | 1ч03м | быт | п.Ручей ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 1ДПР | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отк. | 6кВ | ТП-240 |  | 2021-01-01 | 7ч20м | 8ч50м | Перегорел ПК-6/40 ф-В. | 1ч30м | быт | частный сектор 91 ж.д | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отк. | 6кВ | пс.Гидростроитель | ЛЭП-704 | 2021-01-08 | 9ч23м | 12ч15м | Обрыв провода на участке потребителя ОП 33-34. В результате КЗ отгорел шлейф на ЛР 04-1 и шлейф на ОП-23 | 2ч52м | пром. | 10 ТП. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | Энергетик | функц. отказ | 10кВ | ЦРП-10кВ ВОС-2 | ВЛ-10кВ ГЭС-1 | 2021-01-09 | 3ч20м | 9ч27м | оп16 повреждение концевой муфты КЛ (баланс Бр. ГЭС), устранение неисправности ВМ-10кВ в ЦРП "ВОС-2". | 6ч 07м | пром. | 3 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Новая Игирма | функц.отк. | 10кВ | пс"Новая игирма" | ЛЭП-КНС | 2021-01-17 | 8ч19м | 10ч40м | Перегорели ПК-10/30 с разрушением в ТП-12 , ф-В и ф.С, (перегруз.тр-ра) | 2ч21м | быт,пром. | 7ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Соцгородок | функц.отк. | 27,5кВ | ДПР-27,5 ст.Черная | п.ст.Соцгородок | 2021-03-05 | 17ч.04м. | 17ч.07м | Аварийно отключалась ДПР-27,5кВ ст.Черная(обслуживает ЭЧ-9) | 3м. | быт.,пром. | п.Соцгородок, ТП-1, 2, 3 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Речушка | функц.отк. | 27,5кВ | ДПР-27,5 | ТП-2 27,5/6кВ | 2021-03-06 | 11ч.23м. | 11ч.40м | Незапланированное отключение,в связи с аварийным выводом в ремонт ЛР в сетях ЭЧ-9,персоналом ЭЧ-8 | 17м. | быт.,пром. | п.Речушка, | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Соцгородок | функц.отк. | 27,5кВ | ДПР ст.Черная | п\ст Соцгородок | 2021-03-07 | 11ч13м | 11ч30м | аварийное отключение питающей линии РЖД | 17м | быт.,пром. | п.Соцгородок | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отк. | 10кВ | п/ст Заводская | ЛЭП-1101 | 2021-03-13 | 22ч57м | 1ч08м | оп.71 пробой изоляции концевой кабельной муфты ввод в ТП294. Земля в сети 10кВ,КИ-4,8кВ;8,9кВ;5,8кВ,повреждени на участке за ЯКНО-11(Востокнефтепровод); | 2ч11м | пром., быт | 13 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отк. | 10кВ | ТП-294 | ЛЭП-1101 | 2021-03-13 | 22ч57м | 14ч.03м. | оп.71 пробой изоляции концевой кабельной муфты ввод в ТП294 | 15ч.06м. | быт | 1ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отказ | 10кВ | п.ст.Заводская | ЛЭП-1101 | 2021-03-26 | 15ч.14м | 17ч.39м. | Повреждение КЛ-10кВ в муфте на оп.32. "Земля" на отпайке "Востокнефтепровод" | 2ч.25м. | быт,пром. | 12ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Прибойный | функц.отказ | 35 кВ | пс Видим | ф-2 за ЛР 35 Прибойный | 26.03.2021. | 19ч 56м | 27.03.21 в 14-33 | Обрыв провода в 3-х местах неустановленым автомобилем с негабаритным грузом с поломкой траверсы оп.367 | 18ч37м | п. Прибойный быт, пром | 6 ТП | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Новочунка | Технологический отказ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ | ЛЭП-153 | 2021-01-03 | 17:24 | 18:24 | Нагрев контактного соеденения шлейфа и КЛ-10 кВ | 60 мин | быт. Пром. | ТП-251, 252, 253, 254, 255, 256, 259, 263 | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Октябрьский | функц. Отказ | 10 | ПС Октябрьская | яч. 3 | 2021-01-18 | 22:50 | 1:10 | обрыв проводов ВЛ-10ккв в 4 пролётах за границей раздела | 3:20 | пром | ООО Октябрьский ЛПХ | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Весёлый | функц. отказ | 35 | ПС 35/10кВ Весёлый | ОРУ-35кВ | 2021-02-04 | 6:20 | 8:20 | межфазное замыкание 10кВ на шлейфах ввода ТП-154 из-за попадания совы и сороки | 2:00 | пром. Быт. | ТП-151, 152, 153, 154, 155, 156. | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Октябрьский | функц. отказ | 10 | ВЛ-10кВ | ЛЭП-141 | 2021-02-20 | 19:00 | 19:26 | Сильный, порывистый ветер | 0:26 | пром. Быт. | ТП-214 ,215, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 228, 222, 225, 224, 223, 221. | 3
РЭС-3 ОДГ | г. Нижнеудинск | функц. Отказ | 10 | РУ-10кВ | ТП-2Н | 2021-03-07 | 7:10 | 8:00 | Отгорел один провод на приёмном портале ТП. | 0:50 | быт. | Октябрьская 40, 42 | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технолог.отказ | 35кВ | ВЛ-35-36 | Оп№69 | 2021-01-11 | 9ч. 24мин | 12ч. 41мин | отключена по Т.У. на п/ст № 3. обгорел шлейф. | 3.ч17мин | промыш. | п/ст "Строительная" п/ст № 18 | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технолог.отказ | 35кВ | ВЛ-35-36 | оп№46 | 2021-01-22 | 19ч.10мин | 0:38мин 23.01.2021 | отключена по Т.У. на п/ст № 3. обгорел шлейф. | 5ч.23мин | промыш. | п/ст "Строительная" п/ст № 18 | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технол. отказ | 6кВ | ВЛ-6-225 |  | 2021-03-09 | 17:00 | 19:00 | штормовой ветер,схлест проводов. МТО,АПВ неуспешное | 2часа | пром. | 14тп 6/0,4кВ №329,460,375,343,501,328,331,463,353,352,318,322,323,325, | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технол. отказ | 6кВ | ВЛ-6-225 |  | 2021-03-09 | 19:30 | 21:40 | штормовой ветер,схлест проводов. МТО,АПВ неуспешное | 2ч.10 мин. | пром. | 14тп 6/0,4кВ №329,460,375,343,501,328,331,463,353,352,318,322,323,325, | 3
Иркутский | Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ПС "Ленино" | яч.19 | 2021-01-06 | 16ч35м | 17ч13м | Тех.отказ в эл.сетях сторонней организации | 38м | Смешанный | ТП-1069, 1006, 47, 74 | 2
Иркутский | Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-53 | яч.1 присоед .ПС Ленино | 2021-02-05 | 07ч05м | 7ч43м | ТП-70 разрушение ПК-6 присоед.Тр-р | 38м | смешанный | ТП-53,41,40,69,69а,68а,11,91,70,43а | 2
Иркутский | Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-70 | присоед.Т-р | 2021-02-05 | 07ч05м | 11ч30м | Повреждение Тр-ра | 4ч25м | смешанный | ТП-70 | 2
Иркутский | г Иркутск | Повреждение сторонней организацией | 6кВ | ГПП(ИАЗ) | яч.присоед. 1609 | 2021-03-11 | 11ч43м | 13ч03м | Повреждение КЛ 6кв ТП"Стоянка"-ТП11А,МТЗ. | 01ч20м | Смешанный | ТП-61,64,73,78 С.Ш.1. | 2
Иркутский | г Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ПС "Ленино" | яч.19 присоед.ТП1006 | 2021-03-11 | 21ч50м | 23ч38м | Повреждение КЛ 6кв ТП74-ТП47 | 01ч48м | Смешанный | ТП-1006,1069,74,47,61,64,73,78 С.Ш.1. | 2
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 10кВ | ПС Мегет (ЭЧЭ-30) | яч. 31 ф.8 | 2021-03-14 | 09ч18м | 16ч47м | Повреждение в сетях сторонней организации | 7ч29м | Бытовой | ТП-707,707А. | 2
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-4 | яч.7 | 2021-03-14 | 09ч35м | 14ч08м | Повреждение в сетях сторонней организации | 4ч34м | смешанный | ТП-708 | 2
иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 35кВ | ПС Мегет (ЭЧЭ-30) | яч.9 ф-4 | 2021-03-23 | 13ч16м | 15ч38м | Повреждение в сетях сторонней организации | 2ч22м | пром | ГПП МЗМК | 2

## 2 кв 2021
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | тип технологичеcкого нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | 21мкр-он | технолог.отказ | 10кв | п/ст Северная | ЛЭП-646 | 2021-04-07 | 18 03 | 18 50 | От Т.О.поврежден кл-10кв от ТП-354 яч7 до ТП-344 яч1 | 47 мин | быт | 10 ТП | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | 21мкр-он | технолог.отказ | 10кв | п/ст Северная | ЛЭП-630 | 2021-04-07 | 18 03 | 18 30 | От Т.О. из за повреждения кл-10кв ЛЭП -646 в ТП-344 в яч1 | 30мин | быт | 10 ТП | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | Промплощадка БЛПК | технолог.отказ | 6кв | П/ст 22 | ЛЭП-631 | 2021-04-08 | 11 07 | 21 12 | От защит в сетях потребителя сбита оп.36 | 10ч5мин | пром | 8СКТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Продбаза | технолог.отказ | 10кВ | ПС Городская | ЛЭП-671 | 2021-04-22 | 15 13 | 22 45 | от ТО, повреждение КЛ-10 кВ от КШ до оп.1, потребитель запитан в 16-05 | 52 мин | пром | 7 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 20 мкр-он | технолог.отказ | 10кв | П/ст Северная | ЛЭЛ-638 | 2021-04-24 | 13-57 | 20 54 | Неисправность ВВ яч 16 П/ст Северная (оборудование принадлежит ИЭСК) | 6ч57мин | пром | 5 СКТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 13,14,20,10,5,12,21,26мкрн, г.Пихтовая, Сев.Артек | технолог.отказ | 10кВ | п/ст Северная | Ввод 10кВ Т-1 | 2021-04-27 | 16 30 | 17 02 | КЗ КЛ-10кВ ТСН-3, неисправность ВМ ввода Т-1 10кВ п/ст "Северная" (Оборудование ИЭСК) | 32мин | быт | 88 ТП, ГКНС-14, РП-23/т, РП-2/т, КП-крылатый | 3.2
РЭС-1 ОДГ-1 | Промбаза | технолог.отказ | 6кВ | П/ст АЛПБ | ЛЭП-659 | 2021-04-27 | 21 27 | 6 34 | Возгорание трансформатора на ТП-786 (ТП принадлежит компании Попофф) | 9ч7мин | пром | 5 СКТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Продбаза | технолог.отказ | 10 кВ | РП-2 | ВМ яч.6 | 2021-04-29 | 17 36 | 21 36 | отключился ВМ яч.6 от ТО, КЗ КЛ-10кВ от ТП-779 яч.1 до ТП-780 яч.2 | 4ч | пром | 2 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ул.Коммунальная | технолог. Отказ | 10кВ | П/ст Городская | ЛЭП БАЗА Т-2 | 2021-05-03 | 7 16 | 8 24 | повреждение КЛ-10кВ от П/ст Городская яч.29 до КШ База Т-2 | 1ч8мин | пром | 1ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Промбаза | технолог. Отказ | 6кВ | П/ст Промбаза | ЛЭП-656 | 2021-05-03 | 11 22 | 13 53 | Схлест проводов крупногабаритной техникой сторонней организацией оп.13-18 | 2ч31мин | пром | 10 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | С.О.Т. За пос.Порожский | технолог. Отказ | 6кв | П/с тДачная | ЛЭП-Д-4 | 15.05.2021 | 7 07 | 9 51 | От Т.О. повреждение на потребительском участке за ЯКНО-2 | 2ч44мин | С.О.Т. | 21СКТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Промбаза | технолог. Отказ | 6кв | П/ст Промбаза | ЛЭП-652/у | 15.05.2021 | 11 31 | 14 41 | От Т.О. С неуспешным АПВ в пролете оп.5-6 автокраном оборван один провод | 3ч 10мин | пром. | 9 СКТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Телецентр | технолог. Отказ | 10кВ | П/ст Городская | ЛЭП- 679 | 29.05.2021 | 6 31 | 7 01 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-60 яч2 до ТП-62 яч4 | 30мин | быт | 6ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Промбаза | технолог.отказ | 6кв | П/ст Промбаза | ЛЭП-655 | 2021-06-03 | 16 45 | 20 21 | Отключена опер.персоналом СЭС в пролете оп.20-21 автосамосвалом сторонней организации оборван один провод | 3ч36мин | пром | 4 СКТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Район базы отдыха "Жарок" | технолог.отказ | 10кв. | П/ст "Западная" | ВМ ЛЭП-561 | 2021-06-05 | 05 53 | 06 55 | От МТЗ с неуспешным АПВ (Упавшая ветка на провода между опорами 72/73-72/74) | 1ч 2мин. | Пром. | 8 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 14 мкр, 12 мкрн | технолог.отказ | 10кВ | П/ст Северная | ВМ ЛЭП-642 | 2021-06-26 | 11 05 | 12 05 | Повреждение концевой муфты кл-10 кВ на оп.1а от ТП-38 яч2 | 1ч | быт | 6ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Ключи-Булак | технолог.отказ | 10 кВ | ЛЭП 10 кВ "Школа" |  | 2021-04-03 | 14:15 | 17:38 | оп.12/7 излом шлейфа идущего на кабельную муфту фаза "С" возле изолятора на опоре. Сильный ветер с порывами | 3 ч. 23м. | пром. | 1 | 2
РЭС-1 МУ Вихоревка | Сосновка | технолог.отказ | 10 кВ | ЛЭП 10кВ "БуфСклад" | Пс Покосное | 2021-04-05 | 15:00 | 17:39 | Отключение линии от МТЗ, возможная причина-расчистка ВЛ-35 СЭС от кустарника сторонней организацией в охр.зоне ВЛ-10 | 2ч.39мин. | быт | ТП-7 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Покосное | технолог.отказ | 10кВ | ЛЭП 10кВ "БуфСклад" | пс "Покосное" | 2021-04-16 | 14:25 |  | Повреждение кл 10кв от пс"Покосное" до оп.1. Данный участок линии принадлежит адм-ии Братского р-на |  | быт | ТП -7, ТП - МТС | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Покосное | технолог.отказ | 10кВ | ЛЭП 10кВ "БуфСклад" | пс "Покосное" | 2021-04-17 |  | 12:50 | Повреждение кл 10кв от пс"Покосное" до оп.1. Данный участок линии принадлежит адм-ии Братского р-на | 22час25мин | быт | ТП -7, ТП - МТС | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Ново,Долоново | технолог.отказ | 10кв | ЛЭП-"Ново-Долоново" | ЯКНО "Ново-Долоново" | 2021-04-19 | 22:56 | 2021-04-20 03:53 | К.З. ПК-10кВ фА и фВ при штормовом ветре 25м/сек | 5час. | быт,пром | ТП-43,44,45 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | технолог.отказ | 6кВ | пс"Вихоревка" | яч.23 ЛЭП 515 | 2021-04-24 | 21:06 | 2:18 | Повреждение кл 6кВ от пс"Вих-ка" яч.23 до оп.1 ЛЭЛ 515 | 4ч12м | быт, пром | с 21:06 до 22:00 -22ТП с22:00до 02:18 -5ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Покосное | технолог.отказ | 35кВ | пс "Покосное" | ЛЭП-35кВ "Октябрьский" | 2021-05-10 | 1:59 | 18:11 | Отключение от МТЗ с неуспешным АПВ ВЛ35кВ"Октябрьский" (СЭС-РЭС 4) оп.152 повреждение траверсы и ЛР-35кВ "Переход" | 16ч12м | быт, пром., | Все ТП(18) п.Харанжено, Добчур, Октябрьский | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Прибрежный | технолог.отказ | 10кВ | пс"Кургат" | яч.1 | 2021-05-24 | 17:55 | 20:54 | Отключили ЛЭП 10"Пилорама" для тушения опор на отпайке потребителя ВЛ10кВ ЛЭП"Пилорама" ИП Тереньтьев | 3ч.59мин. | пром | 2ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Кузнецовка | технолог.отказ | 10кВ | пс Кузнецовка | ЯКНО | 2021-05-25 | 19:00 | 19:45 | Отключение линии от ЯКНО, возможная неисправность в сетях СНТ | 45 мин | дачи | 10 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Чистяково | технолог.отказ | 10кВ | пс Кардой | яч.3 | 2021-05-25 | 19:14 |  | Отключение с неуспешным АПВ, неисправность в сетях ОА БЭСК | 19 ч. 31 мин. | быт, | 1ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Чистяково | технолог.отказ | 10кВ | пс Кардой | яч.3 | 2021-05-26 | 19:14:00 (25.05.2021) | 14:45:00 (26.05.2021) | Отключение с неуспешным АПВ. Растрел изолятора фазы "А" неизвестными лицами на оп.57 ВЛ-10 кВ Чистяково
РЭС-1 МУ Вихоревка | Сосновый | технолог.отказ | 10кВ | П/С Покосное | ЛЭП Буферный склад | 2021-06-02 | 13:02:00 (01.06.2021) | 17:45:00 (02.06.2021) | "Земля" на участке ВЛ-10 не принадлежащая АО БЭСК | 28 ч. 43 мин. | быт,пром | ТП7, МТС | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Покосное | технолог.отказ | 35кВ | пс "Покосное" | ЛЭП-35кВ "Октябрьский" | 2021-06-04 | 10:03 | в 15:16 подано напряжение в п.Добчур | "Земля" на ВЛ-35кВ"Октябрьский" СЭС РЭС-4 Между ЛР35"Удьба" и ЛР35"Варгалик" - пожар | п.Добчур - 5час 13мин. | быт, пром., | Все ТП(18) Харанжино, Добчур, Октябрьский | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | технолог.отказ | 6 кВ | ПС "Вихоревка" | ЛЭП- 508 | 2021-06-11 | 12:20 | 13:08 | Порыв кабеля экскаватором сторонней организации. Кл 6 кВ от ТП-522 яч. 1а до ТП-516 яч.3 | 48 минут | быт пром | 12 ТП | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Покосное | технолог.отказ | 10 кВ | П/С Покосное | ЛЭП Белый Свет | 2021-06-23 | 9:45 | 10:14 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, повреждение КЛ-10 кВ от оп. 50/7/1 отпайки ТП-200. | 29 мин. | быт,пром | 9 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Покосное | технолог.отказ | 10 кВ | П/С Покосное | ЛЭП Белый Свет | 2021-06-23 | 9:45 | 21:38 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, повреждение КЛ-10 кВ от оп. 50/7/1 отпайки ТП-200. Без напряжения ТП-200 | 11 час 53 минут | быт,пром | 1 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Янталь | функц.отказ | 10 кВ | ПС Янталь | Ф-9 | 2021-04-04 | 14ч50м | 15ч50м | сильный ветер-отключение на питающей подстанции 35 кВ | 1ч | быт | 6 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Семигорск | функц.отказ | 110/27,5/10 кВ | п.ст.Семигорск | Т-1,Т-2 | 2021-04-05 | 22ч47м. | 01ч.32м. | п.ст.Семигорск повреждение на Т-1,Т-2(обслуживает ЭЧ-9) | 2ч.45м. | быт,пром | п.Семигорск ( 8 ТП) | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ручей | функц.отказ | 6КВ | КРУН-6КВ ЭЧЭ-81 | ф.4 | 2021-04-13 | 22ч.10м. | 22ч.30м. | ТП-2 ф.1 пролет оп.6-7 ВЛ-0,4кВ схлест проводов(автомобиль врезался в оп.7) из за данного повреждения отключился ВМ-6кВ ф.4(не селективная работа) | 20м. | быт,пром | п.Ручей 6ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отказ | 6кВ | п.ст.Осиновка | ЛЭП-732 | 2021-04-13 | 20ч.38м. | 22ч.21м. | пролет оп.32-32/1 обрыв провода ф.С (земля в сети 6кВ)Вынужденное отключение ЛЭП-732 в связи с данным повреждением. Видимые пожёги на трёх проводах Как при набросе на провода.. | 1ч.43м. | быт | 10ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Гидростроитель | функц.отказ | 10кВ | П.с. Заводская | 1;2 СШ-10кв | 2021-04-26 | 11ч04м. | 11ч06м. | Отключение в вышестоящей организации , на п.с. Заводская. Ошибочные действия персола СЭС. | 1м27сек | быт., пром. | 13ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отказ | 35кВ | п.ст.Гидростроитель | ЛЭП-35-04 | 2021-05-10 | 15ч.12м | 18ч.57м. | Вынужденное отключение,земля в сети,повреждение на участке "Сибгидромеханизации" за ЛР-35-04-3.ЛЭП-35-04 обслуживает ООО"ЭНКТП" | 3ч.45м. | пром,быт | ТП-296,ТП-747 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Речушка | функц.отказ | 27,5кВ | п.ст.Кежмская | ДПР-27,5кВ"Восток" | 2021-05-10 | 19ч.32м. | 19ч.35м. | Аварийно отключалась ДПР-27,5кВ"Восток" обслуживает ЭЧ-8 | 3м. | быт,пром | п.Речушка | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Янталь | функц.отказ | 10кВ | ф 9 | ЛЭП-10кВ | 2021-05-15 | 11ч28м | 13ч55м | при штормовом ветре падение старой опоры 0,4кВ (ТП-8 ф-1 оп.1 БЭСК не обслуживает) на ЛЭП-10кВ ф-9 | 2ч27м | быт | 5 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отказ | 10кВ | п/ст Заводская | ЛЭП-1101 | 2021-05-29 | 4ч35м | 10ч15м | Короткое замыкание на участке ООО "Транснефть-Восток", по этой причине отгорел шлейф на опоре 30, МТЗ с землей с неуспешным АПВ. | 5ч40м | быт,пром | 13 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функц.отказ | 6 кВ | п/ст-5 | ВЛ-623 | 2021-05-30 | 13ч17м | 14ч 15м | Неквалифицированные действия персонала потребителя на ТП-711(чужое) при переключениях. | 58 м | пром | 4 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | техн.отк. | 6кВ | пс ТЭЦ-7 | ВЛ-836 | 2021-06-02 | 18ч31м | 20ч09м | Повреждение концевой воронки на ОП-32 ввод в ТП-106. | 1ч38м | быт,пром. | ВЛ-836 | 1
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Прибойный | функц.отказ | 10кВ | ЛР-35 Прибойный | ф-4 (пс Видим) | 2021-06-03 | 22ч22м | 5.06.21 18ч.32м | Лесной пожар. Повреждение оп.263 сгорела, повреждение траверсы и обрыв провода оп.420 | 42ч54м | быт,пром. | п.Прибойный, ТП-790 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Суворовский | функц.отказ | 35 кв | РПС Коршуниха | ЛЭП-35кв Илимский водовод | 2021-06-06 | 08ч 27м | 18ч.27м. | ЛЭП-35кв Илимский водовод оп.30 повреждение траверсы. ЛЭП-35кв Илимский водовод обслуживает АО Электросеть | 10ч.00м. | быт | п.Суворовский | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Мамырь | функц.отказ | 10кВ | ТП-112 | ЛЭП-10кВ | 2021-06-18 | 17ч54м | 22ч13м | ТП112 РУ-10 наброс на проходных изоляторах с ВЛ10кв, 3ПК-10КВ, 1ПК-27, 5КВ. | 4ч07м | быт | 3ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Янгель | функц.отказ | 10кВ | пс Карьер | ЛЭП Посёлок-2 | 2021-06-24 | 4ч06м | 10ч.36м | Гроза,порывы ветра. | 5ч.30м. | быт | ТП-5 Т-2,ТП-14 Т-1,ТП-11А,ТП-88,ТП-100 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Радищев | функц.отказ | 10кВ | псРадищев | ЛЭП Школа | 2021-06-24 | 4ч46м | 10ч.43 | МТЗ,гроза | 5ч.57м. | быт | ТП-16,ТП-17,ТП-18 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Прибойный | функц.отказ | 10кВ | псВидим | ф-4 (пс Видим) | 2021-06-23 | 23ч56м | 2ч50м 25.06.2021 | Повреждение траверсы оп.28 (поподание молнии,траверса упала)нет возможности приступить к работам,так как в пролете оп.27-28 проходит ВЛ-10 кВ 384-409км на ЛЧ МН ООО "Транс-нефтьвосток", Вывод ВЛ-10кВ осуществлялся с 15-15ч до 21-09ч. | 26ч4м | быт,пром. | п.Шумилово, Прибойный. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Боровское | функц.отказ | 10кВ | ЯКНО-Боровсое | ЛЭП-10кВ Боровсое | 2021-06-24 | 11ч.49м. | 18ч.52м. | оп.102 отгорел оголовок(поподание молнии)верхний провод с изилятор и крюком,сорвался и приварился к нижнему проводу. | 7ч.3м. | быт,пром. | п.Боровсое | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | функц. отказ | 10 | пс"Чуна"яч.4 | ЛЭП 104 | 2021-04-13 | 16:02 | нагр.переведена на ЛЭП 128 | повреждение КЛ 10кВ ЛЭП 104-2 | 2часа 15мин. | быт,пром | потребители ЛЭП 104 | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | Функц. Отказ | 10 | ПС"ЧУНА" яч.11 | ЛЭП-111 | 2021-04-16 | 12:53 | 13:13 | Неисправность релейной защиты на ПС"ЧУНА" ЗЭС ИЭСК | 20 мин. | быт,пром. | ТП-1,16,18,19,11,54,301,32. | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | функц. отказ | 10 | ПС "Чуна-Тяговая" яч.2 | ЛЭП-122 | 2021-05-15 | 21:15 | 22:38 | Выпадение крюка с изолятором верхнево провода на опоре при больших порывах ветра | 1 ч.23 мин. | пром. Быт | ТП-39, 72, 90, 70, 38, 58, 59, 300-1 с.ш. | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Чунский | Функц. Отказ | 10 | п/с 110/10кВ Чуна | ЛЭП-118 контроль изоляции | 2021-06-19 | 20:30 | 20:40 | ТП-25 РУ-10кВ грозовым разрядом разрушен ОПН-10-10/12,0/550 | 0:10 | пром. . | 1 | 3
Иркутский | г.Иркутск | тех.отказ | 6кВ | ТП-12 | яч.10 | 2021-04-19 | 14ч10м | 14ч37м | к.з на С.Ш. 6кВ в ТП-39 посторонними лицом | 27м | Бытовой | ТП-12,39,43,55,56,57,50,50а,681С.Ш. | 2
Иркутский | г.Иркутск | тех.отказ | 6кВ | ТП-39 | С.Ш.6кв | 2021-04-19 | 14ч10м | 15ч40м | к.з на С.Ш. 6кВ в ТП-39 посторонними лицом | 01ч30м | Бытовой | ТП-39 | 2
Иркутский | п.Мегет | тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-3 | яч.8 | 2021-04-22 | 00ч38м | 3ч04м | Причина отключение ВВ не установлена | 2ч26м | Промыш. | СПНС-1 ТЭЦ-9 | 2
Иркутский | п.Мегет | тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-4 | яч.2 | 2021-04-22 | 00ч38м | 05ч14м | Повреждение в сетях сторонней организации | 4ч36м | Смешанный | ТП-735 | 2
Иркутский | п.Мегет | тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-4 | яч.11 | 2021-04-22 | 00ч38м | 04ч30м | Повреждение в сетях сторонней организации | 3ч52м | Промыш. | ТП-895 | 2
Иркутский | п.Мегет | тех.отказ | 35кВ | ОРУ ИОРТПЦ 35/6 кВ | МВ-7 присоед.Т-2 | 2021-04-28 | 14ч20м | 15ч35м | Повреждение КЛ-6кв от Т-2 35/6 до ЗРУ-1 | 1ч15м | Смешанный | ЗРУ-1 2С.Ш.-6кВ | 2
Иркутский | п.Мегет | тех.отказ | 35кВ | ОРУ ИОРТПЦ 35/6 кВ | МВ-2 Л-2 | 2021-04-28 | 18ч06м | 18ч52м | Повреждение опорного изолятора РШ МВ-7 | 46м | Смешанный | ЗРУ-4 6кВ | 2
Иркутский | г.Ангарск | тех.отказ | 6кВ | ПС "Прибрежная" | яч.46 | 2021-05-06 | 4ч50м | 08ч06м | Повреждение кл ТП18.2 яч.5-ТП 315 яч.2 | 03ч16м | Смешанный | ТП-22.1 2С.Ш.,22.2 2С.Ш.,18.2 1С.Ш.,315 2С.Ш. | 2
Иркутский | п.Мегет | тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-3 | яч. №4 | 2021-05-08 | 17ч50м | 18ч48м | Повреждение КЛ "ЗРУ№3 яч.5-ТП 738" | 58м | Смешанный | ЗРУ-3 | 2
Иркутский | п.Мегет | тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-3 | яч. №5 | 2021-05-08 | 17ч50м | 20ч00м | Повреждение КЛ "ЗРУ№3 яч.5-ТП 738" | 02ч10м | Смешанный | ТП-738 | 2
Иркутский | г.Иркутск | тех.отказ | 6кВ | ТП-92 | присоед. Тр-р | 2021-05-22 | 15ч45м | 18ч52м | повреждение (проворачивание) шпильки внутри проходного изолятора 6кВ тр-ра ф"с" | 3ч17м | Бытовой | Трактовя47/б,45а,45б,43б | 2
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ПС Ленино | яч.19 | 2021-06-11 | 10ч30м | 11ч27м | Повреждение КЛ-6кВ ТП-1006---ТП-74 | 57м | Бытовой | Волгоградская 47,49,53,55,57,63,65, Ленинградская 68,78,80, Мира 55 | 2
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кв | ТП-82 | яч.8 | 2021-06-14 | 7ч00м | 11ч40м | Повреждение ВЛ-6кВ"82-80" оп47-48 | 4ч40м | Бытовой | ТП-90,49,49а,95,80,92 | 2
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кв | ТП-82 | яч.8 | 2021-06-19 | 16ч30м | 17ч48м | Повреждение КЛ-6кВ ТП-82--оп.1 ВЛ(82-80) | 1ч18м | Бытовой | ТП-49,49а,80,82,90,92,95 | 2

## 3 кв. 2021
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | тип технологичеcкого нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | 21 мкрн | технолог.отказ | 10 кВ | П/СТ Северная | ЛЭП 630 | 2021-07-01 | 00 19 | 01 26 | Повреждение КЛ 10 кВ "А" от П/СТ Северная яч 6 до ТП- 350 яч 3 | 1ч 07м | быт | 9 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | частично 21.22.23.мкр-ны | технолог.отказ | 10кв | П/ст Западная | ЛЭП-556 | 2021-07-05 | 0 44 | 2 35 | От Т.О. повреждение кл 10кв от ТП-366 яч6 до РП-1 яч5 | 1Ч 51мин | быт | 1/2 20ТП | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | Продбаза | технолог.отказ | 10кв | П/ст. Городская | ВМ ЛЭП-671 | 06 07 2021 | 18 34 | 19 50 | От защит (Повреждения в концевой воронке КШ-671) | 1ч 16м | Пром. | 7 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Р-он Дач "Дунайки" | технолог.отказ | 6 кв. | П/ст "Дачная" | ВМ ЛЭП Д-4 | 14 07 2021 | 19 15 | 21 50 | Отключил оперативный персонал (по причине повреждения опоры №43 автомобилем) | 2ч 35м | Быт | 21 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ГСК "Берёзка" | технолог.отказ | 10кв | П/ст "Южная" | ВМ ЛЭП-689 | 2021-07-15 | 10 30 | 16 20 | От защит (Повреждение кл-10кв от п/ст №1 "тяговая" до ТП-703, сторонней организацией) | 5ч 50м | быт | ТП 703 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Чекановский мкрн. | технолог.отказ | 6 кв. | П/ст Чекановская | ВМ ЛЭП-622 | 2021-07-17 | 17 38 | 19 04 | От защит, повреждение за ЛР-22-1 (эл.сети потребителя) | 1ч 26 мин | Пром. | 1 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | мкрн Моргудон, дачи 18 км | технолог.отказ | 10 кВ | П/ст Моргудон | ВМ ЛЭП-Дачная | 2021-07-17 | 17 08 | 23 22 | От защит, повреждение на участке потребителей СНТ за ЛР оп.1 (эл.сети потребителя) | 6ч 14 мин | быт | 5 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 23,24 микр-оны | технолог.отказ | 10кв | П/ст. "Западная" | ВМ ЛЭП 558 | 2021-07-22 | 20 38 | 21 06 | От ТО (Повреждение кл-10кв между ТП 412 яч.2 и ТП 403 яч.2) | 28 мин | БЫТ | Частично 6 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 25 мкр-н | нет | 10кв | П/ст Северная | ЛЭП 625 | 2021-07-28 | 7 35 | 7 56 | Отключил оперативный персонал СЭС земля накл 10кв от ТП-347 яч4 до ТП-700 яч4 | 21мин | быт | частично 6 ТП | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | 3.13. мкр-оны | технолог.отказ | 10кв | П/СТ Северная | ЛЭП-633 | 2021-07-29 | 16 23 | 16 59 | От Т.О. повреждение кл 10 кв от ТП-36 яч3 до ТП-35 яч2 | 36 мин | быт | частично 7 ТП | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | 20 мкр-он .район Курчатовского залива | технолог.отказ | 10 кв | П/СТ Северная | ЛЭП-638 | 2021-07-29 | 16 23 | 18 18 | От Т.О. поврежден кл-10кв ТП-310 яч6 до ТП-312 яч4 .ТП-313 яч3 | 1ч 55мин | быт | частично 5ТП и 5 СКТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | р-н Анзёби | технолог.отказ | 6 кв. | п/ст ДОК | ЛЭП-608 | 2021-08-01 | 17 39 | 22 33 | От защит. Повреждение КЛ-6кВ от п/ст ДОК яч 4 до оп.1а при земляных работах сторонней организацией | 4ч 54 мин | Быт,пром | 5 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Район автовокзала | технолог.отказ | 10кв | РП-Н | ВВ яч16 | 2021-08-12 | 8 50 | 10 20 | От Т.О. у СКТП-623 неутановленным автокраном замкнули провода ВЛ-10кв ЛЭП-687 | 1ч30мин | ГСК.жд станция | 3 СКТП
РЭС-1 ОДГ-1 | 4 мкр-он | технолог.отказ | 10кв | П/ст Городская | ЛЭП-677 | 2021-08-14 | 19 48 | 20 36 | От защит поврежден кл-10кв от ТП-60 яч3 до ТП-62 яч2.ТП-65 яч2 | 48 мин | быт.ГСК | частично 5 ТП
РЭС-1 ОДГ-1 | Ангарская деревня, лагеря | технолог.отказ | 10кВ | П/ст Западная | ЛЭП-561 ВМ | 2021-08-16 | 9 50 | 16 06 | От защит Оборван провод в пролете оп. 72/14-72/15 (упало дерево,спилено неустановленными лицами) | 6ч 16мин | быт | 8 СКТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Южная Коммунальная | технолог.отказ | 10кВ | П/ст Южная | ЛЭП-687 | 2021-08-16 | 13 00 | 15 24 | Порван КЛ-10 кВ от ТП-787 яч-6 до ТП ТП-532 яч7 (ВМ отключен персоналом СЭС), порван персоналом сторонней организации при прокладке теплосети,РТС-1. | 2ч24мин | Пром. | частично 4 ТП 5 СКТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | пос.Стениха.ул.Дружбы 45 | технолог.отказ | 10кв | п/ст.Городская | ЛЭП-Стениха | 14.092021 | 16 20 | 19 00 | От Т.О. в прлете оп.42-43 упало дерево подпиленное неизвестными лицами | 2ч40мин | быт и пром. | 2СКТП и 1/2 ТП-99
РЭС-1 ОДГ-1 | 6 микр-он | технолог.отказ | 10кв. | П/ст. "Городская" | ВМ ЛЭП "База Т-1" | 2021-09-22 | 10 11 | 10 40 | От ТО. Повреждение кл-10 кв от П/ст Городская до ТП "База Т-1"(при земляных работах на теплосетях) | 29 мин. | Пром Быт | Частично 12 ТП | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Турма | технолог.отказ | 10 кВ | ПС Турма | ЛЭП "ЛПХ" Ф-4 | 2021-07-08 | 8:49 | 13:53 | Во время грозы К.З. в концевой муфте КЛ-10 кВ на оп.1 | 5 ч.04 мин. | быт,пром | 7 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | технолог.отказ | 6 кВ | п.ст Вихоревка | Т-1 | 2021-07-16 | 15:50 | 16:30 | Во время грозы от МТЗ-110 отключился Т-1 (присоединение Т-1 находится в эксплуатации СЭС) | 40 мин. | быт., пром. | 36 ТП | 1, 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п. Илир | технолог.отказ | 10 кВ | ТП-257 |  | 2021-07-17 | 8:30 | 12:31 | Во время грозы пергорание ПК 10 кВ фаза "В" | 4 ч. 1 мин. | быт | 26 ж/д | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Новодолоново | технолог.отказ | 35 кВ | п.ст Покосное | ЛЭП 35 кВ "Калтук"" | 2021-07-17 | 2:03 | 3:48 | Во время горозы от МТО-35 (ЛЭП находится в эксплуатации СЭС) | 1 ч. 45 мин. | быт | 3 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Новодолоново | технолог.отказ | 10 кВ | п.ст Калтук | ЛЭП 10 кВ "Новодолоново" | 2021-07-23 | 15:32 | 18:40 | МТЗ-10 с неуспешным АПВ (ЛЭП находится в эксплуатации СЭС) | 3 ч. 08 мин. | быт | 3 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | технолог.отказ | 6 кВ | ПС Вихоревка | ЛЭП-506 | 2021-07-24 | 13:20 | 14:20 | Отключение ЛЭП-506 потребителя ООО "Байкал" от землянной защиты | 1ч | пром | РП "РММ"" потребителя ООО "Байкал" | 2
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | технолог.отказ | 6 кВ | ПС Вихоревка | ЛЭП-501 | 2021-07-24 | 19:16 | 22:00 | Неисправность ЛР 01-5 на отпайке потребителя СНТ "Черная смородина" | 2 ч. 44 мин. | быт | 10ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | технолог.отказ | 6 кВ | ПС Вихоревка | ЛЭП-501 | 2021-07-24 | 13:40 | 14:12 | Неисправность на отпайке потребителя СНТ "Черная смородина" | 30 мин. | быт., пром. | 14 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | технолог.отказ | 6 кВ | РП-1 | ЛЭП-101 | 2021-07-27 | 14:38 | 15:18 | Неисправность в сетях потребителя ТП-56 (Пилорамма) | 30 мин. | быт., пром. | 14 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Кузнецовка | технолог.отказ | 10кВ | пс Кузнецовка | ЯКНО | 2021-07-31 | 8:30 | 9:08 | Отключение от защит. Повторное включение успешно. Оборудование АО "БЭСК" осмотрено, видимых повреждений нет. Повреждение в сетях потребителя | 38 мин | дачи | 10 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Прибрежный | технолог.отказ | 35 кВ | Кардой-Кургат | ВЛ-35 | 2021-08-05 | 11:37 | 19:38 | Наезд неизвестным а/м оп.40, обрыв ф. "С" | 8 ч. 1 мин. | быт., пром | П. Прибрежный | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Кузнецовка | технолог.отказ | 10кВ | пс Кузнецовка | ЯКНО-10 | 2021-08-07 | 17:50 | 18:35 | Отключение от защит. Повторное включение успешно. Оборудование АО "БЭСК" осмотрено, видимых повреждений нет. Повреждение в сетях потребителя | 45 мин | дачи | 10 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | технолог.отказ | 6 кВ | РП-1 "Вихоревка" | ввод-1 ввод-2 | 2021-08-08 | 13-55 | 14-50 | При просадке напряжения на Т1 и Т-2 ПС "МПС" (обслуживает ЭЧ-8) одновременное отключение на РП-1 ВВ ввод1 яч.2 и отключение ВВ ввод-2 яч.20 | 55 минут | быт, прм. | ЛЭП-101 ЛЭП-112 ЛЭП-113 | 2, 3
РЭС-1 МУ Вихоревка |  | технолог.отказ | 6 кВ | ПС Вихоревка | ЛЭП-515 | 2021-08-16 | 14:02 | 14:57 | Отключение ЛЭП-515 при повреждении на отпайке потребителя СНТ "Солнышко" | 55 минут | быт, пром | ТП-69 Т-1, ТП-68 Т-2, ТП-962, 965, 536, 743, 951, 71, 529, 541, 520, 525, 530, 50, 537, 532, 511, 508, 509, 838 | 2, 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Покосное | технолог.отказ | 10 кВ | п/ст Покосное | ЛЭП "Бада" | 2021-08-30 | 3:06 | 16:06 | При замыкании на "Землю" линия отключена персоналом СЭС Оборудование АО "БЭСК" осмотрено в 9:00-замечаний нет. После обнаружения повреждения персонал СЭС РЭС-4 произвёл ремонт своего оборудования и включил линию. | 13 часов | Быт | ТП-239 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка |  | технолог.отказ | 35кВ | пс "Покосное" | ЛЭП-35кВ "Октябрьская" | 2021-09-10 | 15:28 | 20:03 | "Земля" на ВЛ-35кВ"Октябрьская". Повреждение в сетях СЭС РЭС-4. | 4 ч. 35 мин. | быт, пром., | (16 ТП) п. Харанжино, п. Добчур | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка |  | технолог.отказ | 35кВ | пс "Покосное" | ЛЭП-35кВ "Октябрьская" | 2021-09-10 | 15:28 | 18:29 16.09.21 г. | "Земля" на отпайке ВЛ-35кВ"Октябрьский", Возгорание на оп.408. Повреждение в сетях СЭС РЭС-4. | 6 суток 3 ч. 1 мин. | быт | (2 ТП) п. Октябрьский | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка |  | технолог.отказ | 35кВ | пс "Покосное" | ЛЭП-35кВ "Октябрьская" | 2021-09-11 | 19:41 | 3:39:00 (12.09.2021) | Аварийное отключение с неуспешным АПВ ЛЭП-35 кВ "Октябрьская". Повреждение в сетях СЭС РЭС-4. | 7 ч. 58 мин. | быт | (6 ТП) п. Добчур | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка |  | технолог.отказ | 35кВ | пс "Покосное" | ЛЭП-35кВ "Октябрьская" | 2021-09-11 | 19:41 | 21:37:00 (12.09.2021) | Аварийное отключение с неуспешным АПВ ЛЭП-35 кВ "Октябрьская". Повреждена траверса оп.304. Повреждение в сетях СЭС РЭС-4. | 25 ч. 56 мин. | быт | (10 ТП) п. Харанжино | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | Энергетик | функц отказ | 6кВ | КЛ-814 | кабель А | 04 07.2021 | 16-16 | 19-37 | Пробой изоляции кабеля | 3часа21мин | пром | 2 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Сахорово | функц.отказ | 35кВ | п/ст "Сахорово" |  | 2021-07-14 | 21ч15м | 0ч15м | Перегорание ПКТ-35кВ фаза"С"-причина не установлена | 3часа | быт | 3 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Семигорск | функц.отказ | 10 кВ | пс Семигорск | ф-2 | 15.07.21. | 8ч55м | 18ч17м | Повреждение т.т.в яч.ВМ-10 кВ ф-2 пс Семигорск ТП-6 под проводами спусков 10 кВ-5 шт. дохлых ворон | 9ч21м | быт пром | 7 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово, Прибойный | технологич.отказ | 10кВ | пс Видим | ф-4 | 2021-07-17 | 5ч05м | 20ч07м | Гроза. Упавшее дерево, повреждение траверс оп.30,34 | 15ч02м | быт,пром. | Шумилово, Прибойный. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Боровское | технологич.отказ | 10кВ | якно Боровское | ф-2 | 2021-07-17 | 19ч15м | 18.07.21 12ч14м | оп.155-156 падение дерева на провода во время грозы | 16ч59м | быт | п.Боровское | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Н-Игирма | функц.отказ | 10 кВ | пс Н-Игирма | ф-Станция | 18.07.21. | 10ч43м | 11ч39м | Перекрытие проходных изоляторах ТП-7 воронами (3шт) | 56м | быт пром | 6 ТП | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Янгель | техн.отк. | 10кВ | пс карьер | ЛЭП-Посёлок-1 | 2021-07-26 | 1ч28м | 4ч58м | ветер,упал анкер на отпайке потребителя на дачный посёлок. | 3ч30М | быт,пром. | ТП-3шт. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отказ | 6кВ | п.с.Гидростроитель | ЛЭП-703 | 2021-08-15 | 2ч 05м | 6ч 16м | Гроза, МТЗ, попадание молнии в оп.81, разрушение изолятора, падение провода | 4ч.11м. | быт,пром | 5 ТП | 3.2
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежма | функц.отказ | 10кВ | п.с. Кежемская | ЛЭП-10 Ф-2 | 2021-08-15 | 2ч 44м | 9ч 15м | Гроза, МТЗ, в ТП-4 переклыло ПК-6 кВ, 2 ПК разрушились. | 6ч 29м | быт,пром | 7 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Мамырь | функц.отказ | 10кВ | ДПР-27кв | ЛЭП-27кв | 2021-08-15 | 3ч 49м | 12ч 46м | Гроза, отключение ЛЭП-27,5кв - обслуживает ЭЧ-8 | 8ч 57м | быт,пром | п.Мамырь | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Н-Игирма | функц.отказ | 10кВ | пс Н-Игирма | ЛЭП-10 Промбаза | 2021-08-15 | 6ч 51м | 11ч30м | Гроза,ТО, в ТП-13 (потребителя) перекрыло ПК-10кВ, 1 ПК разрушился | 4ч 39м | пром | 7 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ю.Падун | функц.отказ | 10кВ | п.ст.Инкубатор | ЛЭП-883 | 2021-08-16 | 14ч.06м. | 19ч.05м. | Порывы ветра,гроза.Вырвало натяжной изолятор оп.71 из-за падения сломаного дерева МТО | 4ч.59м. | быт | 3ТП Сев. Падун | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Радищев | техн.откл. | 35кВ | пс Радищев | Т-1 | 2021-08-18 | 20ч27м | 22ч10м | На Т-1 работа газовой защиты на отключение. 1СШ-10кВ запитали от Т-2. | 1ч43м | быт,пром | п.Радищев | 1 и 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Видим | техн.откл. | 10кВ | п/с"Видим" | ф-1 | 2021-08-21 | 18ч17м | 19ч09м | ТП-1 между ЛР-10кВ и Т ворона на шинах 10кВ | 52м | быт,пром. | п.Видим. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилова | техн.откл. | 10кВ | п/с"Видим" | ф-4 | 2021-08-21 | 14ч22м | 18ч 45м 22.08.21 | Оп.-122 упал на землю провод с изолятором. | 1 день 4ч 23м | быт,пром. | п.Шумилова | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Прибойный | техн.откл. | 10кВ | п/с"Видим" | ф-4 | 2021-08-21 | 14ч22м | 14ч 30м 22.08.21 | Оп.-7А сломалась траверса, упал провод на поперечены | 1 день 8мин. | быт,пром. | п.Прибойный | 3
РЭС-2 ОДГ-3 | п.Суворовский | техн.откл. | 6 кВ | ГПП-4 | ЛЭП-35кВ Илимский Водовод | 2021-08-30 | 20ч58м | 16ч35м | отключение питающей линии на ГПП- 4 п.Суворовский (Электросеть) | 19ч33м | пром,быт | 5 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Новая Игирма | функц.отказ | 10кВ | п/ст "Новая Игирма" | ЛЭП-10 "Водозабор" | 2021-09-10 | 10ч48м | 11ч48м | МТО, ворона под спусками 10кВ к ТП-34 | 1ч | пром,быт | 8 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отказ | 6кВ | пс Гидростроитель | ЛЭП-710 | 2021-09-14 | 18ч57м | 15.09.21 1ч26м | Повреждение повреждение КЛ-710 ввод в ТП-209. | 6ч27м | пром. | 4ТП запитали через 1ч38м | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Хребтовая | функц.отказ | 10кВ | КРУН-10кв | ф-12 ВМ-10кв | 2021-09-18 | 14ч45м | 17ч13м | ТП-10 на крыше сорока перекрыла ОПНы | 02ч 28м | пром,быт | ТП6,10,7 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функц.отказ | 10кВ | п/ст Энергетик 1 | ЛЭП-813 | 2021-09-26 | 13ч14м | 14ч12м | персонал гаражного кооператива Мотор-1 в своём ТП642 без разгрузки отключили ШР Т, МТО | 58м | пром | 11ТП | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | функц. Отказ | 10 | п/с 110/10кВ Чуна | ЛЭП-118 | 2021-07-08 | 23:51 | 01:35 | грозовым разрядом поврежен КЛ-10 кв от яч№1 ТП-2 до оп№27 ВЛ-10 кв | 1:44 | пром.быт | ТП-300,14,29,28,24,25.. | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | функц. Отказ | 10 | ПС "Чуна-Тяговая" | ЛЭП-122 |  | 00:5 | 3:35 | Грозовой разряд, неисправность за границей раздела. | 3:30 | пром. Быт | ТП-60,52,31,94,306,47,39,72,90,70, 38. | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | функц. отказ | 10.кв | ПС"Чуна"яч.11 | ЛЭП 111 | 2021-09-17 | 04:09 | 04:48 | МТЗ неисправность КЛ 10кВ на ТП 301 | 39мин | быт.пром | ,Администрация МО, мэрия,,,ДК Победы, "Детский сад №1,магазины ул Фрунзе,,ул. Ленина73,75; ул. 40Лет Победы д-3,5,7,9,11; ул. Щерса 21, ул. Щерса 2-22. 9-19; ул. Матросова 1-7,маг"Графика",Аптека,ул. Саянская,ул. Лесная,ул Сибирская,ул 40 Лет Победы 1-41,2-40,,ул.Комарова, | 3
РЭС-3 ОДГ | г. Нижнеудинск | функц. отказ | 10кВ | ЦРП-Слюдяная фабрика яч.№3 | ЛЭП-Жилой сектор. | 2021-09-21 | 13:36 | 14:00 | Посадка птицы на проходные изоляторы на ТП-4Н | 0:24 | пром. быт. | ТП-3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 8Н, 11Н. | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Чунский | функц. отказ | 10кВ | ПС "Чуна" | ЛЭП-102 | 2021-09-22 | 08:31 | 08:39 | Поскадка птици на ЛР-10кВ на оп.43А | 0:28 | пром. быт. | ТП-37, 61, 5, 80, 73, 79, 79а | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | техн.отказ | 6кВ | ВЛ-6-185 | ВЛ-6-185 | 2021-07-12 | 11ч.40мин | 15ч.40мин | Обрыв провода в следствие работы техники | 4ч | лесное хозяйство | 6ТП | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | техн.отказ | 35кВ | ВЛ-35-36 | ВЛ-35-36 | 2021-07-26 | 19ч30мин | 0ч.45мин | Излом траверсы оп № 52 | 5ч15мин | площадка ЛПК | п/ст "Строительная" п/ст № 18 | 3
Иркутский | п.Мегет | тех.отказ | 6кВ | ЗРУ №3 | яч. №4 | 2021-07-20 | 21ч53м | 22ч26м | Повреждение в сетях сторонней организации | 33м | Смешанный | ЗРУ №3 | 2

## 4 кв 2021
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | тип технологичеcкого нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | Дачи Моргудон | Технолог. Отказ | 10кв. | П/ст. "Моргудон | ВМ ЛЭП "Дачная" | 2021-10-10 | 06 40 | 08 22 | От ТО. Повреждения за ЛР у потребителя СНТ "Ягодка" | 1ч 42м. | Быт. | 4 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Промбаза | Технолог. Отказ | 110 кВ | ПС Опорная | ввод 110 кВ 1 с.ш. 110 кВ | 2021-10-22 | 11 55 | 12 20 | от УРОВ, ошибочные действия персонала РЗиА ИЭСК филиал СЭС, при работах на пст "Опорная" | 25 мин | пром | ПС Промбаза 110/6 кВ | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 6 Мкрн | Технолог. отказ | 10 кВ | Пст Городская | ВМ ЛЭП БАЗА Т-1 | 2021-11-04 | 10 04 | 11 46 | От защит .Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-370 яч 3 до ТП-101 яч 1 сторонней организацией ООО АвтоДизель при земляных работах | 1ч 42 мин | быт пром | Частично 14 ТП | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | г.Моргудон | Технолог. отказ | 10кв | п/ст Моргудон | ЛЭП-Дачная | 2021-11-09 | 3 44 | 5 00 | От токовых защит повреждние за ЛР оп1 на потребительском участке СНТ "Ягодка" | 3ч16мин | С.О.Т. | 3СКТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Дачи Моргудон | Технолог. отказ | 10кв | п/ст Моргудон | ЛЭП-Дачная | 2021-11-11 | 13 15 | 15 03 | От токовых защит повреждние за ЛР оп1 на потребительском участке СНТ "Ягодка" | 1ч 48мин | С.О.Т. | 3 СКТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 |  | Технолог. отказ | 10кв | п/стГородская | ЛЭП-БазаТ-1 | 2021-11-25 | 9 33 | 9 52 | От Т.О. при земляных работах сторонней организацией поврежден кп-10кв от ТП-101 яч1 до ТП-370 яч3 | 19 мин | Быт | 1/2 13 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Галачинские коттеджи | технолог. Отказ | 10кВ | П/ст Западная | ЛЭП-560 | 2021-12-05 | 1 30 | 2 50 | от ТО с неуспешным АПВ; повреждение концевой воронки КЛ-10кВ между оп. 13/20-13/21, на оп.13/20 | 1ч 20мин | быт | 5 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 12,14 Мкр-н | технолог. Отказ | 10кВ | п/ст Северная | ЛЭП-642 | 2021-12-16 | 16 11 | 17 02 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-59 яч-3 до ТП-50 яч-7 | 51 мин | быт | 7 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 5 Мкр-н | технолог. Отказ | 10кВ | п/ст Городская | ЛЭП-674 | 2021-12-16 | 16 11 | 17 26 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-59 яч-3 до ТП-50 яч-7 | 1ч 15мин | быт | 8 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п Кардой |  | 10кВ |  | ЛЭП-10 Чистяково | 2021-10-12 | 11:40 | 16:36 | Обрыв 2 проводов деревом на участке РЭС-4 СЭС | 5час. | быт | 1ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка |  | 6кВ | РП-1800 | ЛЭП-202 | 2021-11-06 | 23-15 | 00-05 | Отлючение от Т.О; Повреждение всетях ЭЧ-8 ОАО РЖД | 50мин. | быт | ТП-16 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка |  | 6кВ | РП-1800 | ЛЭП-204 | 2021-12-01 | 8:50 | 12:22 | Отлючение от Т.О; Обрыв провода оп.26-27 при проезде, работе неустановленного автомеханизма | 3ч. 22 мин. | быт, пром | 198 частных домов, ЛИУ-27 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Покосное |  | 10кВ | пс"Покосное" | ЛЭП "Белый свет" | 2021-12-14 | 7:00 | 7:31 | Во время переключений в сетях СЭС (переключения на ЛЭП 220кВ №223) из-за неисправности ВМ10 не смогли ввести вовремя в работу ЛЭП "Белый свет" (согласно заявке с 05:00 до 07:00) | 31мин | быт, пром | 9ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка |  | 6кВ | ПС Вихоревка | ЛЭП-515 | 2021-12-17 | 0:10 | 3:00 | При ветре, упало дерево в пролете опор 12-13;обрыв провода фазы "С" | 2:50 | быт, пром | 16ТП | 2;3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Прибойный, Шумилово | функц.отказ | 35 кВ | п/с Видим | ф-2 | 2021-10-07 | 12ч10м | 13ч22м | отпайка на п.Шумилово за ЛР 35кВ Шумилово, оп.2А- 3А упало дерево. Работали геологи. | 01ч12м | быт, пром | п.Шумилово, п.Прибойный | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово,Прибойный | функц.отказ | 35кВ | п/с Видим | Ф-2 | 2021-10-09 | 8ч10м | 11ч53м | По сообщению геологов - дерево на проводах. По факту - не обнаружено | 3ч43м | быт,пром | п.Шумилово, п.Прибойный | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежма | функц.отказ | 10кВ | П/ст Кежемская | ВМ-10кВ Ф-1 | 2021-10-10 | 06ч58м | 07ч51м | ТО. ТП-2 перекрытие ОПН фаза "А",сгорели все 3 ПК-10кВ. | 53м | пром,быт | 4ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Боровское | функц.отказ | 10кВ | ЯКНО "Боровское" | ВВ-10кВ | 2021-10-26 | 07ч14м | 11ч33м | упало дероево в пролёте оп.85-86 (шторм) | 4ч 19м | быт | 3 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Бикей | функц.отказ | 10кВ | п/ст Бикей | ВМ-626Б | 2021-10-26 | 14ч44м | 18ч00м | падение дерева в пролёте оп. 12-13 (шторм) | 3ч15м | быт .пром | 5 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функц.отказ | 6кВ | пс "Горводопровод" | ВМ-6 Т-1 | 2021-10-29 | 23ч20м | 0ч17м | Отключение пс "Горводопровод" от неполнофазного режима из-за отгорания шлейфа на ЛЭП 35-06 (ИЭСК). | 57м | пром. | Горводопровод | 1
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функ.отказ | 10кВ | п/стЗаводская | КЛ725 | 2021-11-01 | 4ч40м | 6ч00м | пробой изоляции в концевой кабельной воронке ТП266 | 1ч 20м | быт | 13 ТП Т-2 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Бикей | функ.отказ | 10кВ | пс"Бикей" | ЛЭП-625(б) | 2021-11-01 | 8ч10м | 12ч24м | Повреждение в концевой воронке в ТП-103(б). | 4ч14м | быт,пром. | 10ТП | 1и3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Бикей | функц.отказ | 110кВ | п.ст.Инкубатор,п.ст.Западная | ЛЭП-110кВ Инкубатор-Западная 1 | 2021-11-06 | 4ч.17м. | 5ч.47м | ЛЭП-110кВ Инкубатор-Западная-1 (ИЭСК)( обрыв КЛ ВОЛС),На п.ст "Бикей" не отработала схема АВР (ЭНКТП) | 1ч30м. | быт,пром. | ТП-107б,35б,(10б,101б,102б,42б: Т-2)(103б Т-1),105б | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функ.отказ | 6 кВ | пс № 8 | ЛЭП-644 | 2021-11-13 | 14ч 10м | 16ч 45м | С неуспушным АПВ от ТО, неизвестные спилили дерево на провода в пролете опор 28-29. | 2ч 35м | пром. | ООО "Карат" | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово,Прибойной | функ.отказ | 35кВ | п.ст.Видим | ф.2 | 2021-11-14 | 14ч.05м. | 19ч.05м. | Земля,МТЗ.При последующих включениях, линия ввелась в работу.Причина отключения - образование голоёда на проводах 10-15см, опускание проводов в пролётах до земли. | 5ч.00м. | быт,пром. | п.Шумилово,п.Прибойный,ТП-790 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Янталь | функ.отказ | 10 кВ | ЯКНО-1 | Ф.11 за ЯКНО-1 (участок линии "Новые дороги" | 2021-11-26 | 19ч 55м | 20ч 55м | Сильный ветер, отключился ВВ от ТО. (участок ЛЭП потребителя) | 1ч | пром. | ТП - "Новые дороги", ТП-НПС, ТП-дачи | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежма | функ.отказ | 10кв | п/ст Кежемская-тяговая | Ф1 | 2021-12-04 | 8ч.10м. | 10ч.55м. | ТП-3 пробило ОПН-10кВ фаза "А", перекрыло ПК_10кВ | 2ч45м | быт. | 4 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Новая Игирма | техн.отк. | 10кВ | пс "Новая Игирма" | ВМ-10кВ ф-Киевский | 2021-12-06 | 21ч20м | 23ч12м | Перекрытие изоляторов на ЛР-1 Разрушился изолятор ф-В , зашунтировали. | 1ч52м | быт,пром. | 17ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово,Прибойный. | функ.отказ | 35кВ | пс"Видим" | ВЛ-35кВ ф-2 | 2021-12-06 | 22ч27м | 12ч.30м. | "Земля" на ф-А , КИ-0кВ. ЛЭП отключена персоналом ЭЧ. | 13ч.3м. | быт,пром. | п.Шумилово, Прибойный. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Прибойный | функ.отказ | 35кВ | пс"Видим" | ВЛ-35кВ ф-3 | 2021-12-06 | 22ч.27м. | 22ч.52м 08.12.21 | Повреждение от ЛР-35 кВ Прибойный до п.ст. Прибойный | 48ч.25м. | быт,пром. | п.Прибойный,ТП-790 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функ.отказ | 10кВ | п.ст.Энергетик-1 | ЛЭП-817 | 2021-12-14 | 18ч.15м. | 18ч.46м. | Повреждение кабельной муфты КЛ-817 в ТП-6 с ТП-49,п.ст.Энергетик-1 | 31м. | быт,пром. | 6ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ручей | функ.отказ | 6кВ | ЭЧЭ-81 | ф-4 | 2021-12-15 | 7ч02м | 7ч30м | Повреждение ПК-6 в ТП №2 , перекрытие контактов. | 28 м | быт,пром. | 6ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово | функ.отказ | 35кВ | пс"Видим" | ВЛ-35кВ ф-2 | 2021-12-17 | 12ч30м | 14ч.34м. | "Земля" на ф-С , КИ-0кВ. ЛЭП отключена персоналом ЭЧ. | 2ч.4м. | быт,пром. | п.Шумилово. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Прибойный. | функ.отказ | 35кВ | пс"Видим" | ВЛ-35кВ ф-2 | 2021-12-17 | 12ч30м | 19ч.55м. | Повреждение от ЛР-35 кВ Прибойный до п.ст. Прибойный оп.238-239. | 7ч.25м. | быт,пром. | п.Прибойный. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Суворовский | функ.отказ | 35 кВ | ПС ГПП-4 | ВЛ-35 кВ "Илимский Водовод" | 2021-12-21 | 11ч 11м | 19ч44м | В пролёте опор №№ 15-16 обрыв провода (линия "Электросеть"). | 8ч33м | быт., пром. | п. Суворовский | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Лесогорск | функц. отказ | 6 | ПС Лесогорск | ЛЭП-138 | 2021-10-06 | 15:38 | 16:37 | выход из строя концевой муфты на опоре 34/29 | 0:59 | пром. быт. | ТП-117, 118, 119, 132 | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Чунский | функц. отказ | 10 | ПС "Чуна" | ЛЭП-121 | 2021-12-12 | 6:00 | 8:08 | Неисправность за границей раздела. Выход из строя КЛ-10кВ ТП-86 "Илим" | 2:08 | пром | ТП-93, 84, 85,87,76,88,86 | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технологический отказ | 6кВ | ВЛ-6-213 | ВЛ-6-213 | 2021-11-05 | 0ч15мин | 17ч.45мин | сбита опора, обрывы проводов | 17ч30мин | Пром. | 7 ТП 6/0,4кВ | 3