## 1кв. 2022
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | тип технологичеcкого нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | Промбаза | Технолог. отказ | 6 кВ | п/ст Промбаза | ЛЭП-656 | 2022-03-12 | 9 45 | 11 32 | Прикосновение к проводам ВЛ неустановленной,негабаритной техники. От МТО. | 1.78 | пром | 11 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Прибрежный | Технолог. отказ | 35кВ | ПС "Кургат" 35/10кВ | Т-2 | 2022-02-19 | 9:35 | 12:26 | перегорание ПСН 35 кВ Т-2 фаза "А" | 2 | быт, пром | ТП-97,98,99,100,101,,224,317,319 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Прибрежный | Технолог. отказ | 35кВ | ЛЭП 35"Александровка-Тэмь" СЭС | СЭС РЭС 4 | 2022-03-08 | 13:16 | 17:54 | В сетя СЭС РЭС-4 На ВЛ 35кВ "Александровка-Тэмь" "земля" ф"В"-0. На оп.81 повреждение и падение ИП на провода | 4ч38м | быт, пром | 23 ТП и пс"Кургат" | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | Технолог. отказ | 6 кВ | ЛЭП-101 | РП-1 Вихоревка | 2022-03-27 | 23:26 | 0:35 28.03.2022 | ЛЭП-101 ВЛ-6 кВ в пролете опор 22-23 провод связи сторонней организации лежал на проводе фазы "А". Предупредительный сигнал "Земля" в сети 6 кВ. | 1 час 9 мин. | быт, пром | 14 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Речушка | функ.отказ | 6кВ | ТП-2 | ЛЭП-6кв ф.1 ВМ-6кв | 2022-01-16 | 16ч.45м. | 19ч.31м. | неустановленная машина сбила оп.11,оп 12 упала ВЛ-0.4кв ф-1 ТП 6 | 2ч.55м. | быт |  | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Звёздный | функ.отказ | 10 кВ | пс Звёздная | Ф.5 | 2022-01-28 | 12ч 12м | 14ч 10м | Неизвестный лесовоз задел провода в пролёте опор №№ 2-3, схлест проводов, ТО, МТЗ | 1ч 58м | быт., пром. | 5 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Шумилово, Прибойный | функ.отказ | 35 кВ | пс "Видим" | Ф.2 | 2022-03-01 | 13ч 04м | 13ч 18м | пс "Прибойный" Т-1 на ф. "А" разрушился подставной фарфоровый изилятор 10 кВ, МТЗ. | 14м | быт., пром. | п. Шумилово, Прибойный, ТП-790 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функ.отказ | 6кВ | пс"Гидростроитель" | ЛЭП 35-04 | 2022-03-04 | 16ч42м | 17ч00м 05.03.22 | На ЛЭП35-04 замыкание на "землю", принадлежит ЭНКТП. | 24ч.18м. | быт., пром. | ТП-296, 747. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Хребтовая | функ.отказ | 10 кВ | пс "Хребтовая" | Ф.1 | 2022-03-15 | 11ч 32м | 14ч 02м | Птица села на ЛР к ТП-2, перекрыло, выгорел контакт на ф. "В", Т.О. | 2ч 30м | быт,пром. | 9 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежма | функ.отказ | 10кВ | п\ст Кежемская | Ф-1 | 2022-03-27 | 13ч55м | 14ч27м | ТП-1, РУ-10кв,пробило изоляцию ОПН, перегорели два ПК-10кВ. | 30мин | быт | 23 ж/д | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Звёздный | функ.отказ | 10кВ | пс "Звёздная" | Ф.5 | 2022-03-28 | 15ч 02м | 15ч 40м | Неизвестный фискарс задел провода в пролёте опор 7-8, пожоги на проводах, ТО и МТЗ. | 38м | быт,пром. | 6 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежма | функ.отказ | 10кВ | пс Кежемская | ф-1 | 2022-03-31 | 15ч49м | 22ч05м | Взорвался ОПН на ОП-1 (перекрытие). | 6ч15м | частн.сектор. | ТП-1,2,3,7 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежма | функ.отказ | 10кВ | пс Кежемская | ф-5 | 2022-03-31 | 23ч40м | 1ч31м | ТП-3 пробило ОПН фаза А, перегорел ПК-10кВ фаза В | 1ч51м | быт,д/с, клуб | ТП-1,2,3,4,5,6,7,9. | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-36 | яч.2 присоед.7653 | 2022-01-14 | 10ч20м | 10ч45м | Повреждение КЛ-6кВ ТП36-ТП7(ИАЗ) | 15м | Смешанный | ТП-36,86,98. | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-88 | присоед. Т-Р | 2022-02-23 | 11ч08м | 15ч08ч | Повреждение ПН-2 ввода 0,4кВ ф-В,перегорание ПК-6кВ, ф "В,С". | 4ч00м | Бытовой | ТП-88 | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 35кВ | ОРУ "ИОРТПЦ" 35/6кВ | присоед. Т-1 | 2022-03-29 | 18ч30м | 21ч28м | Отключение Т-1 от газовой защиты. | 02ч58м | Смешанный | ЗРУ№1-1С.Ш. | 2

## 2 кв. 2022
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | тип технологичеcкого нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | Промбаза | технолог. Отказ | 6кВ | П/ст Промбаза | ЛЭП-655 | 2022-04-11 | 13 20 | 14 27 | Предположительно прикосновение к проводам ВЛ неустановленной,негабаритной техники, на участке ЭНКТП. От МТЗ. | 1.11 | пром | 14 СКТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Лагеря | технолог. Отказ | 10кВ | РП-4 яч 1 | ЛЭП-562 | 2022-04-11 | 17 00 | 22 28 | С неуспешным АПВ от МТЗ поврежден кл-10кв К-2 от ТП-559 ЯЧ2 до оп.142 | 5.46 | пром | 4 СКТП 1/2ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Водозабор у Северного Артека | технолог. Отказ | 10кв | РП-5 | яч-26 ЛЭП-632а | 2022-04-17 | 13 43 | 19 03 | От МТЗ поврежден кл-10кв от НС-2 яч4 до оп37 | 6.33 | пром | 4 КТПН | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | Комсомольская общежития, Тролл. Депо | технолог. Отказ | 10кВ | П/ст Северная | яч-7 ЛЭП-631 | 2022-04-20 | 11 31 | 13 11 | Ошибка во время выполнения переключений персоналом БТУ | 1.66 | быт, пром | частично 3 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | "Жарок" | технолог. отказ | 10 кВ | ПС Западная | ЛЭП-561 | 2022-05-03 | 14 28 | 21 50 | от защит с неуспешным АПВ, в пролете оп. 72/68-72/69 упало дерево | 7.36 | пром | 6 СКТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж.р. Галачинский, РП-4 Дружба | технолог. отказ | 10 кВ | п/ст Западная | ЛЭП-562 | 2022-06-17 | 7:25 | 13:52 | Отгорели шлейфы ВЛ оп. 23, 23/1, при грозе, ветре. | 6.45 | быт,пром | 11 СКТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Промбаза | технолог. отказ | 6 кВ | п/ст Промбаза | ЛЭП-667 | 2022-06-17 | 7:25 | 15:45 | Разрушение ОПН-6 кВ с замыканием шлейфов на землю при грозе. В ТП 807 сторонней организации | 8.33 | пром. | 7 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 4,5 мкрн | технолог. отказ | 10 кВ | п/ст Городская | ЛЭП-680 | 2022-06-30 | 20 06 | 21 45 | К.З. КЛ 10 кВ от ТП-58 яч 1 до ТП-69 яч 4 ,от Т.О. | 1.65 | быт, пром | 11 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п. Тангуй | технолог. отказ | 10кВ | ЛЭП10 кВ "Тангуй-1" | ПС "Тангуй" | 2022-04-23 | 5:45 | 11:10 | отключение от защит при штормовом ветре,схлёст проводов на участке обслуживаемым ИЭСК "СЭС" в пролёте опор № 8-10 | 5ч 25мин | быт, пром | 5 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п. Прибрежный | технолог. отказ | 10 кВ | ЛЭП 10 кВ Ф-2 "Нижний склад" | ПС "Кургат" | 2022-04-23 | 7:00 | 8:40 | отключение от защит при штормовом ветре. Повторное включение успешное. На участке АО ":БЭСК" повреждение при осмотре не обнаружено | 1ч 40мин | пром | ТП-318 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Александровка | технолог. отказ | 10 кВ | ЛЭП 10 кВ "Нижний склад" СЭС РЭС-4 | ПС Александровка | 2022-05-04 | 9:42 | 13:42 | В сетях СЭС РЭС-4 на ВЛ-10 кВ в пролете опор 1-2 неизвестным ТС был оборван провод фазы "С". Аварийное отключение с успешным АПВ, "Земля" в сети. | 4 часа | быт. | ТП-205 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | технолог. отказ | 6 кв | РП-1 "Вихоревка" | ЛЭП-101 | 2022-05-10 | 9:54 | 17:03 | Отключение от защит с неуспешным АПВ.Повреждение оп.37 и пасынка после удара автомашины | 7ч. 9мин. | быт. Пром | 10 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Кузнецовка | технолог. отказ | 10 кВ | ЛЭП АБЗ | ЯКНО-10 | 2022-05-12 | 15:17 | 17:52 | Обрыв провода фазы "С" в пролете оп. 32-33 экскаватором дорожной службы. Отключение от защит ВМ-10 кВ ЯКНО ЛЭП АБЗ. | 2 ч. 35 мин. | быт, пром. | 12 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Кузнецовка | технолог. отказ | 10 кВ | ЛЭП Кузнецовка | ПС Кузнецовка | 2022-05-17 | 4:25 | 7:59 | Неизвестным ТС удар по 8/4/12 из за чего выпал крюк фазы "А" и произошел схлест проводов фаз "А" и "В". Отключение от ТО с неуспешным АПВ. | 3 ч. 34 мин. | быт, пром. | 3 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | технолог. отказ | 6кВ | ТП-50 |  | 2022-05-18 | 0:00 | 0:52 | КТП-50 на ЛР6кВ фаза"В"перекрыло изолятор птицей | 0 ч. 52 мин | пром. | тп-50 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Добчур | технолог. отказ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ "Нижний склад" | ПС Добчур | 2022-05-21 | 8:24 | 10:19 | Во время дождя на оп.22 из за дефектного фарфорового изолятора фазы "В" произошло возгорание траверсы. | 1 ч.55 мин. | пром., быт. | 2ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п. Октябрьский | технолог. отказ | 35 кВ | ЛЭП-35 "Октябрьский" | ПС Покосное | 2022-05-21 | 12:50 | 25.05.2022г. 15ч.14м. | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. Повреждена оп.393 во время грозы, провод лежит на земле, расчищают подъезд к опоре. | 98ч.24м | пром., быт. | 2ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Турма | технолог. отказ | 10кВ | ф-3 "Посёлок" | пс"Турма" | 2022-05-21 | 17:00 | 22:20 | Во время грозы повреждение эл.оборудования на ТП-3 из за прямого удара молнии с последующим возгоранием. Отключениие ВЛ-10кВ ф3 "Посёлок" на пс"Турма" от ТО с успешным АПВ. | 5ч 20мин | быт | ТП 3 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Луговое | технолог. отказ | 10кВ | ЛЭП 10 "Луговое" | пс"Кардой" | 2022-05-31 | 3:43 | 19:06 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. Обрыв провода в пролете оп. 75-76 из за падения дерева на провода. Отключение от ТО с неуспешным АПВ. | 15 ч 23 мин. | быт | ТП 307,82,83 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Добчур | технолог. отказ | 10 кВ | ЛЭП 10кВ "Нижний Склад" | п/ст "Добчур" | 2022-06-08 | 13:30 | 15:20 | Возгорание оп. 23 ВЛ-10кВ ЛЭП-Нижний склад, из-за деффектного фарфорового изолятора ( отключения от защит не было) | 1ч 50мин | быт | ТП-3,5 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п. Добчур | технолог. отказ | 35 кВ | ЛЭП-35 "Октябрьский" | ПС Покосное | 2022-06-11 | 11:41 | 16:34 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. Повреждена траверса оп.280 и стойка оп. 276 . "земля" в сети. | 4 ч. 53 мин | пром., быт. | 5ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Харанжино, п. Октябрьский | технолог. отказ | 35 кВ | ЛЭП-35 "Октябрьский" | ПС Покосное | 11.06.2022 12.06.2022 | 11:41 | 13:01 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. Отключена, "земля" в сети. | 25ч.20мин. | пром., быт. | 12ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п. Добчур | технолог. отказ | 10кВ | МТП-3 |  | 2022-06-13 | 7:00 | 16:35 | МТП-3, треснуло бревно по штырю крепления, произошел излом основания опоры трансформатора.Повреждение трансформатора при падении | 09 ч. 35 мин. | пром., быт. | МТП-3 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Турма | технолог. отказ | 10кВ | КТП-1 |  | 2022-06-13 | 17:35 | 20:30 | На територии ж.д Советская 16 с тополя сорвало ветку, ветром бросило на портал 10 кВ КТП-1, перекрыло проходные изоляторы | 2ч 55 мин. | пром., быт. | 5ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Харанжино, п. Октябрьский, п.Добчур | технолог. отказ | 35 кВ | ЛЭП-35 "Октябрьский" | ПС Покосное | 2022-06-27 | 11:17 | 17:22 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. Отключена, "земля" в сети. | 06 ч.05 мин. | пром., быт. | 17ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Покосное | технолог. отказ | 10кВ | ЛЭП-10кВ"Бада" | ПС Тангуй | 2022-06-28 | 1:15 | 14:36 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. Пробой полимерного изолятора, с падением провода на траверсу ж/б оп.28 . "земля" в сети. | 13 ч. 21 мин. | быт | 1ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Кежма | функ.отказ | 10 кВ | пс "Кежемская" | Ф.1 | 2022-04-01 | 13ч 03м | 15ч 20м | В ТП-2 повреждение ОПН и ПК ф. "С", ТО | 2ч 17м | быт., пром. | 4 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Кежма, Боровское | функ.отказ | 10 кВ | пс "Кежемская" | Ф.2 | 2022-04-01 | 13ч24м | 17ч17м | оп.1 повреждение ОПН фаза В | 3ч53м | быт., пром. | 6 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Кежма | функ.отказ | 10 кВ | пс "Кежемская" | Ф.5 | 2022-04-01 | 16ч51м | 19ч06м | ТП-2 повреждение ОПН фаза А, В и ПК-10кВ фаза В, С | 4ч15м | быт., пром. | 8 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Кежма | функ.отказ | 10 кВ | пс "Кежемская" | Ф.1 | 2022-04-01 | 17ч51м | 9ч.00м | оп21 повреждение ОПН фаза А. Работа ЭЧ-8 на контактной сети в пролете пересечения с ВЛ-10кВ Ф.1 | 8ч.9м. | быт., пром. | 4 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Кежма, Боровское | функ.отказ | 10кВ | пс "Кежемская" | Ф.2 | 2022-04-01 | 18ч.02м | 21ч09м | оп.35 повреждение ОПН фаза А | 3ч07м | быт., пром. | 6 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Боровское | функ.отказ | 10кВ | Якно Боровское | ВВ-10кВ | 2022-04-02 | 18ч.48м. | 03.04.22 16ч.00м. | Ветер, в пролёте оп.96-97 дерево | 21ч.12м. | быт | 3ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Звездный | функ.отказ | 10 кВ | пс Звездная | ф-5,6 | 2022-04-08 | 12ч36м | 13ч05м | пс Звездная ЭЧ-10 повреждение ввода 220кВ силового трансформатора | 29м | быт,пром. | 9 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Заярский | функ.отказ | 6 кВ | ТП-436 | ЛЭП-764 | 2022-04-11 | 13ч 00м | 17ч 40м | В пролёте опор 56-57 дерево упало на провода, опоры 55, 56 сорвало изоляторы с проводами, ТО, МТЗ | 4ч 40м | пром. | ТП-778 (РТПЦ) | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функ.отказ | 10кВ | ТП-36 | Т-1 | 2022-04-14 | 15ч51м | 16ч39м | ПК-10кв Ф-В на Т-1, Т-2,при вводе в работу после замены Т-1 была нарушена фазировка | 48м | быт | ТП36 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функ.отказ | 10кВ | пс Энергетик-3 | ЛЭП-904 | 2022-04-20 | 01ч18м | 03ч15м | оп.1 повреждение КЛ-10кв (выход с ТП378),ТО, АПВ не успешное | 2ч57м | быт,пром. | 1СШ-10кв в ТП89,378,374,371,370,376,377,375,771; 379 | 2
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Зяба | функ.отказ | 10 кВ | пс Зяба | Ф-2 | 2022-04-26 | 8ч03м | 16ч30м | На отпайке "Новых дорог" к ТП-546 поврежден эксковатором КЛ-10 В, схлестнулись и отгорели провода 10 кВ оп.14-оп.15. | 8ч27м | быт,пром. | 37 жд | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Южный Падун | функ.отказ | 10кВ | ТП-569 | ЛЭП-884 | 2022-05-01 | 11ч42м | 12ч50м | ОП 5-6 упала сгнившая сосна. | 1ч08м | быт | ТП-328, 187, 177. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Звездный | функ.отказ | 10кВ | п.ст.Звездный | ф.5 | 2022-05-01 | 21ч.04м. | 10ч44м | Земля ф.В=0кВ,оп.35 старая трверса сгнила,шлейф провода лег на старый не действующий КЛ | 13ч40м | быт,пром | ЛЭП-10кв ф-5 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Боровское | функ.отказ | 10кВ | ЯКНО-Боровское | ВЛ-10кВ Боровское | 2022-05-03 | 8ч.16м. | 13ч.57м. | пролет оп.85-86 упала лесина сухостой,собрала все три провода в кучу(ветер) | 5ч.41м. | быт | 3ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Боровское | функ.отказ | 10кВ | ЯКНО-Боровское | ВВ-6кВ ЛЭП-Боровское | 2022-05-17 | 2ч.37м. | 11ч48м | Отключился от МТЗ ,причина упавшее дерево в пролете опор 19-20 | 9ч11м | быт. | 3ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Осиновка | функ.отказ | 6кВ | ТП436 | ЛЭП764 | 2022-05-21 | 18ч04м | 22.05.2022 11ч 42м | ВВ-6кв,АПВ,МТЗ,ТО. В пролете оп.57-58 упал от ветра тополь, оборван верхний провод. | 17ч38м | пром | ТП778 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Суворовский | функ.отказ | 35кВ | ГПП-4 | ВЛ-35кВ Илимский Водовод | 2022-05-21 | 21ч.03м. | 11ч.20м. 22.05.2022 | Отключена питающяя ЛЭП-35кВ в связи с "землёй" на линии | 14ч.17м. | быт,пром. | п.Суворовский: 5ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Прибойный | функ.отказ | 35кВ | Реклоузер-35кв отпайки на п.Прибойный | Ф-2 | 2022-05-21 | 19ч53м | 23.05.22 15ч49м | При грозе, в пролёте опор 376-377 из леса упала на два провода сосна ,МТЗ | 43ч56м | быт,пром. | п.с. Прибойный | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ю.Падун | функ.отказ | 10кВ | ЯКНО-15 | ВЛ-875 | 2022-05-24 | 19ч12м | 21ч46м | Не установлено, прегорели 2ПК-10кв-20А, Ф-А,Ф-В, | 2ч34м | быт. | ТП798 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Янгель | функ.отказ | 110кВ | п/ст Карьер | ВЛ-110кВ | 2022-05-29 | 14ч36мин | 16ч36м | отключение в ИЭСК питающей ЛЭП-110кВ п/ст Карьер | 2ч | соц.,куль.,быт. | 5ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Бикей | функ.отказ | 10кВ | п.с.Бикей | ВЛ-10кВ ЛЭП 625б | 2022-05-31 | 18ч01мин | 19ч15м | Перекрытие ВН тр-ра в ТП 871Б СНТ Заозёрный | 1ч14м | быт,пром. | 12ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Боровское | функ.отказ | 10кВ | якно Боровское | ВВ-10кВ ЛЭП-Боровское | 2022-05-31 | 21ч34м | 01.06.22 12:00 | Штормовое, ветер. В пролете опор 257-258 дерево на проводах | 14ч26м | быт. | 3ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Боровское | функц.отк. | 10кВ | ЯКНО "Боровское | ЛЭП-10кВ Боровское | 2022-06-04 | 15ч.50м. | 19ч.27м. | Пролет оп.190-191 упало дерево (сухостой), ветер | 3ч.37м. | быт | 3ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функц.отк. | 6кВ | п.ст.ТЭЦ-7 | ЛЭП-835 | 2022-06-05 | 11ч.47м. | 14ч.01м. | пролет оп.19-20 упало дерево(ветер,дождь) | 2ч.14м. | пром. | 14ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Видим | функц.отк. | 10кВ | п\ст.Видим | Ф-1 | 2022-06-06 | 19ч29м | 20ч48м | Т.О. сильная гроза | 1ч.19м. | быт,пром. | 11ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Сухой | функц.отк. | 6кВ | РП Сухой | ВВ-6кВ ЛЭП Сухой-1 | 2022-06-07 | 13ч03м | 15ч30м | ТО, АПВ. Пробой изоляции концевой кабельной воронки на оп.1 | 2ч27м | быт,пром | 7ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отк. | 6кВ | п\ст.№8 | ВЛ645 | 2022-06-09 | 17ч59м | _23_ч_00_м | ВЛ645 обслуживает СНТ Строитель, на опоре вырвал крюк, схлёст, МТЗ | _4_ч.59__м. | быт,пром. | 2ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ю.Падун | функц.отк. | 10кВ | п.ст.Инкубатор | ЛЭП-875 | 2022-06-12 | 9ч.30м. | 11ч.40м. | Повреждение кабельной муфты на оп.17 | 2ч.10м. | быт. | ТП-759,186,168,329,798 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Прибойный | функ.отказ | 10 кВ | ТП-9 | Т | 2022-06-13 | 16ч 51м | 14.06. 2022 14ч 20м | На ф. "В" перегорел ПК-10/30А, причина неизвестна, жалобы потребителей на перепады напряжения. | 20ч 29м | быт. | 47 ж.д.(частично) | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Звёздный | функ.отказ | 10 кВ | пс "Звёздная" | Ф-5 | 2022-06-14 | 16ч 23м | 17ч 53м | Гроза, ТО, МТЗ | 1ч 30м | быт., пром. | 6 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Звёздный | функ.отказ | 10 кВ | пс "Звёздная" | Ф-6 | 2022-06-14 | 16ч 23м | 15.04. 2022 9ч 48м | Гроза, в пролёте опор 1-2 схлест проводов, обрыв проода на опоре № 3 к ТП-3, ТП-2 повреждение Т-2, ТО | 16ч 25м | быт., пром. | 6 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функц.отк. | 6кВ | п.ст.ТЭЦ-7 | ВМ-6кв Т-4 | 2022-06-14 | 22ч.49м. | 23ч.30м. | ошибочные действия персонала ТЭЦ-7 При выводе в ремонт 2 СШ-6кв, потянули тележку. ВМ839, ЛЭП839,ЛЭП836 запитали за 41мин. | 41м. | пром. | 36ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функ.отказ | 6кВ | пс Бр. 72 | ЛЭП-867 | 2022-06-16 | 12ч11м | 13ч14м | в пролёте оп.35-36 машина порвала провода, отпайка ВЛ-10кВ принадлежит ИП "Ковалёву" , МТЗ. | 1ч03м | быт,пром | 6 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функц.отк. | 6кВ | пс Птицефабрика | ЛЭП-859 | 2022-06-17 | 6ч45м | 7ч23м | АПВ не успешн. Гроза | 38м | быт.пром. | 9ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функц.отк. | 6кВ | пс ТЭЦ-7 | ЛЭП-836 | 2022-06-17 | 7ч34м | 8ч43м | АПВ не успешн.МТО. Гроза. Берёза на проводах ОП-20-21. | 1ч09м | быт. | 13ТП | 2022-03-01
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функц.отк. | 6кВ | пс №5 | ЛЭП-624 | 2022-06-17 | 7ч04м | 7ч49м | МТО , Гроза. | 45м | пром. | 13ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Боровское | функц.отк. | 10кВ | ЯКНО "Боровское | ЛЭП-10кВ Боровское | 2022-06-18 | 12ч31м | 18ч27м | ОП-127-128 сняли дерево с проводов , МТЗ. | 5ч56м | быт | 3ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Звездный | функц.отк. | 10кв | ЛЭП-10кВ ф-5 | ТП-7 | 2022-06-17 | 22ч19м | 18.06.22 18ч05м | ТП-7 перегорели ПК-10 ф А и С. Повреждение опорных изоляторов ниже ПК. | 19ч46м | быт. | 6ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Звездный | функц.отк. | 10кв | п.ст.Звездный | ЛЭП-10кВ ф.6 | 2022-06-18 | 21ч.22м. | 8ч.58м. | ТП-ЛИДЕР (частное), ф-В, ПК-10 перегоревший "жук" упал на ЗН. оп.1 срыв изолятора с проводом, оп.7-8 схлест (сильный ветер). | 11ч.36м. | быт,пром | 6ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Н.Игирма | функц.отк. | 10кв | п.ст.Н.Игирма | ф.Киевский | 2022-06-19 | 6ч.27м. | 8ч.58м. | ТО, ветер дождь (не установлено) | 2ч.31м. | быт,пром | 15тп. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Янталь | функц.отк. | 10кВ | ЛЭП ф-11 | ЯКНО-1 | 2022-06-19 | 10ч00 | 11ч05м | МТО,МТЗ,ОЗЗ. Отпайка принадлежит потребителю. | 1ч05м | пром. | - | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Прибойный | функц.отк. | 35кВ | ЛЭП В-Ш-П | реклоузер Прибойный | 2022-06-23 | 16ч08м | 24.06.2022 13ч 43м | Повреждение траверсы на ОП-318. | 20ч 35м | быт , пром. | п.Прибойный и ТП-790. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Звездный | функц.отк. | 10кВ | п/ст Звездный | Лэп-10кв Ф-6 | 2022-06-29 | 2ч45м | 10ч 45м | ТО,гроза.Обрыв провода в пролете оп1-2 ,схлест провода впролете оп.2-3, обрыв шлейфа на КЛ опора 4. | 8ч | пром., быт. | 6 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Звездный | функц.отк. | 10кВ | п/ст Звездный | ЛЭП-10кВ Ф5 | 2022-06-29 | 2ч45м | 15ч 20м | Земля на линии.Гроза.Отключена персоналом ЭЧ-10, ТП-13 (потребителя) перегорели "жуки" на 3-х фазах, перекрытие | 12ч 35м | пром., быт. | 6 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Ручей | функц.отк. | 27,5 кВ | ТП-4 | Т | 2022-06-29 | 11ч 00м | 01.07.2022 12ч 05м | Гроза, перегорели 2 ПК, повреждение Т. | 2дня 1ч 05м | пром. | Очистные | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функ.отказ | 10кВ | п/ст Энергетик 1 | ЛЭП-10кВ №821 | 2022-06-29 | 23ч28м | 00ч20м | в ТП18 разрушение кабельной заделки, МТО | 52м | быт, | 7 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Янталь | функ.отказ | 10кВ | п.с.Янталь | ВЛ 10 кв ф.9 | 2022-06-29 | 20ч20м | 23ч58м | ВЛ-10кв Ф-9, оп.32 повреждение кабельной заделки,МТЗ | 3ч38м | пром., быт. | 8 ТП | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Октябрьский | тех.отказ | 10/04 кВ | ЛЭП-149 | ТП-207 | 2022-05-07 | 02:10 | 09:20 | Выход из строя тр-ра | 7ч.10мин. | быт | ул.Курченко, 2-я Алтайская д.53, 23, 10, 9. | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | функц. Отказ | 10 | пс"Чуна" яч.4 | ЛЭП 104 ТП7 РУ 10кв яч.1 | 2022-06-03 | 17:40 | 18:20 | пробой концевой разделки КЛ 10кВ ЛЭП 104-6 | 40мин. | быт,пром. | ТП 78,ТП 95, ТП 7,ТП 30 | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технолог. отказ | 6кВ | п/ст"Строительная" | ВЛ-6-207 | 2022-04-18 | 10ч.28мин | 11ч.22мин | МТО-6 порывистый ветер | 52мин | Леспром | 6ТП | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технолог. отказ | 35кВ | Т-1 п/ст "Строительная" | ВЛ-6-205,209,208,213,211 | 2022-04-18 | 11ч.45мин | перевод нагрузки на Т-2 14ч.25мин | "Газовая защита" | 2ч.35мин | Леспром | 38ТП | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технолог. отказ | 6кВ | п/ст"Строительная" | ВЛ-6-213 | 2022-04-18 | 16ч.25мин | 17ч.23мин | МТО-6 порывистый ветер | 1ч.58мин | Леспром | 7ТП | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технолог. отказ | 6кВ | п/ст"Строительная" | ВЛ-6-207 | 2022-04-18 | 17ч.44мин | 21ч.20мин | МТО-6 порывистый ветер | 3ч.36мин | Леспром | 6ТП | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технолог.отказ | 6кВ | п/ст"Строительная" | ВЛ-6-207 | 2022-05-03 | 8ч.24мин | 10ч.18ми | наклон опоры 7/1 к ТП 492 провис, схлест проводов | 1ч.54мин | Леспром | 6ТП | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технолог.отказ | 6кВ | п/ст№3 | ВЛ-6-308 | 2022-05-08 | 21ч.30мин | 23ч.45мин | дерево легло на провода в пролете оп 41-42 | 2ч15мин | ТВСиК, Леспром | 14 ТП | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технолог.отказ | 6кВ | п/ст№3 | ВЛ-6-308 | 2022-05-18 | 20ч.30мин | 19.05.2022 г. 14ч.08мин | дерево легло на провода в пролете оп 49-50 наклон опор и схлест проводов, оп.№46 слетел изолятор верхнего провода, образовался схлест проводов, в пролете оп.№131-132 дерево легло на провода,схлест проводов. | 17ч.22мин | ТВСиК, Леспром | 14 ТП | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технолог.отказ | 6кВ | п/ст№3 | ВЛ-6-308 | 2022-05-26 | 12ч.30мин | 14ч.26мин | дерево легло на провода в пролёте оп 69-70 | 1ч.56мин | ТВСиК, Леспром | 14ТП | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технолог.отказ | 6кВ | п/ст№3 | ВЛ-6-308 | 2022-06-27 | 13ч.30м. | 17ч.24м. | падение деревьев и обрыв проводов в пролёте оп.130-132 | 3ч.54м. | ТВСиК,Леспром | 14ТП | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технолог.отказ | 35кВ | п/ст№3 | ВЛ-35-36 | 2022-06-27 | 14ч. 08мин. | 19ч. 23мин. | падение деревьев в пролёте оп.46-67 | 5ч. 15мин. | пром. потр. | п/с Строительная, п/с №18, 94 ТП | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-82 | яч.8 присоед. ТП-37 | 2022-04-13 | 11ч30м | 12ч00м | повреждение КЛ-6кв ТП82-ТП36 | 30м | Смешанный | ТП-82,36 2С.Ш.,36А,Ниат | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кв | ПС Ленино | яч. 19 | 2022-04-18 | 9ч00м | 9ч36м | повреждение КЛ-6кв ТП 74-ТП 47 | 36м | Смешанный | ТП-1006, 1069,74,47 | 3.2
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кв | ГПП-ИАЗ | присоед. 1609 | 2022-04-21 | 4ч42м | 5ч14м | повреждение КЛ-6кв ТП 61-ГПП присоед. 1609 | 32м | Смешанный | ТП-61,64,11А, ТП-"Стоянка", 73,78 1с.ш.,47 | 3
иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кв | ПС Боково | яч.18 | 2022-05-19 | 15ч21м | 17ч38м | Повреждение КЛ ТП 72-ТП 71, КЛ ТП 72-ТП 63 при земляных работах Сторонняя организация | 2ч17м | Смешанный | ТП-77,75,72,63,76,54 1сек.ш | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-1 | яч.16,яч.17 | 2022-05-27 | 00ч54м | 27.05.2022 14ч05м | Повреждение КЛ-6кв ЗРУ-1 яч.16 яч.17 -ТП203. | 13ч11м | Смешанный | ТП-203 | 2
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кв | ПС Боково | яч.11, яч. 7 | 2022-06-06 | 06ч32м | 07ч30м | Повреждение опорного изолятора в РУ-6 кВ яч. 3, ТП 52 | 1ч02м | Смешанный | ТП-52,45,87,85,35,62,97,94,84,93,96а,96,89 | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кв | ТП-53 | яч.1 | 2022-06-12 | 18ч05м | 18ч20м | Повреждение концевой муфты на оп.№1 ВЛ-6кВ от ТП-53, яч.№2 | 15м | Смешанный | ТП-53,41,40,69,69А,68А,68 2 сек.ш,11,91,ТП-"Жигули" | 3.2
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кв | ТП-53 | яч.2 | 2022-06-12 | 18ч05м | 21ч50м | Повреждение концевой муфты на оп.№1 ВЛ-6кВ от ТП-53, яч.№2 | 2ч20м | Смешанный | ТП-11,91,ТП-"Жигули" | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кв | ПС Боково | яч.16 | 2022-06-15 | 17ч45м | 18ч29м | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-46 до ТП-35 и от ТП-46до ТП-32а | 44м | Смешанный | ТП-46 | 3

## 3 кв. 2022
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | тип технологичеcкого нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | 20,18,19 мкрн. | технол. Отказ | 10кВ | П/ст Северная | ЛЭП-647 | 2022-07-04 | 18 47 | 19 30 | Повреждение КЛ-10кВ от П/ст Северная яч-33 до ТП-314 яч-5 | 0.716 | быт | 6 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Санная трасса, Ладушки, Сев. Артек, Юбилейный | технол. Отказ | 10 кВ | РП-5 | ЛЭП-621 | 2022-07-04 | 18 47 | 20 41 | Повреждение КЛ-10кВ от РП-23/т яч 4 до ЯКНО-3 до РП-2/т яч8 | 1.9 | быт | 13 трансформаторов | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 4, 5 мкрн, ул. Коммунальная | технол. Отказ | 10 кВ | ПС Южная | ЛЭП-686 | 2022-07-06 | 4 46 | 5 19 | От ТО с землей,Повреждение КЛ-10 кВ от ПС Южная до ТП-787 яч.1 | 0.55 | быт, пром | 26 тр-в | 2, 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 3, 13 мкрн. | технол. Отказ | 10кВ | П/ст Северная | ЛЭП-633 | 2022-07-12 | 13 00 | 13 49 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-6 яч. 4 до ТП-46 яч. 3 сторонней организацией БКС | 0.81 | быт | 9 тр-в | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ул Южная, р-он автостанции | технол. Отказ | 10 кВ | п/ст Южная | ЛЭП-687 | 2022-07-14 | 9 00 | 10 05 | Поврежлдение КЛ-10 КВ сторонней организацией(пробурили бурильной машиной в р-не автостоянки Южная 43) от п/ст Южная яч 12 до ТП-787 яч 2 | 1.08 | быт,пром | 15тр-ов | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 11,9,8 мкрн. | технол. Отказ | 10 кВ | п/ст Южная | ЛЭП-683 | 2022-07-14 | 9 00 | 10 45 | Разорвало ПК-10 на 80 А в ТП-49 на фазе С из-за повреждения кл 10 кВ ЛЭП- 687 | 1.75 | быт | 7 тр-ов | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 8,9 Мкрн | технол. Отказ | 10 кВ | п/ст Южная | ЛЭП-684 | 2022-07-30 | 12 15 | 14 00 | от защит , к.з. в сетях потребителя на воздушном уч-ке | 1ч 45 мин | быт | 15 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | р-он 9 мкрна ул Депутатская 33-44 | технол. Отказ | 10 кВ | п/ст Южная | ЛЭП-301 | 2022-07-30 | 12 15 | 18 25 | От защит поврежден кл-10кв от п/ст Южная до ТП-420 яч2 | 6ч 10 мин | быт | 3 тр-ра | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 9,11 Мкрн | технол. Отказ | 10 кВ | п/ст Южная | ЛЭП-683 | 2022-07-30 | 18 16 | 18 44 | от защит, повреждение КЛ 10 кВ в ТП -49 от яч 7 до Камеры Т-2 | 28 мин | быт | 7 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | пос.Порожский | технол. Отказ | 6кв | п/ст Порожская | ЛЭП-Поселок-1 | 2022-07-31 | 12 45 | 13 22 | От Т.О. с неуспешным АПВ на ЛЭП П-3 повреждена оп.32/2 | 37 мин | быт | 9СКТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Порожский | технол. Отказ | 110кВ | ПС БЛПК | ЛЭП Опорная 1 | 2022-08-02 | 03 41 | 08 20 | Отключение в сетях СЭС, по причине повреждения силового трансформатора 110/35/6 ПС №22 (ООО"ЭНКТП") | 4ч 39мин | пром, быт | ПС "АЛПБ", ПС "Порожская", ПС "Дачная" | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | р-он Порожек | технол. Отказ | 6 кВ | п/ст АЛПБ | ЛЭП-603 | 2022-08-06 | 11 31 | 15 10 | От защит. В пролёте оп. 37-38 на провода упало дерево, оборвало средний провод | 3ч 39мин | пром | 2 тр-ра | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Р-он Ангарской деревни | технол. Отказ | 10кв | п/ст Западная | ЛЭП 561 | 2022-08-17 | 22 26 | 1 42 | От Т.О. с неуспешным АПВ поврежден кл-10кв потребительских сетях на СКТП-550.СКТП-718 | 2Ч18мин | зона отдыха | 7 СКТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 25.26 мкр-оны | технол. Отказ | 10кв | п/стСеверная | ЛЭП-649 | 2022-08-24 | 7 40 | 10-35 | От Т.О. произведен внеплановый осмотр причина не установлена | 3ч 5мин | быт | 12 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | район Кулчатовского залива | технол. Отказ | 10кв | РП-5 ВМ яч26 | ЛЭП 632а | 2022-08-24 | 7 40 | 9 07 | От Т.О. произведен внеплановый осмотр причина не установлена | 1ч27мин | пром | 5тр-ров | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | 16,17 мкр | технол. Отказ | 10кВ | П/сть Южная | ЛЭП-697 | 2022-08-26 | 15 35 | 16 08 | от Т.О. повреждение КЛ-10кВ от ТП-77 яч.3 до ТП-КНС-3 яч.3 | 33 мин. | быт | 5 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 8,9 мкрн, пр. Индустриальный | технол. Отказ | 10кВ | П/ст Южная | ЛЭП-684 | 2022-08-29 | 22 41 | 30.08.22 13 27 | Отключена персоналом ИЭСК по заданию, возгорание опоры №1/1 (отключены ТП-810, 878, 704, 791, 879) | 14ч48мин | быт/пром | 5 СКТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Новая Стениха | технол. Отказ | 10кВ | Якно 64-1 | ВМ | 2022-08-29 | 23 29 | 30.08.22 11 40 | ОТ защит Упало лерево на участке потребителя | 13ч15мин | быт/пром | 2 СКТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Район продбазы | гехнол. Отказ | 10кв | РП-2 | ВМ-10кв яч8 | 2022-09-07 | 13 24 | 16 08 | От Т.О. к.з. в потребительском ТП-712 перекрыло разрядники 10кв | 2ч46мин | пром | 9 СКТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 5 мкр-н | технол. Отказ | 10кВ | ПС Городская | ВМ ЛЭП-678 | 2022-09-15 | 15 13 | 16 26 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-37 яч.1 до ТП-39 яч.3 стороней организацией при проведении земляных работ | 1ч 13мин | быт, пром | 15 тр-ров | 2, 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Прод. база | технол. Отказ | 10кВ | ПС Городская | ВМ ЛЭП-671 | 2022-09-15 | 15 14 | 16 51 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-780 яч.4 до ТП-13 | 1ч 37мин | пром | 6 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | пос. Чекановский | технол. Отказ | 6кВ | П/ст Чекановская | ВМ ЛЭП-622 | 2022-09-23 | 0 42 | 5 39 | Повреждение концевой воронки КЛ-6кв (К-1) от ТП-250 яч4 до оп.42 | 4ч.57 мин | пром | 3 тр-ра | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Северный Артек | технол. Отказ | 10кВ | РП-5 | ВВ ЛЭП-621 | 2022-09-30 | 10 24 | 11 45 | от ТО с неуспешным АПВ, оп. 50-51 упало дерево, снегопад | 1ч 21мин | пром, быт | 12 тр-в | 2, 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Новая Стениха | технол. Отказ | 10кВ | ЛЭП-564 | ВМ ЯКНО-64-1 | 2022-09-30 | 11 52 | 13 18 | от защит, на участке потребителя за ЯКНО-64-2 упало дерево, снегопад | 1ч 26мин | пром, быт | 2 тр-ра | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | СНТ Ягодка, Сибирские черемушки | технол. Отказ | 10кВ | ПС Моргудон | ВМ ЛЭП-Дачная | 2022-09-30 | 11 57 | 18 34 | от защит, на участке потребителя упало дерево, снегопад | 6ч 37мин | быт | 4 тр-ра | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Елань | технол. Отказ | 6кВ | ПС Порожская | ВВ ЛЭП-Бр.Елань | 2022-09-30 | 12 35 | 18 41 | от ТО с неуспешным АПВ, на участке СЭС упало дерево, снегопад | 6ч 6мин | пром, быт | потребитель СЭС | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Северный Артек | технол. Отказ | 10кВ | РП-5 | ВВ ЛЭП-614 | 2022-09-30 | 12 57 | 16 11 | от ТО с неуспешным АПВ, в пролетах оп. 40-50 упало 4 дерева, ветки в проводах, снегопад | 3ч 14мин | пром, быт | 8 тр-в | 2, 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 12, 20 мкр-н | технол. Отказ | 10кВ | ПС Северная | ВВ ЛЭП-638 | 2022-09-30 | 14 28 | 17 13 | от ТО, оп. 2 упал кабель связи (на троссе) на провода ВЛ, снегопад | 2ч 45мин | пром, быт | 18 тр-в | 2, 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Северный Артек | технол. Отказ | 10кВ | РП-5 | ВВ ЛЭП-621 | 2022-09-30 | 22 04 | 04 33 | от ТО, оп. 117, 119, 120 упало дерево, снегопад | 6ч 29мин | пром, быт | 12 тр-в | 2, 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Лагеря | технол. Отказ | 10кВ | ПС Западная | ВВ ЛЭП-561 | 2022-09-30 | 23 04 | 17 24 | от МТЗ, во многих пролетах за оп. 60 упали деревья на провода | 18ч 20мин | пром, быт | 5 тр-в | 2, 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Галачинский, Лагеря | технол. Отказ | 10кВ | ПС Западная | ВВ ЛЭП-562 | 2022-09-30 | 23 04 | 17 24 | от МТЗ, во многих пролетах за оп. 60 упали деревья на провода | 18ч 20мин | пром, быт | 11 тр-в | 2, 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Харанжино, п. Октябрьский, п.Добчур | технол. Отказ | 35 кВ | ЛЭП-35 "Октябрьский" | ПС Покосное | 2022-07-02 | 3:17 | 4:45 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. Отключена, "земля" в сети. | 1 ч. 28 мин. | пром., быт. | 17ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Харанжино, п. Октябрьский, п.Добчур | технол. Отказ | 35кВ | ЛЭП-35 "Октябрьский" | ПС Покосное | 2022-07-02 | 14:34 | 23:28 | Повреждение оп.142 в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. Отключена, "земля" в сети. | 8ч. 6мин. | пром., быт. | 17ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | технол. Отказ | 6 кВ | ЛЭП-204 | РП-1800 яч.9 | 2022-07-18 | 5:48 | 15:05 | Повреждение КЛ 6 кВ ЛЭП-204 от ТП-11 яч.2 до оп. 38/5 | 9ч.17мин. | пром., быт. | 5 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Харанжино | технол. Отказ | 10кВ | ЛЭП-Харанжино | п/ст Харанжино яч.5 | 2022-07-18 | 19:44 | 20:27 | По причине грозы и ветра,упала ветка в пролете оп11/2-11/3 | 43 мин. | пром., быт. | 9 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Прибрежный | технол. Отказ | 35кВ | ЛЭП-35 Кардой-Кургат | п/ст Кургат | 2022-07-18 | 18:20 | 21:14 | По причине грозы, вышел из строя ПСН-2-35 | 2ч.54мин. | пром., быт. | 16ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Кузнецовка | технол. Отказ | 10кВ | ЛЭП-АБЗ | ЯКНО | 2022-07-19 | 19:20 | 2022-07-20 19:10 | Неисправен КЛ-10кВ от ЯКНО до оп.1 | 23ч.50мин. | пром., быт. | 12ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | технол. Отказ | 6кВ | ЛЭП-512 | пс Вихоревка яч.22 | 2022-07-23 | 9:26 | 10:00 | Отключение от защит ВВ 6кВ ЛЭП-512 , принадлежащей сторонней организации "ОВУК" из-за повреждения кл 6кВ от пс"Вих-ка" яч.22 до ТП-886 яч.3 во время земляных работ техникой данной организации | 34мин | пром | 1 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Турма | технол. Отказ | 10кВ | псТурма | ф.4 ЛЭП 10кВ "ЛПХ" | 2022-07-31 | 8:26 | 14:48 | повреждение кабельной муфты на оп.1 во время ливня | 6ч22мин | пром., быт. | ТП 13,964, ТП ВДС, ТП ВАТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Чистяково | технол. Отказ | 10кВ | пс Кардой | ЛЭП 10кВ "Чистяково" | 2022-07-31 | 13:52 | 20:12 | Упало дерево на провода в пролёте оп.45-46 на участке ВЛ 10кВ "Чистяково", принадлежащей СЭС РЭС-4 | 6ч19мин | население | ТП 214 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | технол. Отказ | 6кВ | пс Вихоревка | яч.21 | 2022-08-01 | 0:24 | 2022-08-05 19:30 | Отключение ВВ 6 ЛЭП 513 из-за повреждение в сетях ООО"Байкал" ЛЭП 513 | 78ч54мин | пром. | ООО"Байкал" | 2
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | технол. Отказ | 6кВ | пс Вихоревка | яч.23 ЛЭП 515 | 2022-08-02 | 0:30 | 4:25 | Отключение ВВ ЛЭП 515 из-за повреждение на участке потребителя СНТ"Солнышко" из-за падения дерева в пролёте опор 53-53/1 | 3ч55мин | пром, быт | 24ТП | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Кузнецовка | технол. Отказ | 10 кВ | пс Кузнецовка | ЛЭП-АБЗ | 2022-08-02 | 12:00 | 16:23 | Отключение ВМ ЯКНО АБЗ. Неисправность в сетях "Мобиком-Хабаровск" | 4ч.23мин. | пром, быт | ТП-2,3,4,5,6,7,8,9,545,550,552,955 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Н-Долоново | технол. Отказ | 35 кВ | п/ст Покосное | ЛЭП-35 кВ "Калтук" | 2022-08-15 | 15:40 | 17:19 | Повреждение на отпайке ЛЭП-35 кВ "Калтук" оп.225 в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. Отключение ЛЭП поочередно, "земля" на 1 с.ш-35 кВ пс Покосное. | 1 ч. 39 мин | быт | ТП-43,44,45 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п. Прибрежный п.Луговое п.Кардой п.Чистяково п.Илир | технол. Отказ | 35 кВ | п/ст Покосное | ЛЭП-35 кВ "Александровка" | 2022-08-15 | 15:40 | 15:59 | Повреждение на отпайке ЛЭП-35 кВ "Калтук" оп.225 в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. Отключение ЛЭП поочередно, "земля" на 1 с.ш-35 кВ пс Покосное. | 0 ч. 19 мин | пром, быт | ТП-227,112,318,216,115,217,98нов,АЗС,224,98стар,99,100,97,101,319,,317,257,280,307,82,83,214 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Харанжино, п. Октябрьский, п.Добчур | технол. Отказ | 35 кВ | ЛЭП-35 "Октябрьский" | ПС Покосное | 2022-08-23 | 16:48 | 2022-08-24 17:56 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. Отключена, "Земля" в сети. | 25ч 08 мин | пром., быт. | п.Харанжино, п. Октябрьский, п.Добчур | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Турма | технол. Отказ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ 4Ф ЛПХ | ПС Турма | 2022-08-28 | 15:10 | 19:18 | Перекрытие проходных изоляторов ТП-7,сильный дождь,ветер | 4ч8мин. | пром., быт. | ТП-5,6,7,13,ВАТП,ВДС,964 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Н-Долоново | технол. Отказ | 10кВ | ВЛ 10кВ ЛЭП"Н-Долоново" | пс35/10"Большеокинск" | 2022-09-02 | 8:20 | 21:27 | На участке СЭС РЭС-4 ВЛ 10кВ"Н.-Долоново" в пролёте оп.364-365 упало дерево, обрыв проводов и срыв изоляторов | 13:07 | быт | ТП 43, 44, 45 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Н-Долоново | технол. Отказ | 10кВ | ВЛ 10кВ ЛЭП"Н-Долоново" | пс35/10"Большеокинск" | 2022-09-12 | 19:10 | 2022-09-13 15:53 | Неисправность в сетях СЭС РЭС-4. Упало дерево в пролете оп. 3/131- 3/132. | 20 ч. 43 мин. | быт | ТП 43, 44, 45 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Покосное | технол. Отказ | 10 кВ | ВЛ 10кВ ЛЭП"Лесхоз" | ПС Покосное | 2022-09-21 | 6:25 | 13:08 | На ВЛ-10 кВ в сетях СЭС РЭС-4 упало дерево в пролете оп. 16-17 | 6 ч. 43 мин. | быт | ТП-352 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Н-Долоново | технол. Отказ | 10кВ | ВЛ 10кВ ЛЭП"Н-Долоново" | пс35/10"Большеокинск" | 2022-09-23 | 12:50 | 16:09 | Неисправность в сетях СЭС РЭС-4. Упало дерево в пролете оп.331-332 | 3 часа 19 мин. | быт | ТП 43, 44, 45 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Кузнецовка | технол. Отказ | 10 кВ | пс Кузнецовка | ЛЭП-АБЗ | 2022-09-30 | 11:02 | 18:30 | Отключение ВМ ЯКНО АБЗ. Неисправность в сетях "Мобиком-Хабаровск" | 7 ч. 28мин. | пром, быт | ТП-2,3,4,5,6,7,8,9,545,550,552,955 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отк. | 35 кВ | П\ст Гидростроитель | ВМ-35 Т-1 | 2022-07-02 | 03ч58м | 03ч59м | Повреждение ТН-1 35 кВ на п/ст Гидростроитель (ИЭСК),отключение 1 с.ш 6 кВ на п/ст Осиновка ,п/ст ЛПК-122 | 1м | пром. Быт | 8 ЛЭП 6 кВ | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отк. | 6 кВ | п.с.Гидростроитель | ВЛ-701 | 2022-07-02 | 12ч17м | 13ч08м | наклонилось дерево при грозе на КТПН 206, вызало однофазное КЗ"землю", и КЗ, МТО | 51 м | пром. | 17 ТП | 2
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Звездный | функ.отказ | 10кВ | п.ст.Звездный | ЛЭП-10кВ ф.5 | 2022-07-03 | 03ч.30м. | 15ч39м | При грозе, на опоре 3/8 сорвало изолятор, схлёст, отгорание провода, МТЗ, МТО | 12ч09м | быт,пром. | 6ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Звездный | функ.отказ | 10кВ | п.ст.Звездный | ЛЭП-10кВ ф.5 | 2022-07-03 | 19ч.36м. | 21ч.39 | ТП8 повреждение проходых изоляторов ф.В,ф.С, МТЗ,МТО | 2ч.03м. | быт,пром. | 6ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функ.отказ | 10кВ | п.ст.Энергетик -3 | ВМ-10кВ ЛЭП-907 | 2022-07-03 | 21ч.32м. | 22ч.41м. | МТО,повреждение КЛ-10кВ от ТП-381 до ТП-68 | 1ч.09м. | быт,пром. | ТП-381,ТП-74 Т-1,ТП-76 Т-1,ТП-62 Т-1,ТП-68 Т-1 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ю.Падун | функц.отк. | 10кВ | п.ст.Инкубатор | ЛЭП-875 | 2022-07-05 | 15ч.26м. | 16ч.15м. | Повреждение кабельной муфты на оп.18 | 39м. | быт. | ТП-759,186,168,329,798 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функц.отк. | 10кВ | п.ст.Энергетик -3 | ЛЭП-909 | 2022-07-06 | 10ч.14м. | 12ч.22м. | повреждение КЛ-10кВ ЛЭП-909 с ТП-375 на оп.9,АПВ,МТО | 2ч.12м. | быт,пром. | ТП-89.378,771(Т-2),ТП-377,375,374,376,370,371,(Т-1) | 3
РЭС-2 ОДГ-3 | п.Падун | функц.отк. | 10кВ | ТП-569 | ЛЭП-886 | 2022-07-07 | 17ч.24м. | 18ч.16м. | Обрыв провода в пролете оп.7-13 негабаритной техникой | 52м. | пром. | ТП-803,804,806 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Звездный | функ.отказ | 10кВ | п.ст.Звездный | ЛЭП-10кВ ф.5 | 2022-07-07 | 21ч.56м. | 08.072022 10ч 50м | "Земля" на линии, ЭЧ-10 отключили её на подстанции, в ТП-7 повреждение 2-х проходных изоляторов, гроза. | 12ч 54м | быт,пром. | 5ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Звездный | функ.отказ | 10кВ | п.ст.Звездный | ЛЭП-10кВ ф.6 | 2022-07-07 | 21ч.56м. | 08.07.2022 11ч 55м | ТО, МТЗ, на опоре 8/16 пвреждение ЛР к ТП-12, гроза. | 13ч 59м | быт,пром. | 6ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Новая Игирма | функ.отказ | 10кв | п/ст Н.Игирма | ЛЭП-10кв ДЭС | 2022-07-09 | 14ч16м | 16ч26м | ТО, в пролете оп26-27 спиленым деревом оборвало 2провода ЛЭП-10кВ ДЭС, ТП3,ф-2 ,оп3 увело в сторону. | 2ч 10м | быт,пром. | 6ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ю.Падун | функ.отказ | 10кВ | п.ст.Инкубатор | ЛЭП-883 за ЛР-83-2 | 2022-07-11 | 23.ч.10м. | 12.07.2022 10ч49м | Повреждений не найденно,включили послеаварийного осмотра | 11ч39м | быт | ТП-319,320 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Янталь,п.Ручей | функ.отказ | 110кВ |  |  | 2022-07-16 | 10ч56м | 11ч30 | отключение питающей ЛЭП-110кВ п/ст Ручей | 34м |  | п.Ручей, П.Янталь | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Янталь | функ.отказ | 10кВ | п/ст Янталь | Ф-9 | 2022-07-16 | 11ч30м | 16ч00м | После включения ЛЭП-110кВ, оказалась отключенная ЛЭП-10кВ ф.9. Персонал на ПС Янталь отсутствовал, не могли найти. Отключение от защит или нет - не известно. | 4ч.30м. | быт | 7 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово,п.Прибойный | функ.отказ | 35кВ | п.ст.Видим | ф.2 | 2022-07-18 | 7ч.36м. | 19.07.2022 14ч 25м | ВЛ-35кВ ф.2 оп.103 обрыв провода ф.С, оп.121 повреждение траверсы,двух стоек,повреждение изоляторов (возможно от удара молнии), на пс "Шумилово" повреждение РВ-35 Т-1 ф. "В". | 18ч 49м | быт.,пром. | п.Шумилово,п.Прибойный,ТП-790 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Видим | функ.отказ | 10кВ | п.ст.Видим | ф.1 | 2022-07-18 | 15ч.53м. | 21ч.16м. | повреждение КЛ-10кВ "А" оп.3-4 под ж/д дорогой | 5ч.23м. | быт,пром | 11ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Звёздный | функ.отказ | 10кВ | пс "Звёздная" | Ф.6 | 2022-07-19 | 12ч 23м | 19ч 40м | На опоре 1 отгорел контакт КЛ с ВЛ, в пролёте опор 4-5 схлёст проводов, ТО | 7ч 17м | быт,пром | 6 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Янгель | функц.отк. | 10кВ | п/ст Карьер | ВМ-10 кВ ЛЭП-Поселок-1 | 2022-07-26 | 01ч22м | 04ч28м | Отключилась с землей Т.О, АПВ не успешное. Гроза,ветер | 3ч6м | быт,пром | 3ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функц.отк. | 6кВ | пс ТЭЦ-7 | ЛЭП-835 | 2022-07-26 | 14ч47м | 17ч51м | АПВ не успешн.МТО. ОТ оп.1\1 до ТП87 эксковатор повредил КЛ, ч\л Буртян | 3ч04м | ,пром | 13ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Новая Игирма | функ.отказ | 10кВ | п/ст Новая Игирма | ЛЭП-10 кВ ф.Киевский | 2022-07-26 | 11ч 17м | 19ч 00м | Отключилась от Т.О., повреждение проходных изоляторов ТП-2, ЯКНО-2. | 7ч43м | быт. | 15 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Новая Игирма | функ.отказ | 10кВ | п/ст Новая Игирма | ЛЭП-10 кВ ф.Станция | 2022-07-26 | 11ч 51м | 17ч 46м | Отключилась от Т.О., повреждение КЛ-10 кВ "Б" перемычки оп.47/1-47/2. | 5ч55м | быт. | 19 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Новая Игирма | функ.отказ | 10кВ | п/ст Новая Игирма | ЛЭП-10 кВ ф.Водозабор | 2022-07-29 | 00ч.7м. | 00ч.34м. | Отключилась от Т.О ,дождь,ветер | 27м. | быт,пром | 9ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Суворовский | функ.отказ | 10кВ | ТПП-4 | ЛЭП-10 кВ Суворовский | 2022-08-03 | 10ч.40м. | 13ч.03м. | Отключилась от МТЗ ,дерево на отпайке к ТП-Дачи (отпайка не наша). | 2ч.23м. | быт,пром | 5ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Прибойный | функ.отказ | 10кВ | пс "Прибойный" | ВЛ "жил. посёлок №2" | 2022-08-08 | 23ч 42м | 14ч 15м | Неустановлено. | 13ч 33м | быт., пром. | 3 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Хребтовая | функ.отказ | 10кВ | п.ст.Хребтовая | ф.1 | 2022-08-12 | 20ч.55м. | 22ч.38м. | Земля в сети 10кВ | 1ч.42м. | быт,пром | 1ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Хребтовая | функ.отказ | 10кВ | КРУН-10кВ | ф.11 | 2022-08-12 | 20ч.55м. | 13.08.2022 14ч 12м | Повреждение проходных изоляторов ВЛ-10кВ ф.11 в КРУН-10кВ, сорока на ЛР ТП-11, на опоре 36 повреждение ОПН | 17ч 7м | быт,пром | 4ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Бикей | функ.отказ | 10кВ | ЯКНО-19 Б | ЛЭП-625 Б за ЯКНО-19 Б | 2022-08-14 | 10ч 25м | 11ч 20м | К.З. по 0,4кВ в насосной СНТ "Заозерное", отключился ВМ в ЯКНО-19 Б. | 55м | пром. | 4 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Бикей | функ.отказ | 10кВ | ЯКНО-19 Б | ЛЭП-625 Б за ЯКНО-19 Б | 2022-08-14 | 19ч 05м | 21ч 10м | "перекрыт " автомат в ТП №871Б, К.З. по 0,4кВ в насосной СНТ "Заозерное", отключился ВМ в ЯКНО-19 Б. | 1ч5м | пром. | 4 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функ.отказ | 6кВ | п.ст.Мелькомбинат | ЛЭП-602 | 2022-08-15 | 19ч00м | 21ч.40м | Повреждение КЛ-6кВ "В" ЛЭП-602 от пс.т Мелькомбинат до оп.1 | 2ч.40м. | пром. | 17ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Звёздный | функ.отказ | 10кВ | пс "Звёздная" | Ф.5 | 2022-08-19 | 15ч 23м | 15ч 48м | Отключалась ВЛ-10 кВ от ТО,МТЗ причина упавшая ветка дерева в пролете опор 33-33/1 | 0ч 25м | быт,пром. | 5ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Бикей | функ.отказ | 10кВ | пс "Бикей" | ВМ-10кв ЛЭП 626Б | 2022-08-19 | 13ч 08м | 15ч 19м | Отключалась ВЛ-10 кВ причина упавшее дерево в пролете опор 12-13 | 2ч 11м | быт,пром. | 6ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Янталь | функ.отказ | 10кВ | ЯКНО-1 | ВВ-10кв | 2022-08-19 | 18ч 01м | 18ч 20м | Отключалась ВЛ-10 кВ от МТЗ, ВЛ-10 кв за ЯКНО-1 Принадлежит Новым дорогам, ВЛ-10 кВ не обслуживаем | 19м | быт,пром. | 2ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик, Падун. | функ.отказ | 35кВ | пс Падунская | Т-1 | 2022-08-20 | 3ч24м | 3ч26м | Отключение в СЭС. | 2м | быт,пром. | 49ТП | 1 и 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функ.отказ | 6кВ | пс ТЭЦ-7 | Т-3 | 2022-08-20 | 3ч24м | 3ч50м | Отключение в ТЭЦ-6. | 26м | быт,пром. | 51ТП | 1 и 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функ.отказ | 6кВ | пс Птицефабрика | 2СШ-6кВ | 2022-08-20 | 3ч24м | 3ч42м | Отключение в СЭС. | 18м | быт,пром. | 12.тп | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово,п.Прибойный | функ.отказ | 35кВ | п.ст.Видим | ф.2 | 2022-08-20 | 18ч.13м. | 21.08.22 23ч.28м. | Сгорела ОП-38. | 29ч.15м. | быт.,пром. | п.Шумилово,п.Прибойный,ТП-790 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | Нижнеилимск. район | функц.отк. | 10кв | пс Видим | ф-1,2,4 | 2022-08-21 | 18ч30м | 18ч43м | Отключение ЛЭП-110кв ЭЧ-9 | 13м | быт,пром. | п.Чистополянский, Каймоновский, Видим. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | Братский район | функц.отк. | 10кВ | пс.Кежемская | ф-1,2,5 | 2022-08-21 | 18ч30м | 19ч07м | Отключение ЛЭП-110кв ЭЧ-9 | 37м | быт,пром. | п.Кежма, Боровское. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Янталь | функ.отказ | 10кВ | п.с. Янталь | Ф-11 ВВ-10кв | 2022-08-27 | 16ч 05м | 21ч10м | Отключалась ВЛ-10 кВ от ТО, оп.21 концевая воронка повреждена. | 5ч05м | быт,пром. | 8.тп | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Ручей | функ.отказ | 35кВ | п. с.Ручей | Ф-1 ВМ-35кв | 2022-08-27 | 15ч 19м | 15ч 47м | Отключалась ВЛ-35 кВ , из-за неселективной работы ВВ-10кв на п.с. Янталь . | 28м | быт,пром. | п. с.Ручей | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Хребтовая | функ.отказ | 10кВ | П/ст Хребтовая | ВЛ-10 кВ ф.5 | 2022-08-29 | 15ч33м | 17ч12м | Аварийное отключение от ТО ВЛ-10 кВ ЭЧ-9 ,погасло ТП 1 ж.д | 1ч39м | быт,пром. | 1 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функ.отказ | 35кВ | п.ст.Гидростроитель | ВЛ-35-04 | 2022-08-29 | 20ч.44м. | 15ч33м | Повреждение на ВЛ-35-04 обслуживает ЭНКТП | 18ч49м | пром | ТП-747,296 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функ.отказ | 6кВ | ТП-436 | ВВ-ЛЭП-764 на ТП-778 | 2022-08-29 | 23ч.58м. | 11ч36м | МТЗ,МТО (Ветер,дождь) , ОП 77-78 упало дерево. | 11ч34м | пром. | ТП-778 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Боровское | функ.отказ | 10кВ | ЯКНО-Боровское | ВВ-10кВ | 2022-08-29 | 21ч.50м. | 30.08.22 12ч45м | (Ветер,дождь)в пролете опор 191-192 убрали 2 дерева | 15ч55м | быт | 3ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Семигорск | функ.отказ | 10кВ | п.ст.Семигорск | Ф.2 | 2022-08-29 | 23ч.15м. | 30.08.22 11ч27м | (Ветер,дождь) убрали дерево в пролете опор 27-28 | 12ч12м | быт,пром | 7ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функ.отказ | 10кВ | п.ст.Инкубатор | ЛЭП-876 | 2022-08-31 | 9ч43м. | 11ч.43м | АПВ,МТО, дерево пролете оп.29-30(свежий спил) | 2ч.00м. | быт,пром | ТП-569,317,171,151,83 | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Янталь | функ.отказ | 35кВ | пс "Ручей" | Ф.1 | 2022-09-01 | 5ч 32м | 16ч20м | ТО, причина повреждение на п/ст Янталь "Атлант" | 10ч48м | быт., пром. | п. Янталь | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун-Энергетик | функ.отказ | 10кВ | п.ст.Инкубатор | ЛЭП-881 | 2022-09-01 | 13ч.42м. | 17ч.33м. | АПВ успешное,Земля.Обрыв провода в пролете оп.28-29,срыв изолятора,неизвестным автомобилем(монипулятор) | 3ч.51м. | пром. | ТП-329,788,785,521,621,709,622,669,563,581,593,800(Т-1) | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Сахарово | функ.отказ | 35кВ | п.с.Сахарово | ЛЭП "Сахарово", Т-2 | 2022-09-03 | 0ч.21м. | 13ч40м | Повреждение проходных изоляторов ф. "В" и "С" в ТП-1, повреждение проходного изолятора ф. "С" на пс "Сахарово" яч.5 в сторону линии, разрушение изолятора на опоре 10 ЛЭП "Сахарово", сгорел ПТ-35кв-16А Ф-В на пс "Сахарово" | 13ч19м | быт., пром. | ТП-1, ТП-90, ТП-574 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово,п.Прибойный | функ.отказ | 35кВ | п.ст.Видим | ф.2 | 2022-09-03 | 2ч.00м. | 14ч.46м. | ТО, на провода в пролете опор 15-16 Ф.2 35кВ упал провод Ф.1 35кВ (Андреевский леспромхоз). | 12ч.46м. | быт.,пром. | п.Шумилово,п.Прибойный,ТП-790 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Новая Игирма | функ.отказ | 10кВ | псНовая Игирма | ф-Станция | 2022-09-04 | 1ч02м | 8ч57м | ВЛ-10кв Ф-Станция на участке отТП14 до ТП8 дерево, МТЗ | 07ч.55м. | быт.,пром. | 17ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Суворовский | функ.отказ | 35кв | ГПП-4 | ВЛ-35 кВ Илимский водовод | 2022-09-05 | 16ч35м | 07.09.22 16ч49м | Аварийно отключилась ВЛ-35 кВ (Электросеть)питающая ГПП-4 п.Суворовский | 2сут.14м. | быт.,пром. | 5 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Звездный | функ.отказ | 10кВ | п.ст.Звездная | ВМ-10кВ ф.6 | 2022-09-06 | 4ч.34м. | 12ч07м | МТО,включили ВЛ-10 кВ без трансформатора в ТП-1 ,ТП-1 включили в15ч50 м | 7ч33м | быт,пром. | 9ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Звездный | функ.отказ | 10кВ | ВЛ-кВ ф.6 | ТП-7 | 2022-09-06 | 16ч58м | 07.09.2022 в 16ч40м | Перегорели 3 ПК-10 кВ 20 А,повреждение проходного изолятора фазы "Б" перекрытие по стойкам ПК ,дожди | 23ч18м | пром. | ип Матросов | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Суворовский | функ.отказ | 35кВ | п.ст.Коршуниха | ВЛ-35 кВ Илимский водовод | 2022-09-13 | 15ч.30м. | 22ч.53м. | ВЛ-35кВ Илимский Водовод обслуживает "Электросеть",повреждение оп.13 | 7ч.23м. | быт пром. | п.Суворовский | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ю.Падун | функ.отказ | 10кВ | п.ст.Инкубатор | ЛЭП-875 | 2022-09-16 | 12ч.06м. | 12ч.57м. | МТО,АПВ неуспешное,повреждение КЛ муфты оп.17 | 51м. | быт | ТП-186,339,759,798 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функ.отказ | 6кВ | п.ст.ТЭЦ-7 | ЛЭП-831 | 2022-09-16 | 12ч.05м. | 18ч.00м. | МТО,АПВ неуспешное,повреждение КЛ от ТП-73 до ТП-120 | 5ч.55м. | быт пром. | 22ТП | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Семигорск | функ.отказ | 10кВ | пс.Семигорск | ф-2 | 2022-09-21 | 6ч20м | 11ч.00м. | Сняли ворону у траверсы на ТП-2 | 4ч.40м. | быт ,пром. | 7ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово | функ.отказ | 10кВ | п.ст.Шумилово | ф.2 | 2022-09-21 | 7ч.17м. | 7ч.49м. | упало дерево на провода отпайка на ТП-5(БВК) (участок ЛЭП-10кВ ф.2 обслуживает БВК) | 32м. | быт,пром. | 4ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Боровское | функ.отказ | 10кВ | ЯКНО-Боровское | ЛЭП-10кВ Боровское | 2022-09-21 | 7ч.03м. | 9ч.00м. | Причина не установлена(ветер) | 1ч.57м. | быт | 3ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово , п.Прибойный | функ.отказ | 35кВ | пс Видим | ф-2 | 2022-09-22 | 16ч58м | 19ч.20м. | Повреждение на участке от ЛР-35кВ Прибойный до п.ст.Прибойный | 2ч.22м. | быт ,пром. | п.Шумилово,п.Прибойный,ТП-790 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Прибойный | функ.отказ | 35кВ | пс Видим | ф-2 | 2022-09-22 | 16ч.58м. | 24.09.22 16ч.58.м. | оп.326 падение провода,выпала шпилька,расщепление траверсы, пожёги на проводе,оп.35-36 лесина сухостой. | 48ч | быт ,пром. | ,п.Прибойный,ТП-791 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово , п.Прибойный | функ.отказ | 35кВ | пс Видим | ф-3 | 2022-09-23 | 17ч.15м. | 24.09.22 16ч.58.м. | оп.35-36 лесина сухостой. Сильный порыв ветра, штормовое. | 23ч.43м. | быт ,пром. | п.Шумилово,п.Прибойный,ТП-790 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Прибойный | функ.отказ | 35кВ | Реклоузер 35кв | ЛЭП-35кВ Ф_2 | 2022-09-24 | 21ч35м | 25.09.22 21ч.55.м. | оп.404-403; дерево на на проводах, обледенение опускание проводов оп.380-381 | 24ч.20м. | быт ,пром. | ,п.Прибойный,ТП-791 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функ.отказ | 6кВ | ТП-436 | ВВ-ЛЭП-764 на ТП-778 | 2022-09-28 | 12ч.23м. | 20ч53м | МТЗ,МТО (Ветер,снег) , ОП 57-62 упало дерево | 8ч30м | пром. | ТП-778 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функ.отказ | 6кВ | п.ст.ТЭЦ-7 | ЛЭП-839 | 2022-09-28 | 15ч.34м. | 16ч.41м. | МТО, выгорание и перекрытие опорной полимерной изоляции ВН при ВВИ КЛ-6кВ | 1ч.07м. | быт пром. | 19ТП | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функ.отказ | 10кВ | п.ст.Энергетик | ЛЭП-815 | 2022-09-29 | 09ч.11м. | 11ч.44м. | Пробой изоляторов с их разрушением на траверсе оп.12. (Снег, дождь) МТО | 2ч.33м. | пром | 8ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функ.отказ | 6кВ | пс БР-72 | ВМ-10кВ ЛЭП-867 | 2022-09-30 | 11ч27м | 12ч 17м | Повреждение ВЛ-10кВ за ЛР67-1. Отпайку обслуживает потребитель. | 50м | быт пром.
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функ.отказ | 10кВ | пс Инкубатор | ЛЭП-876 | 2022-09-30 | 13ч02м | 18ч10м 1.10.2022 | падение деревьев | 29ч 12м | пром | 6 ТП | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функ.отказ | 6кВ | пс Птицефабрика | ВВ-855 | 2022-09-30 | 12ч25м | 13ч19м | Дерево на проводах отпайки к ТП-78. | 54м | пром | 3ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Заярский | функ.отказ | 6кВ | ТП-436 | ВВ-764 | 2022-09-30 | 14ч59м | 18ч52м | Снег , ветер. | 3ч51м | пром. | ТП-778 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функ.отказ | 10кВ | пс Инкубатор | ВМ-882 | 2022-09-30 | 16ч01м | 14ч50м 1.10.2022 | Снег , ветер. | 11ч 05м | быт. | ТП-318 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Осиновка | функ.отказ | 6кВ | пс Осиновка | ЛЭП-739 | 2022-09-30 | 19ч16м | 7ч07м 1.10.2022 | падение деревьев | 11ч02м | быт | 3 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Зяба | функ.отказ | 10кВ | пс Зяба | Ф-2 | 2022-09-30 | 13ч02м | 14ч23м | МТЗ, повреждение на отпайке ООО "Новые дороги" | 1ч21м | быт,пром. | 6 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежма | функ.отказ | 10кВ | пс Кежемская | Ф-5 | 2022-09-30 | 15ч57м | 17ч56м | Мокрый снег. | 1ч59м | быт,пром. | 8 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежма | функ.отказ | 10кВ | пс Кежемская | Ф-2 | 2022-09-30 | 16ч13м | 16ч58м | Мокрый снег. | 45м | быт,пром. | 4 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Зяба | функ.отказ | 10кВ | пс Зяба | Ф-2 | 2022-09-30 | 17ч24м | 18ч31м | ТО, повреждение на отпайке ООО "Новые дороги" | 1ч07м | быт,пром. | 6 ТП
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежма | функ.отказ | 10кВ | ЛР оп.13 | Ф-5 | 2022-09-30 | 15ч57м | 02.10.22 14ч15м | Упавшие деревья, разрушение изолятора оп.36. | 46ч13м | водокачка | 1 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежма | функ.отказ | 10кВ | пс Кежемская | Ф-1 | 2022-09-30 | 16ч50м | 23ч20м | оп.3-4 сосна на проводах,ф А изолятор слетел с крюка.оп.4-5 ф.А обрыв провода. | 6ч30м | быт,пром. | 4 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | Лагерь Железнодорожник | функ.отказ | 10кВ | ЯКНО-15 | ЛЕП-875 | 2022-09-30 | 21ч.36 | 3ч.20м. | Перегорело 2ПК-10-20А ф.А,В сняли 3 дерева в пролете оп.151-152,157-158,144-145 | 5ч.44м. | быт | ТП-798 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ю.Падун | функ.отказ | 6кВ | ТП-600 | ЛЭП-875 | 2022-09-30 | 20ч.35м. | 11ч56м 1.10.2022 | участок ЛЭП-855 от ТП-600 до ТП-78 земля | 15ч05м | пром | ТП-78,583(оборонэнерго) | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ю.Падун | функ.отказ | 10кВ | п.ст.Инкубатор | ЛЭП-876 | 2022-09-30 | 21ч.52м. | 3ч.20м. | Обрыв проводов в пролете оп.35-36 | 5ч.28м. | быт | ТП-151,171,317,ТП-709 Т-1 | 3
РЭС-3 ОДГ | Лесогорск | тех. отказ | 6 | ЛЭП-138 | РП-1 | 2022-07-16 | 19:00 | 22:16 | Разрушение проходных изоляторов ударом молнии | 3ч. 16.мин. | Быт, пром. | ул. Островского Белинского, Строительная, Солнечная, Новая, Ольховая, Кедровая, водозабор, дет. Лагерь ТИМУРОВЕЦ | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | тех. отказ | 10 | ЛЭП-128 | ПС "Чуна-Тяговая" яч.8 | 2022-07-16 | 00:20 | 01:40 | Обрыв провода ВЛ-10 кВ падением верхушки дерева при больших порывах ветра | 1ч. 20мин. | Быт, пром. | ТП-45, 44, 46, 43, 62, 77, 48, 49, 41, С.Ш 40,.43. | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | тех.отказ | 10 | пс"Чуна" яч.21 | ЛЭП 121 | 2022-07-21 | 17:36 | 18:50 | неисправность за границей радела-перекрыло ВН на ТП 86 | 1ч.14мин | пром. | "Чуналес". "Терминал" Чуналеспром. | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Чунский | тех. отказ | 10 кВ. | пс"Чуна" яч.4 | ЛЭП-104 | 2022-07-30 | 17::56 | 18:36 | Пробо изоляции КЛ-10кВ № ЛЭП-104 -7 | 0ч.40 мин | пром. Быт | ТП-21-2с.ш 78,95,7,30,35.9,17 | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Лесогорск | функц. Отказ | 6 | ПС Лесогорск | ЛЭП-138 | 2022-09-01 | 10:10 | 10:42 | выход из строя концевой муфты на опоре №34/29 | 0:32 | пром. Быт. | м/н Ленинск | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | функц. Отказ | 10кВ | ПС"Чуна" яч№4 | ЛЭП-104 | 2022-09-08 | 12:56 | 13:53 | пробой концевой муфты КЛ-10кВ на опоре №1 | 57 мин | пром. Быт. | ТП-78,ТП-95,ТП-7, ТП-30. | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Октябрьск | тех. Отказ | 10кВ | ПС"Октябрьск" яч№9 | ЛЭП-149 | 2022-09-16 | 1:17 | 2:35 | обрыв проводов ВЛ-10кВ оп№42/6 ЛЭП-149 из-за наезда а/м | 1:18 | пром. Быт. | ТП-204,207,206,227,208,209,210,211,212,213. | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | тех. Отказ | 10кВ | ПС"Чуна" яч№4 | ЛЭП-104 | 2022-09-21 | 14:39 | 15:25 | повреждение КЛ-10кв ЛЭП-104-7.Земляные работы сторонней организации без соглосования | 46 мин | пром.быт | ТП-78,ТП-95,ТП-7, ТП-30,ТП-35,ТП-17 | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Веселый | тех. Отказ | 10кв | ПС."Веселый" | ЛЭП-137 | 2022-09-28 | 21:39 | 23:24 | разрушения опорных изоляторов держателей ПК-10кв ТП-152 | 1час 45 мин | пром.быт | п.Веселый | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технологический отказ | 35 кВ | ВЛ-35-43 |  | 2022-08-06 | 16:14 | 07 08.2022 2:20:00 | разрушение травесы П-образной опоры №19 | 10:06 | пром. потр. население | 1 пс 35/0,4 1 пс 35/10 | 2.3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технологический отказ | 35 кВ | ВЛ-35-36 |  | 2022-08-15 | 11:47 | 15:30 | обрыв провода от падения дерева на временом участке ВЛ | 3:43 | пром. потр. | п/с Строительная, п/с №18, 94 ТП | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технологический отказ | 10 кВ | ВЛ-10 Северная-4 |  | 2022-08-19 | 2:25 | 9:31 | пробой КЛ-10 от ЛР-10-4 к ТП-52 в граице балансовой принадлежности ЗАО Ката | 7:06 | пром. потр. | 17 ТП 10/0,4 | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технологический отказ | 35 кВ | ВЛ-35-36 |  | 2022-08-22 | 5:50 | 7:33 | Из-за падения опоры уличного освещения произошло натяжения провода ВЛИ-0,4кВ и подхлест с проводами ВЛЗ-35-36. | 1:43 | пром. потр. | п/с Строительная, п/с №18, 94 ТП | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технологический отказ | 6 кВ | ВЛ-6-308 |  | 2022-08-29 | 21:18 | 23:05 | МТЗ АПВ не успешно. Падение дерева в пролете оп.№56-57 | 1:47 | пром. потр. | 15 ТП 6/0,4 | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технологический отказ | 35кВ | ВЛ-35-36 |  | 2022-08-30 | 18:26 | 2022-08-31 12:33 | МТО, АПВ неуспешно. Обрыв проводов в пролете оп. №120-121 из-за падения дерева на провода | 18:07 | пром. потр. | п/с Строительная, п/с №18, 94 ТП | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технолог.отказ | 6кВ | ВЛ-6-215 |  | 2022-09-20 | 16ч59мин | 18ч.40мин | МТО-6, пробой кабельной вствки от яч 15 ЗРУ-6кВ, до оп№1 | 1ч.41мин | пром.потребители | 9ТП | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технологический отказ | 6 кВ | ВЛ-6-308 |  | 2022-09-23 | 11:55 | 18:33 | МТЗ, АПВ не успешно. Падение дерева в пролете оп.№69-70 | 6:38 | пром. потр. | 15 ТП 6/0,4 | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технологический отказ | 6кВ | ВЛ-6-308 |  | 2022-09-28 | 12:08 | 17:32 | Жесткая земля | 5ч.24мин | пром.потр | 14ТП 6/0,4кВ | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ГПП ИАЗ | присоед.№1609 | 2022-07-12 | 09ч00м | 11ч32м | Повреждение КЛ-6кВ ТПСтоянкка-ТП73А | 2ч32м | Смешанный | ТП- 61,64,ТП-СТОЯНКА, 73, 78 1С.Ш., 11АИАЗ,73ИАЗ | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 10кВ | ТП-707А | Присоед. Т-Р | 2022-07-14 | 10ч05м | 13ч59м | Перегорание ПК-10 кВ,фА,С. | 3ч54м | Смешанный | ТП-707А | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 35кВ | ПС " ИОРТПЦ" | Присоед. Т-1 | 2022-07-14 | 12ч30м | 13ч20м | Повреждение проходного изолятора ф А ТСН-1 | 50м | Смешанный | 1 С.Ш. 6 кВ | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ПС-Боково | яч.18 | 2022-07-20 | 15ч55м | 17ч08м | Повреждение КЛ-6кВ ТП75- ТП72 | 1ч13м | Смешанный | ТП-77,76,75,72,63,76. | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 10кВ | ПС Мегет (ЭЧЭ-30) | яч.404 | 2022-07-26 | 16ч30м | 19ч50м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 3ч20м | Смешанный | ТП-707.707А | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 10кВ | ТП-2389 | 1,2 С.Ш.- 10 кВ | 2022-07-30 | 13ч40м | 31.07.2022 1ч45м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 14ч05м | Смешанный | ТП-2389 | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ГПП ИАЗ | присоед.№ТП-37"ИАЗ" | 2022-08-02 | 02ч26м | 03ч15м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 49м | Смешанный | ТП-82,36 2сек.ш.,36А,46,92,49А,95,80,49,90,44,44А,48,48А | 2.3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-82 | присоед. ВЛ-6кВ "82-92" | 2022-08-02 | 02ч26м | 10ч40м | повреждение проходных изоляторов на вводе 6кВ ТП-90 | 8ч14м | Смешанный | ТП-95,80,49,44,44А,48,48А | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-82 | присоед. ВЛ-6кВ "82-92" | 2022-08-02 | 02ч26м | 12ч55м | повреждение проходных изоляторов на вводе 6кВ ТП-90 | 9ч29м | Бытовой | ТП-90 | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 10кВ | ТП-110А | присоед. ВЛ-10кВ Правобережная ДСУ-5 | 2022-08-02 | 15ч54м | 18ч07 | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 2ч13м | Бытовой | ТП-110А | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ГПП ИАЗ | ГПП ИАЗ | 2022-08-03 | 06ч58 | 07ч30 | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 32м | Смешанный | Присоед.№3613, ТП-37ИАЗ, ТП-7ИАЗ, ТП-81ИАЗ | 2.3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 10кВ | ТП-288 яч.9 | ТП-205 | 2022-08-06 | 01ч34м | 02ч35м | Повреждение кл ТП-205яч.2 - ТП-201яч.5 | 1ч01м | Смешанный | ТП-201,202,220,204,205 | 3
Иркутский | п.Момоны | Тех.отказ | 10кВ | ВЛ-10кВ Максимовская-Мамоновская Б" | ТП-2112,2112А,1734 | 2022-08-07 | 08ч10м | 12ч06м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 3ч56м | Бытовой | ТП-2112,2112А,1734 | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 10кВ | ТП-288 яч.9 | ТП-205 | 2022-08-11 | 09ч55м | 11ч16м | Повреждение кл ТП-205яч.2 - ТП-204яч.7 | 1ч21м | Смешанный | ТП-201,202,220,204,205 | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-301 | присоед.яч 39 ПС-Промшленная | 2022-09-20 | 00ч30м | 02ч05м | Повреждение КЛ-6кВ ТП-301-ПСПромышлення яч39 | 1ч35м | Смешанный | ТП-ТП-301 1секцыя, ТП-303,304,302 1секция | 3

## 4 кв. 2022
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | тип технологичеcкого нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | ПГСО Единение | Технолог. Отказ | 10кВ | ПС Городская | ВВ ЛЭП-КОС-2 | 2021-10-01 | 06 24 | 18 26 | оп. 10-11-12 упало дерево | 12ч 02мин | пром | 1 тр-р | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Северный Артек | Технолог. Отказ | 10кВ | РП-5 | ВВ ЛЭП-621 | 2021-10-01 | 13 47 | 16 57 | от ТО, в пролетах оп. 66-67, 86-87, 92-97 упали деревья | 3ч 10мин | пром, быт | 12 тр-в | 2, 3
РЭС-1 ОДГ-1 | р-н Автостанции, ул.Южная четная сторона | Технолог. Отказ | 10кВ | ПС Южная | ВВ ЛЭП-687 | 2021-10-01 | 19 15 | 20 36 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-790 яч.9 до ТП-806 яч.1 | 1ч 21мин | пром, быт | 14 тр-в | 2, 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Северный Артек | Технолог. Отказ | 10кВ | РП-5 | ВВ ЛЭП-621 | 2022-10-05 | 11 48 | 14 49 | от ТО с неуспешным АПВ, в пролете оп. 116-117 упало дерево | 3ч 1 мин | пром, быт | 12 тр-в | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | 23,24 мкр (лесной массив) | Технолог. Отказ | 10кВ | ПС Западная | ВМ ЛЭП-551 | 2022-10-08 | 3 59 | 12 49 | от ТО с неуспешным АПВ, повреждение проходных изоляторов ("прошило") 3шт на ТП-327 | 8ч 50мин | пром | 10 тр-в | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 23, 24мкр | Технолог. Отказ | 10кВ | ПС Западная | ВМ ЛЭП-553 | 2022-10-08 | 4 09 | 5 45 | от ТО, повреждение КЛ-10кВ от ТП-402 яч.2 до ТП-401 яч.2 | 1ч 36 мин | быт | 6 тр-в | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Анг. Деревня, Лагеря | Технолог. Отказ | 10кВ | ПС западная | ВМ ЛЭП-561 | 2022-10-24 | 5 31 | 18 57 | от МТЗ с неуспешным АПВ, оп.72/67 -72/72 упали деревья, обрыв проводов, сгнила траверса, ветер | 13ч 28мин | быт, пром | 9 тр-ов | 2, 3
РЭС-1 ОДГ-1 | пос. Галачинский, Лагеря | Технолог. Отказ | 10кВ | ПС Западная | ВМ ЛЭП-562 | 2022-10-24 | 5 40 | 9 21 | от ТО с неуспешным АПВ, оп. 29-30 упало дерево, ветер | 3ч 41 мин | быт, пром | 13 тр-ов | 2, 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Стениха | Технолог. Отказ | 10 кВ | ПС Западная | ВМ ЛЭП-564 | 2022-10-24 | 6 44 | 11 05 | от ТО с неуспешным АПВ, оп.104 -105 упало дерево, ветер | 4ч 19мин | быт, пром | 2 тр-ра | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 18 19 20 микр-он | Технолог. Отказ | 10 кв. | П /ст Северная | ВМ ЛЭП-626 | 2022-10-27 | 15 48 | 16 56 | От ТО (Повреждене кл-10 кв. между ТП 320 яч.3 и ТП 321 яч.5, сторонней организацией при земляных работах) | 1ч 08м. | Быт. | 5 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Турма | Технолог. Отказ | 10 кВ | ПС Турма | ЛЭП-ЛПХ | 2022-10-01 | 0:08 | 3:59 | Повреждение в сетях ООО "ДорТрансСтрой", упало дерево в пролете оп.24/40-24/40/1. Отключение ВМ-10 кВ ф-4 "ЛПХ" с неуспешным АПВ . | 3 ч. 51 мин. | пром, быт | ТП - 964, ВДС, ВАТП, 5, 6, 7, 13 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Кузнецовка | Технолог. Отказ | 10 кВ | пс Кузнецовка | ЛЭП-АБЗ | 2022-10-01 | 8:00 | 13:45 | Отключение ВМ ЯКНО АБЗ. Мокрый снег. Падение деревьев в пролётах опор 73-74, 121-122, оп.24 излом траверсы | 5 ч. 45 мин. | пром, быт | ТП-2,3,4,5,6,7,8,9,545,550,552,955 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Харанжино | Технолог. Отказ | 10кВ | ЛЭП 10кВ "Харанжино" | КТПН-8 | 2022-10-11 | 14:44 | 15:58 | Попадание сороки на шины 10кВ КТПН-8. Перегорание трёх ПК-20 | 1ч 14 мин. | быт | 31 ж.д. | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Ново-Долоново | Технолог. Отказ | 10кВ | п.ст Калтук | ЛЭП Ново-Долоново | 2022-10-24 | 5:44 | 13:53 | Повреждение в сетях РЭС-4 СЭС Дерево оп.229-230 | 8 ч. 09 мин. | пром, быт | ТП-43,44,45 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Турма | Технолог. Отказ | 10 кВ | ПС Турма | Ф-3 ЛЭП "Посёлок" | 2022-10-24 | 11:27 | 13:38 | При штормовом ветре повреждение шлейфа на траверсе ТП-1 предположительно частью крыши или забора жилого дома | 2ч. 11 мин. | быт, пром | ТП-1,2,3,4,5А,10 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Кузнецовка | Технолог. Отказ | 10 кВ | ЯКНО "АБЗ" | ЛЭП-АБЗ | 2022-10-25 | 10:00 | 13:40 | Отключение ВМ ЯКНО АБЗ. Повреждение в сети потребителя СНТ "Таёжный" | 3 ч. 40 мин. | пром, быт | ТП-2,3,4,5,6,7,8,9,545, 552 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Харанжино, п. Октябрьский, п.Добчур | Технолог. Отказ | 35 кВ | ЛЭП-35 "Октябрьский" | ПС Покосное | 2022-11-14 | 11:55 | 12:26 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. Отключена, "земля" в сети. | 00 ч.31 мин. | пром., быт. | п.Харанжино, п. Октябрьский, п.Добчур 17ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Кузнецовка | Технолог. Отказ | 10 кВ | ПС Кузнецовка | ЛЭП-АБЗ ЯКНО-10 | 2022-11-14 | 15:23 | 19:09 | Повреждение в сетях потребителя СНТ "Таежный". Отключение ВМ-10 кВ на ЯКНО-10 ЛЭП "АБЗ". | 3 ч. 46 мин. | пром, быт | ТП-2,3,4,5,6,7,8,9,545,550,552,955 12ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Кузнецовка | Технолог. Отказ | 10 кВ | ПС Кузнецовка | ЛЭП-АБЗ | 2022-11-15 | 15:10 | 15:28 | Возгарание на ТП-4 потребителя СНТ "Таежный" при самовольном включении потребителем ЛР-10 кВ ЛЭП "АБЗ" оп. 109/1 | 00 ч.18 мин. | пром, быт | ТП-2,3,4,5,6,7,8,9,545,550,552,955, 551,556, 961, АЗС, АБЗ1, АБЗ2 18ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | Технолог. Отказ | 6кВ | ТП-3 | РУ-6кВ | 2022-11-25 | 23:57 | 0:47 | Сгорел ПК-6/30 фазы "С" перегруз | 00ч.50мин. | быт | ТП-3 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Тангуй, п.Покосное | Технолог. Отказ | 35 кВ | ЛЭП-35 кВ "Тангуй" | ПС Покосное | 2022-12-17 | 9:34 | 14:38 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. Отключена, глухая "земля" по фазе "В". Повреждения СВМ-35 кВ на ПС Тангуй. | 5 ч. 04 мин. | пром., быт. | п.Тангуй ( 9 ТП), п. Покосное (1 ТП) ТП - 13, 14, 15, 19, 104, 113, 121, 149, 353, 239 | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ю.Падун | функ.отказ | 10кВ | п.ст.Инкубатор | ЛЭП-875 | 2022-10-01 | 2ч.04м. | 3ч.00м. | Повреждение от п.ст.Инкубатор до ЛР-75-2 | 56м. | быт | ТП-168,798,186,759,339 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Сухой | функ.отказ | 6кВ | п.ст.Осиновка | ЛЭП-730 | 2022-10-01 | 2ч.04м. | 6ч.18м. | оп.39-40,41-42 Убрали лесины сухостой | 3ч14м. | быт,пром. | п.Сухой | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | Ю.Падун | функ.отказ | 10кВ | ТП-569 | ЛЭП-887 | 2022-10-01 | 2ч.05м. | 5ч.54м. | Сняли 6 деревьев по ЛЭП-887 | 3ч.49м. | пром. | Водоканал(ТП801,805) | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | Ю.Падун | функ.отказ | 10кВ | п.ст.Инкубатор | ЛЭП-883 | 2022-10-01 | 4ч.41м. | 7ч.08м. | Деревья на участке от ЛР-83-1 до ТП-179 | 2ч.27м. | быт | ТП-178,182,180,323,183,322,167,185,179,317,188 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функ.отказ | 10кВ | ТП-569 | ЛЭП-887 | 2022-10-01 | 9ч12м | 10ч15м | Деревья на проводах. | 1ч03м | Водозабор. | 2тп | 2
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функ.отказ | 10кВ | пс Инкубар-тор | ЛЭП-883 | 2022-10-01 | 11ч06м | 12ч42м | дерево ОП 72/12-72/13 | 1ч36м | быт,пром. | Южн. Падун | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Осиновка | функ.отказ | 6кВ | пс Осиновка | ЛЭП-730 | 2022-10-01 | 9ч04м | 18ч20м | деревья ОП 55-75. | 9ч16м | быт,пром. | п.Геофизики | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежма | функ.отказ | 10 кВ | пс Кежемская | Ф-1 | 2022-10-01 | 7ч58м | 9ч53м | деревья оп.1-22. | 1ч55м | быт. | 4 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Янталь | функ.отказ | 10 кВ | ЯКНО-1 | Ф-11 | 2022-10-01 | 9ч45м | 10ч34м | упавшие деревья. Отпайка "Новые Дороги" | 49м | пром. | 3 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежма | функ.отказ | 10 кВ | пс Кежемская | Ф-2 | 2022-10-02 | 11ч51м | 15ч32м | деревья оп.29-30,31-32. | 3ч.41м. | быт. | 4 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежма | функ.отказ | 10кВ | пс Кежемская | Ф-5 | 2022-10-03 | 1ч22м | 1ч40м | снег | 18м | быт | 8 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежма | функ.отказ | 10кВ | пс Кежемская | Ф-1 | 2022-10-03 | 19ч50м | 22ч36м | дерево ОП 15-16,Т.О | 2ч.46м. | быт | 5ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежма | функ.отказ | 10кВ | пс Кежемская | Ф-5 | 2022-10-04 | 3ч29м | 11ч58м | снег | 8ч29мм | быт | 8 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функ.отказ | 10кВ | пс Инкубар-тор | ЛЭП-881 | 2022-10-04 | 17ч51м | 18ч16м | ошибочные действия персонала ЭЧ-8. ТП-800 включили ЗН в линию,вместо отключения ВН ЛЭП881 | 25м | пром. | 13 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Боровское | функ.отказ | 10кВ | ЯКНО-Боровское | Ф-2 | 2022-10-05 | 0ч01м | 13ч51м | оп.286-287в следствие падения дерева оборваны средний и нижний провод. | 13ч50мм | быт. | 3 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Боровское | функ.отказ | 10кВ | ЯКНО-Боровское | Ф-2 | 2022-10-05 | 16ч07м | 19ч56м 06.10.22 | оп.54-55 падение березы на провода. Оп.60-188 снято 7 деревьев | 27ч49м | быт. | 3 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Зяба | функ.отказ | 10кВ | п.с.Зяба | Ф-2 | 2022-10-07 | 13ч36м | 14ч00м | Дерево на отпайке за ЛР ООО "Новые дороги". | 24м | быт.,пром. | 6 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функ.отказ | 10кВ | ЦРП-1 | ВВ-874 | 2022-10-09 | 21ч54м | 23ч33м | ТП-511 в расширительном баке Т-2 нет масла. Обслуживает персонал Птицефабрика | 39м | пром | 8ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Н.Игирма | функ.отказ | 10кВ | п.ст.Н.Игирма | ВЛ-10кВ ф.Киевский | 2022-10-10 | 15ч.48м. | 17ч.12м. | оп.28/1 повреждение концевой муфты 10кВ (вводной КЛ-10кВ на ТП-6) | 1ч.24м. | быт,пром. | 15ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функ.отказ | 10кВ | ЦРП-1 | ВВ-874 | 2022-10-11 | 4ч13м | 5ч56м | ЯКНО-6 ,проникли крысы,КЗ нашинах 10кВ | 1ч43м | пром | 8ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово | функ.отказ | 35кВ | пс Видим | ф-2 | 2022-10-14 | 10ч36м | 14ч.06м. | Повреждение на участке ЛЭП к п.Прибойный. | 3ч.30м. | быт ,пром. | п.Шумилово | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Прибойный | функ.отказ | 35кВ | пс Видим | ф-2 | 2022-10-14 | 10ч36м | 16.10.2022 21ч17м | В связи с сильным образованием гололёда на проводах на участке ВЛ оп.218-270, произошло в пролётах оп. 264-268 опускание проводов до земли, не выдержали нагрузку траверсы на опорах 220, 242. Расщепление траверсы оп. 220 фазы С и повреждение траверсы на оп. 242. | 2 суток 10ч 40м | быт ,пром. | п.Прибойный | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово | функ.отказ | 35кВ | пс Видим | ф-2 | 2022-10-14 | 16ч24м | 15.10.2022 22ч08м | Падение деревьев в пролётах опор 1а, 2а. | 1 суток 5ч 44м | быт ,пром. | п.Шумилово | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функ.отказ | 6кВ | п.ст.Гидростроитель | ЛЭП-701 | 2022-10-24 | 3ч.25м. | 4ч.45м. | оп.50 на ПКУ к ТП-213 упала ветка тополя(ветер) | 1ч.20м. | быт,пром. | 15ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функ.отказ | 35кВ | п.ст.Гидростроитель | ЛЭП-35-04 | 2022-10-24 | 5ч.31м. | 10ч57м | обслуживает ЭНКТП,МТЗ | 5ч26м | пром | ТП-747,ТП-296 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежемский | функ.отказ | 10кВ | п.ст.Кежемская тяговая | ф.1 | 2022-10-24 | 3ч.22м. | 10ч 10м | МТО,земля, на опоре 6 обрыв вязки на изоляторе, слетел верхний провод, упал на нижний провод. | 6ч 28м | быт,пром. | 4ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функ.отказ | 6кВ | п.ст.ТЭЦ-7 | ЛЭП-840 | 2022-10-24 | 6ч.58м. | 14ч06м | МТО,(ветер), опора 24-25 упало дерево, сломалась траверса на опре 24. | 6ч08м | быт,пром. |  | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ю.Падун | функ.отказ | 10кВ | п.ст.Инкубатор | ЛЭП-877 | 2022-10-24 | 7ч.00м. | 13ч50м | мто,апв, упало дерево 30м в пролете опор 2-3. | 6ч50м | пром. | 2 ТП | 2
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Сухой | функ.отказ | 6кВ | РП Сухой | ЛЭП ПЛПБ | 2022-10-24 | 3ч53м | 15ч45м | Ветер. ЛЭП обслуживает потребитель. | 11ч52м | пром. | 1ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функ.отказ | 35кВ | пс Гидростроитель | ЛЭП 35-05 | 2022-10-25 | 14ч47м | 18ч46м | Дерево оборвало провод на отпайке к пс Таёжный родник. (Обслуживает ЭНКТП). | 4ч01м | быт. | пс Таёжный родник, Надежда ,Зяба. | 2 и 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Сухой | функ.отказ | 6кВ | РП "Сухой" | ЛЭП "Сухой-2" | 2022-11-21 | 8ч 41м | 9ч 54м | Неизвестная автомашина ударила опору № 13, сломан пасанок, сорвало изолятор с проводом, которые легли на землю, линия аврийно не отключалась, была "земля" на пс "Осиновка" и РП "Сухой". | 1ч 13м | быт., пром. | 6 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Янталь | функ.отказ | 10 кВ | п/ст Янталь | ф.9,ф.11 | 2022-11-25 | 14ч17м | 14ч52м | На п/ст Ручей отключилась от МТЗ ВЛ-35 кВ Ф.2(Оболкомунэнерго) питающая п/ст Янталь,перевели на Ф.1 | 35м | быт,пром. | п.Янталь | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Янталь | функ.отказ | 10кВ | п/ст Янталь | ф-9 | 2022-11-26 | 9ч18м | 12ч51м | Повреждение не установлено. | 3ч33м | быт,пром. | 8ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Радищев | функ.отказ | 35 кВ | п/ст Радищев | ВЛ-35 кВ Рудник-1 | 2022-11-27 | 10ч15м | 14ч15м | Аварийно отключилась ВЛ-35 кВ Рудник-1 питающая п/ст Радищев,повреждение оп.13 (обслуживает Коршуновский ГОК) | 4ч | быт,пром. | 12 ТП | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Боровское | функц.отк. | 10кВ | ЯКНО "Боровское | ЛЭП-10кВ Боровское | 2022-11-27 | 12ч.27м. | 12ч.47м. | Отключился ВВ-10 кВ Боровское МТЗ,. Повреждение не найдено. | 20м. | быт | 3ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отк. | 6кВ | пс Гидростроитель | ЛЭП-704 | 2022-12-04 | 10ч49м | 13ч01м | Причина не осмотром установлена. | 2ч12м | быт,пром. | 11ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Сахарово | функц.отк. | 10кВ | ТП-574 | Т | 2022-12-09 | 12ч 35м | 13ч 15м | На ф. "С" перегорел ПК-10/50А, причина неизвестна. | 40м | быт., пром. | Школа, ФАП, 27 ж.д.
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово ;п.Прибойный | функц.отк. | 35 кВ | П\ст Видим | Ф.2 | 2022-12-19 | 12ч15м | 20.12.2022 21ч00м | От МТЗ отключилась ВЛ-35 кв после отключения ЛР-35 кВ на реклоузерах Шумилова,Прибойный ,при включении "Земля"на головном участке. В пролетах оп.51-52,52-53,53-54 провода в гололеде лежали на кустах на уровне 1-2 метра.. | 32ч45м | быт,пром | п.Шумимлова;п.Прибойный,ТП-790 | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Лесогорск | функц. Отказ | 6кВ | ПС Лесогорск яч№18 | ЛЭП-138 | 2022-10-17 | 12:00 | 12:30 | выход из строя концевой муфты на опоре №34/29 | 0:30 | пром. Быт. | м/н Ленинск | 3
РЭС-3 ОДГ | г.Нижнеуденск | функц.отказ | 10кв | яч№3 ПС "ВРЗ" | ЛЭП-203 | 2022-11-23 | 21:00 | 01:14 | разрушен прохлдной изолятор КШ ЛЭП-203 | 4часа 14 мин | пром | эл.котельная ул.Транспортная 69 | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | Функц.отказ | 10кв | ПС"Чуна Тяговая" | ЛЭП-128 | 2022-12-07 | 10:50 | 11:43 | Поднятым кузовом автосамосвала подхлест провода в пролете оп.23- оп.24 ВЛ- 10кв ЛЭП-128 | 53 мин. | быт.пром | ТП-45,44,46,43,62,42,48,49,41, | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Октябрьский | функц.отказ | 10кв | ПС"Октябрьская" | ЛЭП-141 | 2022-12-25 | 18:04 | 23:20 | ЛЭП-141 ВЛ-10кв оп.20/6 разрушена ж/б приставка автомобилем | 5ч.16мин | быт.пром | ТП-214,215,216,230,217,220,218,219,228,205,222,225,223,221,224 | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ПС"Боково" | яч.16 | 2020-10-14 | 6ч49м | 11ч20м | Повреждение КЛ-6кв ТП35-ТП46 | 4ч31м | Смешанный | ТП-46,44а,44,90,49а,49,80,95,92 | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ПС"Боково" | яч.20 | 2020-10-14 | 6ч49м | 8ч10м | Повреждение КЛ-6кв ТП78-ТП77 | 1ч21м | Смешанный | ТП-78 2С.Ш.,Мед.Тех. | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-1-6кВ | присоед.Т-2 | 2022-10-16 | 18ч45м | 20ч25м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч40м | Смешанный | ЗРУ-1 секция №2 | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-4 6кВ | яч.1 | 2022-10-20 | 08ч04м | 09ч21м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч17м | Смешанный | ЗРУ-4 | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-4 6кВ | яч.7 | 2022-10-20 | 08ч04м | 09ч44м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч40м | Смешанный | ЗРУ-4 яч.7 присоед.ТП-708, ТП-703 | 3
Иркутский | г.Ангарск | Тех.отказ | 6кВ | ПС "Прибрежная" | яч.39 | 2022-11-13 | 16ч35м | 19ч20м | Повреждение КЛ-6кв ТП 18.2-ТП 92 | 2ч45м | Бытовой | ТП-22.1, 1 сш; ТП-22.2, 1 сш; ТП-33.1, 1 сш; ТП-18.2, 1 сш; ТП-92,ТП-315 | 3
Иркутский | г.Ангарск | Тех.отказ | 6кВ | ПС"промышленная" | яч.40 | 2022-11-26 | 03ч45м | 7ч15м | Перегорание ПК-6 Т-2 ТП-302 | 3ч30м | Бытовой | ВЛИ пер.Ясный,Графитный,Светлый.2я,3я Европейская | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-№3 | яч.3 | 2022-11-26 | 01ч30м | 27.11.2022 12ч37м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 11ч07м | Бытовой | ТП-210,219 | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-№3 | яч.3 | 2022-11-27 | 14ч41м | 17ч27м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 2ч46м | Бытовой | ТП-210,219 | 3
Иркутский | г.Ангарск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-302 | присоед..Т-2 | 2022-11-28 | 23ч37м | 01ч12м | Перегорание ПК-6 Т-2 ТП-302ф А,В | 1ч49м | Бытовой | ТП-302 Т-2, ТП-301 Т-2 | 3
| п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-3 | яч.3 | 2022-11-30 | 01ч40м | 02ч44м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч04м | Смешанный | ТП-210,219 | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-3 | яч.3 | 2022-12-01 | 20ч16м | 01ч53м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 05ч37м | Смешанный | ТП-210,219 | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-3 | яч.3 | 2022-12-11 | 19ч24м | 22ч47м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 3ч23м | Смешанный | ТП-210,219 | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-3 | яч.3 | 2022-12-12 | 00ч45м | 04ч40м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 4ч05м | Смешанный | ТП-210,219 | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-3 | яч.3 | 2022-12-12 | 08ч21м | 15ч50м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 7ч29м | Смешанный | ТП-210,219 | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-44а | Присоед Тр-р | 2022-12-12 | 09ч30м | 21ч24м | Повреждение РЛНД оп.53/1 всторону ТП-44а | 11ч54м | Бытовой | Гастелло 40 | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-3 | яч.3 | 2022-12-12 | 16ч17м | 21ч22м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 5ч5м | Смешанный | ТП-210,219 | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-44а | Присоед Тр-р | 2022-12-14 | 14ч32м | 17ч40м | Повреждение РЛНД оп.53/1 всторону ТП-44а ф"В" | 3ч08м | Бытовой | Гастелло 40 | 3