## 1 кв. 2023
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | тип технологичеcкого нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | Крылатый, Санная трасса | технолог. Отказ | 10кВ | РП-5 | ЛЭП-628 | 2023-01-03 | 1 57 | 3 40 | С неуспешным АПВ, Отгорел шлейф КЛ-10кВ оп.77 ЛЭП-628 | 1ч 43 мин | пром | 7 тр-ров | 2, 3
РЭС-1 ОДГ-1 | н.Стениха | технолог. Отказ | 10кВ | П/ст Западная | ЛЭП-564 | 2023-01-26 | 15 59 | 16 59 | Отключена персоналом ИЭСК по заданию, повреждение на участке потребителя за ЯКНО-64-2 | 1 ч | быт, пром | 2 тр-ра | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Промбаза | технолог. Отказ | 6 кВ | ПС Промбаза | ЛЭП-652/у | 2023-02-04 | 13 54 | 18 40 | с успешным АПВ от ТО, отключена оперативным персоналом для ремонтных работ, повреждение спецтехникой сторонней организации на территории Деком, оп. 21 разрушен ж/б пасынок, оп. 19-20 обрыв провода | 4ч 46мин | пром | 9 тр-в | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 22,23 мкрн частично | технолог. Отказ | 10 кВ | п/ст Западная | ЛЭП-556 | 2023-02-13 | 1:22 | 3:14 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-364 яч 7 до ТП-365 яч 7 | 1ч 52мин | быт | 13 тр-ов | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Промбаза | технолог. Отказ | 6кВ | П/ст Промбаза | ЛЭП-667 | 2023-02-19 | 15 11 | 16 03 | В пролете оп. 13-14 задеты провода крупногабаритной техникой при разгрузке | 52 мин | пром | 7 тр-ов | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Моргудон | технол. отказ | 10кВ | П/ст Моргудон | ЛЭП-Дачная | 2023-03-09 | 3 03 | 17 45 | от Т.О.; Обрыв верхнего провода в пролете оп.1-2, повреждение концевой муфты КЛ-10кВ от П/ст Моргудон яч.2 до оп.1 | 14ч 42мин | быт | 4 сктп | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Пос.Порожский | технол. отказ | 6кВ | П/ст Порожская | яч.1 ЛЭП-Бр.Елань | 2023-03-09 | 20 46 |  | от ТО, с неуспешным АПВ; Схлест проводов от оп.1 до траверсы КРУН (участок потребителя, Северные Электрические Сети) |  | пром | 2 тр-ра | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Турма | технол. отказ | 10 кВ |  | ПС Турма | 2023-01-18 | 17:05 | 22:34 | Повреждение на отпайке ТП-964 потребителя ООО "Дортранстрой", отсоеденены шлейфа на оп. 24/40. Отключение от ТО с неуспешным АПВ. | 5 ч. 29 мин. | быт., пром. | 5ТП ТП-6, 13, ВАТП, ВДС, 964 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | технол. отказ | 6 кВ |  | ТП-961 | 2023-02-13 | 15:19 | 16:30 | Перегорание ПК- 6кВ 30А фазы "А" "С". ТП-961 на балансе ООО "Ива". РУ 6 кВ и тр-р в эксплуатации АО "БЭСК" по договору | 1ч. 11мин. | пром. | гостиница "Калина" | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | технол. отказ | 6 кВ |  | П/ст. Вихоревка | 2023-02-28 | 15:55 | 17:55 18:30 18:40 | Ложная работа дуговой защиты яч.30 (от внешнего воздействия) | 2ч.00мин. 3ч.35мин. 3ч.45мин. | быт., пром. | ЛЭП-508 12 ТП ЛЭП-504 7 ТП ЛЭП-516 7 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п. Новодолоново | технол. отказ | 10 кВ |  | ПС Большеокинск 35/10 кВ | 2023-03-04 | 11:33 | 19:00 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. Аварийное отключение с не успешным АПВ ЛЭП-10 кВ "Новодолоново". Ветка дерева в пролете оп.353-354. Штормовой ветер. | 7 ч. 27 мин. | быт | 3 ТП,ТП-43, 44,45 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Прибрежный | технол. отказ | 10 кВ |  | ПС Кургат 35/10 | 2023-03-04 | 9:46 | 13:49 | Перегорание ПСН-35 кВ ф. "В" на Т-2. Причина не установлена. | 4 ч. 03 мин. | быт., пром. | 8 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п. Харанжино | технол. отказ | 10 кВ |  | ПС Харанжино | 2023-03-04 | 11:57 | 14:00 | Аварийное отключение с не успешным АПВ ЛЭП-10 кВ "Харанжино". Сорвало профлист с крышы гаража на провода ВЛ-10 кВ на оп.10 при штормовом ветре. | 2 ч. 03 мин. | быт. пром. | 9 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | технол. отказ | 10 кВ |  | ПС Вихоревка | 2023-03-09 | 4:11 | 4:50 | Отключение линий оперпативным персоналом для тушения траверсы ЛР 01-06 | 39 мин. | быт. пром. | ТП-531,524, 544, 862,716,715,533,59,53, 540,5,30,2, 63,520,525, 530 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Прибрежный | технол. отказ | 10кВ |  | ПС Прибрежный | 2023-03-09 | 7:57 | 9:18 | отключение при штормовом ветре | 1ч.21мин. | быт. пром. | ТП-98,99,100,97,319,101 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Прибрежный | технол. отказ | 10кВ |  | ПС Прибрежный | 2023-03-09 | 7:57 | 9:20 | отключение при штормовом ветре | 1ч. 23 мин. | быт. пром. | ТП-317 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Илир | технол. отказ | 10 кВ |  | ТП-280 | 2023-03-09 | 17:50 | 22:00 | перегорание ПК 10 кВ 32А фаза "А" | 04 ч. 10 мин. | быт, пром | 30 ж/д | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Новодолоново | технол. отказ | 10кВ |  | ПС Большеокинск 35/10 кВ | 2023-03-09 | 19:47 | 0:28 | ЯКНО рассыпались ПК 10кВ фаза"А"и"В"; выгорела губка фаза"В"; штормовой ветер | 04ч.41мин. | быт, пром | ТП-43, 44,45 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | технол. отказ | 6кВ |  | ПС Вихоревка | 2023-03-11 | 10:00 | 11:16 | повреждение кл 6кВ от пс "Вихоревка" яч.37 до ТП 519 яч.5 | 1ч16м | быт, пром | 14 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Новодолоново | технол. отказ | 10кВ |  | ПС Большеокинск 35/10 кВ | 2023-03-11 | 10:40 | 20:30 | ЯКНО прегорание ПК 10кВ фаза"А"и"В" при повреждении проходного изолятора ТП 45 | 9ч 50м | быт, пром | 3 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | технол. отказ | 6 кВ |  | ПС Вихоревка | 2023-03-27 | 17:10 | 22:23 | 12:40 -отключение ЛЭП-515, с успешным АПВ "Земля" фаза-С ЛЭП-515; 23:30- земля самоустранилась | 5ч. 13 мин. | пром. | 4ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | технол. отказ | 6 кВ |  | ПС Вихоревка | 2023-03-28 | 3:00 | 5:20 | "Земля" фаза-С слетел изолятор оп.162 | 2ч. 20 мин | быт | ТП-71,536,965, 962 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Ключи-Булак | технол. отказ | 10кВ |  | ПС Ключи-Булак | 2023-03-30 | 11:45 | 15:00 | "Земля" в сети РЭС-4 СЭС | 3ч.15мин. | быт | ТП-327 Т-1 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Чистяково | технол. отказ | 10кВ |  | пс"Кардой" | 2023-03-31 | 1:54 | 8:27 | Отключение от МТЗ с неуспешным АПВ ВМ-10. Повреждение на участке линии вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. Сук дерева упал в пролетах оп.28-29 | 6 ч.33 мин. | быт | ТП 214 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежма | функц.отк | 10кВ | п.с. Кежемская | ф-1 | 2023-01-03 | 8ч48м | 13ч27м | ВЛ10кв оп.1 повреждение концевой заделки, ОПН 2шт, Т.О. | 4ч39м | быт. | ТП1,2,3,7 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ручей | функц.отк. | 6кВ | п.с. Ручей | Ф-1 | 2023-01-14 | 3ч00м | 3ч16м | обрыв (отгорание) шлейфа на ЛР-1 | 16м | быт | 4ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ручей | функц.отк. | 6кВ | ТП-7 | Т | 2023-01-14 | 3ч00м | 16ч.15м. | обрыв (отгорание) шлейфа на ЛР-1,отключен ЛР-1, перекрытие АВ-0,4кВ 250А ф.1 внутри, по задней стенке (визуально не видно). | 13ч.15м. | быт | 1ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Речушка | функц.отк. | 27,5кВ | ТП3 | Т | 2023-01-14 | 10ч.55м. | 15.01.2023 00ч 15м | Повреждение Тр-ра, перекрытие ПК-27,5кВ, повреждение счетчиков в щитах КДЕ у потребителей | 13ч 20м | быт.,пром. | 1ТП Котельную запитали от генератора | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отк. | 35кВ | п.ст.Гидростроитель | ЛЭП-35-04 | 2023-01-20 | 5ч.48м. | 19ч55м | Земля в сети,обслуживает ЭНКТП,СЭС. | 14ч7м | быт,пром. | ТП-296,747 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Осиновка | функц.отк. | 6кВ | пс "Ангарстрой" | РУ-2 2 с.ш.-6кВ | 2023-01-21 | 23ч 17м | 22.01.2023 0ч 37м | В РУ-1 отключился ВВ ЛЭП-754, питающий 2 с.ш.-6кВ РУ-2, причина сгорело выходное реле ВВ-754. в РУ-2 включили СВВ-6кВ | 1ч 20м | быт.,пром. | ЛЭП-760 (ТП-881, 882, 883 - ДЦ правый берег), ЛЭП-762 (11 ТП в п. Заярск) | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Зяба | функц.отк. | 10кВ | П/ст Зяба | ВМ 10 КВ ф-2 | 2023-01-27 | 9ч 28м | 11ч44м | П/ст Зяба от ТО отключалась ВЛ-10 кВ ф.2,повреждение на отпайке ООО Новые дороги | 2ч16м | быт.,пром. | 5 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Янталь | функц.отк. | 10кВ | П/ст Янталь | ВМ 10 КВ ф-9 | 2023-01-27 | 13ч 15м | 16ч42м | П/ст Янталь отключаласть от ТО ВЛ-10 кВ ф.9 повреждение КЛ-10 кВ на оп. 25/1 в концевой муфте к ТП-35 | 3ч27м | быт.,пром. | 7 ТП | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Семигорск | функц.отк. | 10кВ | ТП-7 | Т | 2023-01-28 | 00ч 57м | 29.01.2023 13ч 35м | Разрушился 1 ПК-10кВ, перекрыло между фаз по губкам ПК, 2 оставшихся ПК перегорели. | 11ч 38м | быт. | 10 ж.д. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функц.отк. | 10кВ | п.ст.Энергетик-3 | 1 с.ш.-10кВ | 2023-01-28 | 20ч.01м. | 20ч.32м. 20ч.45м. | п.ст.Энергетик-3 обслуживает СЭС,возгорание кабельной муфты в яч.ЛЭП-905(обслуживает СЭС),сработала дуговая защита,отключился ВМ-10кВ Т-1 | 31м. 44м. | быт.пром | 7мкр.(ТП-379,626,Т-2 в ТП-375,,377,376,370,371,374,Т-1 в ТП-771. 5а мкр.(ТП-381,Т-1 в ТП-89,378,68,74,76,62) | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Ручей | функц.отк. | 6кВ | пс Ручей | Ф.4 | 2023-02-01 | 16ч 30м | 18ч 34м | При включении линии после плановой заявки, отключение, от защиты МТЗ. Включали с отключением всех ТП, с постепенным взятием нагрузки. | 2ч 4м | быт., пром. | 6 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Янталь | функц.отк. | 35 кВ | п/с Ручей | Ф-1 | 2023-02-22 | 11ч30м | 12ч00м | Аварийно отключилась ЛЭП-35 кВ Ф-1 принадлежащая Облкоммунэнерго, питающая п. Янталь, перешли на ЛЭП-35 кВ Ф-2. | 30м | быт,пром. | 15 ТП | 3.2
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функц.отк. | 10кВ | п/с "Энергетик-1" | ЛЭП-813 | 2023-02-22 | 14ч12м | 19ч12м | "Новые дороги" cбили опору №4 трактором во время чистки снега. | 5ч | пром. | 11 ТП (ГСК) | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Бикей | функц.отк. | 10кВ | п\ст Бикей | ВМ-10кВ ЛЭП-623Б, ВМ-10кВ Т-1 | 2023-02-26 | 16ч08м | 17ч47м | п\ст Бикей обслуживает ЭНКТП. ВМ-10кВ Т-1 МТЗ, ВМ-623Б АПВ. | 1ч39м | быт,пром. | 15 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Бикей | функц. Отказ | 10 кВ | п/с "Бикей" | ВМ-10 Т-1 | 2023-03-02 | 06ч 04м | 08ч.05м. | не селективная защита с ЛЭП-624б (ПС Бикей - ООО ЭНКТП) | 2ч.01м. | быт, пром. | ЛЭП-623б,ЛЭП-624б | 3.2
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Бикей | функц. Отказ | 10 кВ | п/с "Бикей" | ВМ-ЛЭП-624б | 2023-03-02 | 06ч 04м | 11ч 50м | МТЗ, причина неизвестна. | 5ч 46м | быт, пром. | ТП-42Б, 100Б, 101Б, 102Б, 103Б, 105Б | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Бикей | функц. Отказ | 10кВ | пс "Бикей" | ВМ-10 Т-1 | 2023-03-02 | 12ч 45м | 14ч 06м | на пс "Бикей" отключились от МТЗ ВМ-10 Т-1 и ВМ ЛЭП-624Б, ТП-105 Б на ф. В поврежден проходной изолятор. (ПС Бикей - ООО ЭНКТП) | 1ч 21м | быт, пром. | ЛЭП-623б,ЛЭП-624б | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Бикей | функц. Отказ | 10кВ | пс "Бикей" | ЛЭП-624Б | 2023-03-02 | 12ч 45м | 23ч 15м | на пс "Бикей" отключились от МТЗ ВМ-10 Т-1 и ВМ ЛЭП-624Б, ТП-105 Б на ф. В поврежден проходной изолятор, в 14ч 23м все потребители были переведены на второе питание. (ПС Бикей - ООО ЭНКТП) | 22ч 30м | быт, пром. | ТП-42Б, 100Б, 101Б, 102Б, 103Б, 105Б | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п Боровское | функц. Отказ | 10кв | ЯКНО-Боровское | Ф-2 10кВ | 2..03.2023 | 12ч23м | 13ч12м | ЯКНО-Боровское выпали все блинкера, L-8,3 км. Осмотр будет проводиться 03.03.2023 | 49м | быт, пром. | п.Боровское | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функц. Отказ | 6кВ | П.ст.ТЭЦ-7 | ВМ-ЛЭП-833 | 2023-03-03 | 15ч.22м. | 17ч.04м | Повреждение КЛ-19 с ЦРП ЦРМЗ (сход снега с крыши, оборваны все кабельные конструкции), МТО, отработала схема АВР-6кВ. КЛ обслуживаем по договору. | 1.42 | пром | ЦРП ЦРМЗ ТП-113,701,610,665
РЭС-2 ОДГ-3 | п. Янталь | функц. Отказ | 35кВ | п.с Ручей | ВМ-35 ЛЭП-35 | 2023-03-05 | 13ч.57м. | 15ч.05м. | Повреждение на ЛЭП10кв Ф-7 .п.с.Янталь. Ф-7 ЛЭП-10кв БЭСК НЕ ОБСЛУЖИВАЕТ. | 1ч.02м. | быт,пром | п.с.Янталь | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Звёздный | функц.отк. | 10кВ | пс "Звёздная" | Ф.5 | 2023-03-08 | 4ч 55м | 12ч 47м | ТО, МТЗ, на ф. "С" "земля" 0кВ, В пролёте опор 4-5 провод фазы "C" задевал штырь металической траверсы новой бетонной опоры №7 | 7ч.52м. | быт., пром. | 6 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Бикей | функц.отк. | 110кВ | ЛЭП-110кВ Падун-Западная-2 | п.ст.Бикей Т-2 | 2023-03-09 | 3ч.39м. | 4ч.44м. | ЛЭП-110кВ Падун-Западная-2 обслуживает ИЭСБК,п.ст.Бикей-обслуживает ЭНКТП | 55м. | быт,пром | ЛЭП-625б,ЛЭП-626б | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежма | функц.отк. | 10кВ | п.ст.Кежемская тяговая | ф.5 | 2023-03-09 | 4ч.06 | 5ч.49м. | Сильный ветер,отключили ЛР-10кВ на ТП-4 | 1ч.43м. | быт,пром | ТП-4,3,6,7,2,1,5,9 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежма | функц.отк. | 10кВ | п.ст.Кежемская тяговая | ф.5 | 2023-03-09 | 5ч49м | 9ч45м | Ввели в работу отключенный участок ВЛ от ЛР на оп.13 до ТП-4 (после осмотра) | 3ч.56м. | пром | ТП-4 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шестакова, п.Селезнево | функц.отк. | 6 кВ | П/ст Шестаково | ВМ 27.5 кВ | 2023-03-09 | 14ч33м | 19ч 05м | На п/ст Шестаково аварийно отключился ВМ 27.5 кВ обслуживает персонал СЭС, неисправность ТН. | 4ч 32м | быт,пром | 7 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Шумилово, Прибойный | функц.отк. | 35кВ | пс "Видим" | Ф.2 | 18.03.2023-19.03.2023 | 17ч 15м | 18ч.20м. | пс "Видим" на ф. "А" "земля" 5кВ.Повреждение траверсы оп.87,обрыв провода пролет оп.87-88 | 25ч.05м. | быт., пром. | п. Шумилово, Прибойный, ТП-790 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Звездный | функц.отк. | 10кВ | п/ст Звёздная | ЛЭП-10кВ Ф-6 | 2023-03-28 | 3ч30м | 11ч56м | ТО, ветром сорвало провод со старой ВЛ не действующей (проходит рядом) упал провод на опору №7 ВЛЗ пожоги на ВЛЗ в районе вязки | 8ч 26м | быт,пром | 6 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Янталь | функц.отк. | 35кВ | п/ст Ручей | ЛЭП-35кВ Ручей-1 | 2023-03-28 | 14ч12м | 15ч00м | Отключалась питающая ВЛ-35 кВ на п/ст Янталь, причина повреждение на ВЛ-10 кВ ф.7 линия не наша,не селективная защита | 48м | быт,пром | Все ТП п.Янталь 16 ТП | 2.3
РЭС-3 ОДГ | п.Тамтачет | функ.отказ | 10кВ | пс"Тамтачет" яч.18 | ВЛ 10кВ | 2023-01-09 | 17:16 | 10.01.23 13:55 | неисправность за границей раздела/ТП предприятия/ | 20 часов 39 мин. | быт,пром | Тамтачет | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский |  | 10 Кв | ПС"Чуна" | ЛЭП-110 ЛЭП-121 | 2023-09-11 | 0:47 | 3:13 | Пожар на территории ИП"Карпушов" ( за границей раздела) | 2 часа 26 мин | быт.пром | ТП- 76,4,310,317,50,312,65,92,34,68,99, | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | функц отказ | 10кВ | ПС"Чуна" яч№16 | ЛЭП-116 | 2023-02-21 | 12:48 | 13:22 | За границами разделов | 34 мин | пром | 1 абонент | 2
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | функц отказ | 10кВ | ПС"Чуна" яч№6 | ЛЭП-106 | 2023-02-21 | 12:58 | 13:16 | За границами разделов | 18 мин | пром | 1 абонент | 2
РЭС-3 ОДГ | г.Тайшет Полинчет | функц отказ | 10кВ | Танточет-Кандратьево | ВЛ-10кВ | 2023-03-01 | 13:40 | 15:40 | Порыв ветра | 2часа | быт | ТП-Полинчет | 3
РЭС-3 ОДГ | г.Тайшет Полинчет | функц отказ | 10кВ | Танточет-Кандратьево | ВЛ-10кВ | 2023-03-04 | 13:00 | 19:00 | сильный ветер до 30 м/с | 6 часа | быт | ТП-Полинчет | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | функц отказ | 10кв | ПС"Чуна" яч.№18 | ЛЭП-118 | 2023-03-04 | 11:00 | 14:00 | сильный ветер до 30 м/с | 3 часа | быт пром | ТП-28,24,29 | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Хоняки п.Бидоги | функц отказ | 6 кв | ПС"Лесогорск" яч.№13 | ЛЭП-131 | 2023-03-04 | 10:00 | 11:30 | сильный ветер до 30 м/с | 1 час 30 мин. | быт пром | ТП-128,133,141,142,143,144,147, | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | функц отказ | 10 кв | ПС"Чуна" яч.№10 | ЛЭП-110 | 2023-03-04 | 10:10 | 12:40 | сильный ветер до 30 м/с | 2 часа 30 мин | пром | ТП-66,91,89,305 | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Октябрьский | функц отказ | 10 кв | ПС"Октябрьск" яч№4 | Ввод | 2023-03-09 | 1:40 | 2:23 | сильный ветер до 30 м/с | 43 мин | быт.пром | ТП-229,202,201,203,214,215,230,216,217,220,219,228,222,223,224. | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | функц отказ | 10кВ | ПС"Чуна" яч.№10 | ЛЭП-110 | 2023-03-09 | 16:36 | 16:50 | сильный ветер | 14 мин | быт.пром | ТП-68.99.67.3.312.50.317.4.307.309.71.10.6689 | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | функц отказ | 10кВ | ПС"Чуна" яч.№10 | ЛЭП-110 | 2023-03-09 | 17:43 | 18:05 | сильный ветер | 22 мин | быт.пром | ТП-68.99.67.3.312.50.317.4.307.309.71.10.6689 | 3
РЭС-3 ОДГ | Полинчет Кондратьево | функц отказ | 10кВ | ПС"Тамтачет" | ЛЕП"Тамтачет-Полинчет" | 2023-03-09 | 15:57 | 21:48 | штормовой ветер | 4 часа 51мин. | быт.пром | Полинчет Кондратьево | 3
РЭС-3 ОДГ | г.Тайшет Полинчет | функц отказ | 10кВ | Тамтачет-Кандратьево | ВЛ-10кВ | 2023-03-11 | 11:50 | 12:40 | Порыв ветра | 50мин | быт.пром | ТП-Полинчет | 3
РЭС-3 ОДГ | г.Тайшет Полинчет | функц отказ | 10кВ | Тамтачет-Кандратьево | ВЛ-10кВ Ф-17,18 | 2023-03-13 | 0:50 | 09:00 | Сильные порывы ветра | 08 ч. 10 мин. | быт.пром | ТП-Полинчет | 3
РЭС-3 ОДГ | Полинчет Кондратьево | функц отказ | 10кВ | ПС"Тамтачет" яч.17 | ЛЭП"Тамтачет-Полинчет" | 2023-03-15 | 12:50 | 15:15 | подхлёст провода | 2часа .25мин. | быт.пром | ТП Полинчет Кондратьево | 3
РЭС-3 ОДГ | Полинчет Кондратьево | функц отказ | 10кВ | ПС"Тамтачет" яч.17 | ЛЭП"Тамтачет-Полинчет" | 2023-03-24 | 17:58 | 20:02 | падение оп.10кВ | 2ч 4мин. | быт.пром | ТП Полинчет Кондратьево | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Чунский | функц отказ | 10кВ | ПС Чуна-Тяговая яч.№3 | ЛЭП-103 | 2023-03-29 | 15:25 | 17:25 | пробой КЛ-10кВ до оп.№1 | 120 мин. | пром. | ТП-81 | 3
РЭС-3 ОДГ | Полинчет Кондратьево | технолог .отказ | 10кВ | ПС"Тамтачет" яч.17 | ЛЭП"Тамтачет-Полинчет" | 29.032023 | 13:00 | 01.04 .23. 10:00 | разрушение ШС 10 на металических траверсах ж,б опор, рзазрушение опорного изолятора на приёмном портале ТП"Кондратьево" в результате погодных условий | 2 суток 21 час. | быт.пром | ТП Полинчет Кондратьево | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | техн. отказ | 35 | ВМ-35-36 п/ст "Строительная" |  | 2023-02-01 | 14.30 | 15:40 | схлест проводов в следствие работы техники на ВЛ-6-223 | 1ч10мин | пром. | п/ст "Строительная" | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | Технологич. нарушение |  | ВМ-36-36 п/ст "Строительная" |  | 22.02.2023. | 10:40 | 11;20 | Причина не установлена блинкеров нет | 0ч.40мин | пром. | п/ст " Строительная" | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | Технологич. нарушение | 35 | п/ст 13 отключение ВМ-35 Т-1 МТЗ |  | 2023-02-25 | 17:45 | 26.02.23. 22:07 | Причина не установлена | 28ч.22мин | магазины, пром. | 18 ТП | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | Техн. отказ | 10кВ | ВЛ-10 "Северная-3" |  | 2023-03-28 | 10:30 | 12:17 | Сквозное КЗ на ТП-65, тп отключена | 1ч47мин | пром. | ТП-65 | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-4 | присоед.№7 | 2023-01-05 | 22ч15м | 06.01.2023 13ч17м | Повреждение КЛ-6кВ ЗРУ-4 : ТП-708 | 16ч12м | Бытовой | ТП-708 | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-4 | присоед.№1 | 2023-01-08 | 06ч10м | 10ч17м | Повреждение КЛ-6кВ ЗРУ-4 яч.7 ТП-708 яч.4 | 4ч07м | Бытовой | ТП-АЭС, 735,741,895 | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-4 | присоед.№7 | 2023-01-08 | 18ч10м | 09.01.2023 01ч30м | Повреждение КЛ-6кВ до ТП-708 яч.4 | 7ч20м | Бытовой | ТП-АЭС | 3
Иркутский | Иркутск | Тех.отказ | 35кВ | ПС Левобережная | ВЛ-35кВ Боково А | 2023-01-09 | 12ч45м | 13ч09м | отключение с.ш.35кВ на ПС Левобережная | 24м | Смешанный | ВЛ-22-49, ВЛ-АБЗ | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ПС" Боково " | ЗРУ-6кВ яч.6 | 2023-01-10 | 17ч30м | 18ч25м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 55м | Смешанный | ВЛ-6 кВ "АБЗ" | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-3 | яч.3 | 2023-01-11 | 12ч20м | 13ч28м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч8м | Смешанный | ТП-210,219 | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 35кВ | ОРУ"ИОРТПЦ"-35/6кВ | Т-3 | 2023-01-13 | 08ч05м | 12ч21м | Понижение уровня масла в трансформаторе, вследствии погодных условий. | 4ч16м | Смешанный | ТП-210,219,738 | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 10кВ | ПС "Еловка" | яч.8, ВЛ ф."Стеклянка" | 2023-01-14 | 17ч03м | 17ч58м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 55м | Смешанный | ТП-707.707А | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-3 | яч.3 | 2023-01-18 | 10ч10м | 19.01.23 00ч23м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 14ч13м | Смешанный | ТП-210,219 | 3
Иркутский | Ангарск | Тех.отказ | 35кВ | ГПП-2 | яч.2 | 2023-01-19 | 19ч15м | 22ч23м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 3ч08м | Смешанный | ТП-348, ВЛ-6кВ "Березовая роща" | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 10кВ | ТП-2626 | яч5 | 2023-01-20 | 21ч20м | 21ч50м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 30м | Бытовой | ТП-2626 | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-4 | яч.7 | 2023-01-23 | 18ч28м | 23.01.2023 19ч05м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 37м | Бытовой | ТП-АЭС | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ПС" Боково " | яч.6 | 2023-02-03 | 17ч04м | 18ч00м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 56м | Смешанный | ВЛ-6 кВ "АБЗ" | 3
Иркутский | п.Момоны | Тех.отказ | 10кВ | ВЛ-10кВ Максимовская-Мамоновская Б" | ТП-2112,2112А,1734 | 2023-02-09 | 01ч15м | 02ч35м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч20м | Бытовой | ТП-2112,2112А,1734 | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | РП-64 | яч.5 | 2023-02-11 | 21ч14м | 21ч31м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 17м | Смешанный | ТП-4697 Т-1 | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ГПП "ИАЗ" | присоед.1609 | 2023-02-12 | 21ч27м | 23ч01м | Повреждение КЛ-6кв ТП Стоянка-ТП 11А. | 1чч34м | Смешанный | ТП61,64,73,78 Т-1,Стоянка. | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кв | ГПП,ГРУ (ИАЗ) | присоед. 3613, 7653,ТП-37,РП-1 | 2022-03-21 | 14ч42м | 15ч27м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 45м | Смешанный | ТП присоед. 3613,7653,ТП-82,РП-1 | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ГПП-ИАЗ | присоед. ТП-82 | 2022-03-25 | 23ч35м | 0ч38м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации (ТП-Гаражи) | 1ч03м | Смешанный | Присоед ТП-82 | 2
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ГПП-ИАЗ | присоед. 7653. | 2022-03-25 | 23ч20м | 02ч40м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации (КЛ-6 ТП36-ТП7 ИАЗ) | 3ч20м | Смешанный | ТП-36,98 | 2
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 35кВ | ОРУ "ИОРТПЦ" 35/6кВ | присоед. Т-1 | 2022-03-29 | 18ч30м | 21ч28м | Отключение Т-1 от газовой защиты. | 02ч58м | Смешанный | ЗРУ№1-1С.Ш. | 2

## 2 кв. 2023
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | тип технологичеcкого нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | Центральный 9,11 мкр-н | Технол. отказ | 10 кВ | п/ст Южная | ЛЭП-683 | 2023-04-14 | 2:15 | 3:05 | ТП-49 яч 5 повреждение концевой воронки КЛ 10 кВ. От Т.О. | 50 мин | быт | 7 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Центральный 16 мкр-н | Технол. отказ | 10 кВ | п/ст Южная | ЛЭП-696 | 2023-04-14 | 2:43 | 3:32 | Земля на КЛ 10 кВ от ТП-77 яч 4 до ТП- КНС 3 яч 5. Отключена персоналом СЭС | 49 мин | быт | 3 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Центральный 11 мкр-н | Технол. отказ | 10 кВ | ТП-48 | яч 5 ввод Т-2 | 2023-04-14 | 2:52 | 3:15 | Повреждение концевой разделки КЛ-10кВ в ТП-48 яч5. ВН отключён оперативным персоналом | 23 мин | быт | 1 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Строитель | Технол. отказ | 6 кВ | п/ст-18 | ЛЭП-617у | 2023-04-19 | 13:55 | 15:30 | От защит.Слетел изолятор с проводом со штыря на оп. 3/42 во время штормового ветра 15-20м/с | 1ч 35мин | Пром. | 3 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | п.Порожскийдачи Дунайка, Коврижки,п.Чекановский,промплощадка АЛПБ | Технол. отказ | 35кВ | п/ст Городская | ЛЭП 35-16 | 2023-05-16 | 10:56 | 11:03 | От защит. Поломка изоляторов при отключении ШР-35 Т-3 персоналом СЭС | 8 мин. | Пром. Быт. | п/ст Дачная, п/стПорожская, п/стДОК, п/стАЛПБ | 2,3
РЭС-1 ОДГ-1 | Промплощадка БРАЗ | Технол. отказ | 6 кВ | п/ст 7 | ЛЭП- 645у | 2023-05-24 | 16:30 | 19:15 | От защит. Не установлена. | 2ч 45мин | Пром. | 2 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Северный Артек | Технол. отказ | 10 кВ | РП-5 | ЛЭП-614 | 2023-05-31 | 0:20 | 1:26 | От ТО, предположительно повреждение КЛ-10 кВ от ЛР-14-1 до ЯКНО-614 | 1ч 06мин | пром., быт | 9 тр-в | 2, 3
РЭС-1 ОДГ-1 | п Порожский | Технол. отказ | 10 кВ | п/ст Дачная | ЛЭП- Посёлок 4 | 02.06.2023 | 14:44 | 15:40 | От ТО. Включение повреждённого ЛР сторонней организацией оп. 2/8 на ТП-16т | 56 мин | быт | 7 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Центральный, ул Коммунальная | Технол. отказ | 10 кВ | РП-2 | яч 26 ЛЭП-686 | 03.06.2023 | 8:25 | 10:33 | От ТО. В искровой промежуток оп.10а попала ворона. | 2ч 08мин | пром | 2 тр-ра | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Центральный, ул Коммунальная | Технол. отказ | 10 кВ | РП-2 | яч 22 ЛЭП -ВАЗ-2 | 03.06.2023 | 8:25 | 10:07 | "Ав.Отключение". Отключилась из-за отключения от ТО яч 26. | 1ч 42мин | пром | 8 тр-ов | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Моргудон | Технол. отказ | 10кВ | П/ст Моргудон | яч.2 ЛЭП-Дачная | 2023-06-05 | 20:42 | 21:58 | от ТО; отключение во время грозы в сетях потребителя СНТ Ягодка | 1ч 16мин | быт | 5 тр-ов | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 2,9,18,19,3,10,12,13,14,20,21,25,26, мкр-н Сев.Артек | Технол. отказ | 10кВ | П/ст Северная | ВМ-10кВ ввода Т-2 | 2023-06-08 | 17:43 | 18:21 | неселективная работа РЗА оборудования ОАО "ИЭСК" СЭС | 38 мин | пром,быт | 112ТП | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | лагеря | Технол. отказ | 10кВ | п/ст Западная | ВМ ЛЭП-561 | 2023-06-09 | 17:06 | 19:08 | от защит; упало дерево в пролете опор 72/72-72/73 из вне охранной зоны (более 15м) | 2ч 2мин | пром,быт | 6 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | стениха | Технол. отказ | 10кВ | п/ст Западная | ВМ ЛЭП-563 | 2023-06-09 | 15:06 | 18:10 | повреждене концевой воронки КЛ-10кВ (К1) от РП-3 яч3 до оп.161 | 3ч 4мин | пром,быт | 5 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Промбаза | Технол. отказ | 6 кВ | ПС Промбаза | ВВ ЛЭП-660 | 2023-06-14 | 11:18 | 12:25 | оп. 7-8 оборван провод, оп. 8 повреждена траверса сторонней организацией | 1ч 7мин | пром | 3 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | лагеря | Технол. отказ | 10кВ | П/ст западная | ВМ ЛЭП-561 | 2023-06-21 | 15 06 | 20 46 | От МТЗ, с неуспешным АПВ; Повреждение КЛ-10кВ потребителя от оп. 72/6 до ТП-891 | 5ч 40мин | пром,быт | 5 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Центральный, ул Коммунальная, частный сектор Телецентр | Технол. отказ | 10 кВ | п/ст Городская | яч 4 ЛЭП-671 | 2023-06-24 | 19:20 | 20:30 | От защит, с неуспешным АПВ. Повреждение КЛ-10 кВ ЛЭП-671 от п/ст Городская яч 4 до КШ-671 | 1ч 10мин | быт,пром | 7 тр-ров | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | Технол. отказ | 6кВ | РП-1 яч.5 | ВЛ-6 кВ ЛЭП-101 | 2023-04-06 | 17:44 | 17:53 | Отключение на РП-1 ВВ яч.5 ЛЭП-101 с неуспешным АПВ из за перекрытия фаз вороной на ЛР-6 кВ ТП 20а. Это эл.оборудование принадлежит сторонней организации ГСК "Железнодорожник 2" | 9 мин. | быт,пром | ТП-38,34,27,20,968,20А,559,25,870,32,9,39,56,964,8 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Турма | Технол. отказ | 10 кВ | КТПН-2 | РУ-10 | 2023-04-26 | 7:30 | 13:20 | Перегорание ПК-10 фазы "В". При осмотре причина не установлена. | 5 ч. 50 мин. | быт. | 90 ж/д, Администрация, ФАП, МУП "Модуль", СОШ, почта, водоколонка, магазин. | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Илир | Технол. отказ | 10 кВ | ПС "Кардой" | ВЛ-10 кВ "Илир" | 2023-05-05 | 0:42 | 14:30 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. "Земля" в сети по фазе "С". Изолятор оп.62 | 13 ч. 48 мин | быт. | ТП-257, 280
РЭС-1 МУ Вихоревка | г. Вихоревка | Технол. отказ | 110 кВ | ПС "Вихоревка" |  | 2023-05-05 | 13:38 | 14:41 | Отключение двух питающих линий 110 кВ, находящихся в эксплуатации СЭС "Иркутскэнерго | 1ч. 3 мин. | быт. пром. | ПС "Вихоревка" с отходящими линиями 6 кВ
РЭС-1 МУ Вихоревка | г. Вихоревка | Технол. отказ | 110 кВ | РП-1 "Вихоревка" |  | 2023-05-05 | 13:38 | 15:21 | Отключение двух питающих линий 110 кВ, находящихся в эксплуатации СЭС "Иркутскэнерго | 1ч. 43 мин. | быт. пром. | ПС "Вихоревка" с отходящими линиями 6 кВ
РЭС-1 МУ Вихоревка | г. Вихоревка | Технол. отказ | 6 кВ | ЛЭП-101 | от РП-1 яч.5 до ТП-20 яч.4 | 07.05.2023 | 18:18 | 18:53 | отключение от защит ЛЭП-101 на РП-1 при повреждении кабеля 6 кВ и выделении повреждённого участка сети | 35 мин. | быт. пром. | ТП-38, 34, 45, 27, 20 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г. Вихоревка | Технол. отказ | 6 кВ | ЛЭП-101 | от ТП-20 яч.4 до ТП-8 | 07.05.2023 | 18:18 | 21:54 | отключение от зашит ЛЭП-101, определение и отсоединение повреждённого кабеля 6 кВ от ТП-39 яч4 до оп.43 ЛЭП-101 | 3 ч. 36 мин. | быт. пром. | ТП-25, 870, 559, 20а, 968, 32, 9, 39, 56, 964, 8 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Турма | Технол. отказ | 10 кВ | п/ст. Турма | Ф-4 ЛПХ | 2023-05-12 | 6:20 | 7:45 | Отключение ВМ от токовой отсечки,упало дерево в пролете оп.26-27 из-за валки деревьев неустановленным лицом в охранной зоне ВЛ-10 | 1 ч. 25 мин | быт. пром. | ТП-ВДС,5,6,7,13,964,ВАТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г. Вихоревка | Технол. отказ | 6 кВ | ЛЭП-514 | п/ст Вихоревка яч.46 | 2023-05-25 | 12:30 | 13:57 | Порыв КЛ-6 кВ сторонней организацией в ходе землянных работ | 1 ч.27 мин. | быт. пром. | ТП-501,505,506,507,510,513,514,517,521,523 | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Кузнецовка | Технол. отказ | 10 кВ | ЛЭП-АБЗ от ЯКНО-10 кВ | ЯКНО-АБЗ | 2023-05-27 | 15:20 | 15:47 | к.з в сетях СНТ | 27 мин | быт | ТП-2,3,4,5,6,7,8,9,955. | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Кардой | Технол. отказ | 10 кВ | ЛЭП-"Луговое | ПС "Кардой" | 2023-05-29 | 14:22 | 16:32 | Отключение от защит питающей линии находящихся в эксплуатации РЭС-4 СЭС "Иркутскэнерго". Оборудование АО БЭСК осмотрено - замечаний нет. Повторное включение успешное. | 2 ч. 10 мин. | быт. пром. | ТП-307 Кардой ТП-82, 83 п.Луговое | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Прибрежный, Илир, Чистяково, Луговое, Кардой | Технол. отказ | 35кВ | ВЛ 35Кв"Тэмь-Кардой" |  | 2023-06-02 | 17:54 | 21:34 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4 во время грозы | 3ч 40мин | быт,пром | ТП п.Прибрежный, Илир, Кардой, Чистяково, Луговое | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Луговое | Технол. отказ | РУ-10 кВ | ТП-83 |  | 2023-06-10 | 9:40 | 16:15 | Перегорание 2-х ПК-10, в связи с грозой, молнией | 6ч. 35 мин. | быт | ТП-83 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | Технол. отказ | 6 кВ | ЛЭП-515 | ПС "Вихоревка" | 2023-06-17 | 7:00 | 10:35 | отключение от защит ЛЭП-515. Короткое замыкание проводов ВЛ-6 кВ ЛЭП-515 в пролёте опор 43-44 схлёст при падении дерева на провода в пролёте опор 44-45. Дерево спилено посторониими лицами. На место инцидента вызывалась полиция | 3 час 35 мин. | быт. Пром. | ТП-557,508,509,838,532,511,537,821,822,30,50,63,5,541,529,525,520,530,549,960,951,71,536,965,962 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Харанжино п.Добчур п.Октябрьский | Технол. отказ | 35 кВ | ВЛ-35 кВ "Октябрьский" | ПС "Покосное" | 2023-06-21 | 23:25 | 2023-06-22 20:04 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4 во время грозы. "Земля" в сети. Повреждение на оп.24 отпайки ПС Харанжино | 20 ч. 39 мин. | быт. Пром. | ТП-1,2,3,4,6,7,8,13,14,16 (п.Харанжино); ТП-1,2,3,4,5 ( п.Добчур); ТП-12,13 (п.Октябрьский) | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Ключи-Булак | Технол. отказ | 35 кВ | ВЛ-35 кВ "Леоново" | ПС "Покосное" | 2023-06-22 | 0:58 | 4:30 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4 во время грозы. Отключение от МТЗ-10 с неуспешным АПВ | 3 ч.32 мин. | быт. | ТП-327 (п.Ключи-Булак) | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Чистяково | Технол. отказ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ "Чистяково" | ПС "Кардой" | 2023-06-22 | 4:04 | 21:10 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4 во время грозы. "Земля" в сети. Повреждение на ТП-88 | 17 ч.06 мин. | быт. | ТП-214 (п.Чистяково) | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Кардой п.Луговое | Технол. отказ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ "Луговое" | ПС "Кардой" | 2023-06-22 | 14:06 | 19:42 | Отключение от защит. Повреждение в ТП СЭС РЭС-4 | 5ч. 36 мин. | быт | ТП- 307 (п. Кардой); ТП-82, 83 (п. Луговое) | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | Технол. отказ | 6кВ | ЛЭП 508 | пс "Вихоревка" | 2023-06-25 | 22:00 | 0:54 | обрыв провода в пролёте оп.64-66 неизвестным транспортным средством | 2ч.54м | быт, пром | ТП 502, 503, 503а,504,504а,961,793,831,49, 796 | 3.2
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Добчур | Технол. отказ | 35 кВ | ВЛ-35 кВ "Октябрьский" | ПС "Покосное" | 2023-06-28 | 12:14 | 19:02 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. "Земля" по фазе "С". | 6 ч. 48 мин. | быт. Пром. | ТП-1,2,3,4,6,7,8,13,14,16 (п.Харанжино); ТП-12,13 (п.Октябрьский) | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Новая Игирма | функц.отк. | 10кВ | пс "Новая Игирма" | ф. Промбаза | 2023-04-14 | 8ч 23м | 13ч 13м | ТП-22(потребителя) повреждение опорного изолятора ШР, ПК. | 4ч 50м | пром. | 6 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Звёздный | функц.отк. | 10кВ | ПС "Звёзданая" | Ф.5, 6 | 2023-04-19 | 8ч 47м | 9ч 29м | Отключение ЛЭП-220кВ (СЭС Иркутскэнерго), питающая пс "Звёздная", причина не известна. | 42м | быт.,пром. | 12 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функц.отк. | 35кВ | п.ст.Падунская | ЛЭП-35-09 | 2023-04-26 | 1ч.18м. | 17ч.00м. | Возгорание оп.8/6 обслуживает ЭНКТП | 16ч.42м. | пром | ТП-192, п.ст. №5 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | Братсий,Нижнеилимский р-н | функц.отк. | 110 кВ | п/ст Видим,Кежма,Зяба | ВЛ-6,10,35 кВ | 2023-04-27 | 18ч24м | 20ч20м | Аварийно отключилась ВЛ-110 кВ Коршуниха-Черная ИЭСК СЭС | 1ч56м | быт.пром | П.Прибойный,п.Шумилова,п.Кежма,п.Боровское,п.Мамырь,п.Зяба,п.Видим,п.Чистополянский,п.Каймоновский,п.Речушка,п.Соцгородок | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ю.Падун | функц.отк. | 10кВ | п.ст.Инкубатор | ЛЭП-888 | 2023-04-28 | 16ч.44м. | 18ч.10м. | пробой опорного изолятора оп.99 (дождь,мокрый снег)земля в сети 10кВ | 1ч.56м. | быт | ТП-170,172,173. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Боровское | функц.отказ | 10кВ | П/ст Кежемская | Ф-2 | 2023-04-30 | 15ч40м | 22ч56м | МТО Повреждение оп.5 за ЯКНО Боровское упавшим деревом | 7ч16м | быт | п.Боровское | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Янталь | функц.отказ | 35кВ | пс "Ручей" | Ф.2 | 2023-05-03 | 07ч 50м | 8ч 54м | МТО, причина не известна, линия "Облкоммунэнерго" | 1ч 04м | быт.,пром. | п. Янталь | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отк. | 6кВ | п/с Гидростроитель | ЛЭП-710 | 2023-05-03 | 17ч06м | 21ч54м | повреждение КЛ-6кВ от оп.21 до ТП-209. Со слов очевидцев, в следствии проведения земляных работ не известными лицами. | 4ч48м. | пром. | ТП -519 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Падун | функц.отк. | 6кВ | пс "Птицефабрика" | ЛЭП-854 | 2023-05-09 | 06ч 16м | 06ч 58м | На п.с "Птицефабрика" у СЭС неисправность терминала ВВ-854, защиты не работали | 42м | быт., пром. | 5 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилова п.Прибойный | функц. отк. | 35 кВ | п/с Видим | ф.2 | 2023-05-25 | 11ч20м | 19ч24м | Отключилась с землей от Т.О, налипание мокрого снега на провода. От тяжести снега опускание проводов до земли. Замечаний нет. | 8ч4м | быт.пром | п.Шумилова,п.Прибойный | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Янталь | функц. отк. | 10 кВ | п/с Янталь | ф.11 | 2023-05-25 | 14ч15м | 14ч42 | Возгарание опоры №7. ,Сильный дождь. Пробой фарфорового изолятора. | 27м | быт.пром | ТП-37 Т-1,ТП-35 Т-1,ТП-34 ,ТП-39 Т-1,ООО"Новые дороги" НПС | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц. отк. | 35кВ | пс Гидростроитель | ВМ 35-04 | 2023-05-25 | 12ч52м | 27.05.23 14ч17 | Возгарание опоры. ЛЭП обслуживает ЭНКТП. | 49ч09м | быт.пром | ТП-296,247. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Боровское | функц. отк. | 10 кВ | Якно-Боровское | ВЛ-10 кВ Боровское | 2023-06-02 | 16ч27м | 21ч20м | отключилась от МТЗ в пролете опор 165-166 два дерева на проводах,гроза | 4ч53м | пром. Быт | п.Боровское, 3 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Н.Игирма | функц. отк. | 10 кВ | п/с Н.Игирма | ЛЭП-10кв ф.Водозабор | 2023-06-03 | 13ч09м | 13ч58м | Отключилась с землей от Т.О, В частное ТП 24 в РУ-10кв залезла кошка. ТП24 НЕ ОБСЛУЖИВАЕМ | 49мин | быт.пром | 15ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Сухой | функц. отк. | 6кВ | РП Сухой | ЛЭП-6кв ПЛПБ | 2023-06-04 | 20ч28м | 05.06.23 23ч.10м. | Земля,на ЛЭП ПЛПБ (не обслуживаем) Аварийного отключения не было | 26ч.42м. | .пром | ЛЭП ПЛПБ | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Хребтовая | функц. отк. | 10кВ | пс "Хребтовая" | Ф.1 | 2023-06-08 | 15ч 47м | 17ч 42м | Неселективная работа защит на КРУН-10кВ и пс "Хребтовая" | 1ч 55м | быт.,пром. | 9 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Хребтовая | функц. отк. | 10кВ | КРУН-10кВ | Ф.11 | 2023-06-08 | 15ч 47м | 09.06.2023 00ч48м | ТП-11 на ф."А" и "С" разрушены ПК-10кВ (отключен ЛР), на опоре 7 повреждение концевой муфты КЛ "Б", отгорели 2 жилы, МТЗ. | 9ч1м | быт.,пром. | 4 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Радищев | функц. отк. | 35,10 кВ | пс "Рудногорская" | ЛЭП-35кВ "Рудник-2" | 2023-06-09 | 16ч 35м | 19ч 24м | ЛЭП-10кВ "Поселок" опора 19 пореждение концевой муфты КЛ ввод в ТП-10 с возгоранием опоры 19, МТЗ на ЛЭП-35кВ "Рудник-2". ПС "Радищев" ввели в работу 18ч 17м. (кроме ЛЭП-10кВ "Поселок"). | 2ч 49м | быт.,пром. | 5 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функц. отк. | 10 кВ | П/ст Инкубатор | ЛЭП-877 | 2023-06-10 | 00ч06м | 06ч56м | Отключилась от ТО с неуспешным АПВ, Упало дерево в пролете опор 27-28 (КОС) после вырубки просеки Мульчером | 6ч50м | быт.,пром. | ТП-569 Т-1,ТП-83 Т-1 ТП-175,176,801, 805 (потребители запитаны через 20 мин.) | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функц. отк. | 6кВ | пс КПД | ЛЭП-801 | 2023-06-14 | 18ч50м | 19ч50м | Отключение на пс КПД ВМ-6кВ ввода 2СШ , Обслуживает ЭНКТП.. Повреждение оборудования сторонних лрганизаций | 1ч | пром. | ЛЭП-801
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Видим | функц. отк. | 35кВ | п/ст Видим | Ф.2 | 2023-06-15 | 4ч06м | 16ч 49м | ТО, опора 53 повреждение траверсы | 12ч 43м | пром.,быт. | п.Шумилово, п.Прибойный, ТП-790 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Хребтовая | функц. отк. | 10кВ | п.ст.Хребтовая | ф.5 | 2023-06-16 | 17ч.00м. | 18ч.41м. | ВЛ-10кВ ф.,5,ТП-1ж.д. обслуживает ЭЧ-9,аврийно отключился ВМ-10кВ ф.5 МТЗ | 1ч.41м. | пром.быт | 20ж.д.,насосная ж.д. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функц. отк. | 10 кВ | П/ст Инкубатор | ЛЭП-878 | 2023-06-19 | 14ч47м | 17ч48 | Повреждение КЛ-10 кВ от оп.52 до ТП-371 земляные работы РТС | 3ч1м | пром. | 9 ТП | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функц. отк. | 10 кВ | П/ст Инкубатор | ЛЭП-881 | 2023-06-19 | 15ч52м | 17ч44м | Повреждение КЛ-10 кВ от оп.50 до ТП-371 земляные работы РТС | 2ч52м | пром. | 15 ТП | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Видим | функц. отк. | 10кВ | п.ст.Видим | ф.1 | 2023-06-22 | 1ч30м. | 16ч 55м | ф.С глухая земля 0кВ,ЭЧ-9 отключили ВМ-10кВ ф.1, в ТП-1 повреждение изолятора на ЛР-10кВ. | 15ч 25м | пром,быт | 11ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Видим | функц. отк. | 10кВ | п.ст.Видим | ВМ РП Т-1 | 2023-06-22 | 6ч.53м. | 8ч 05м | Перекрытие проходного изолятора в яч ВМ РП Т-1 на п/ст. Видим,обслуживает ЭЧ-9 | 1ч 12м | пром,быт | ЛЭП-10кВ ф.1,ф.2,ф.4 (с.ш.-10кВ) | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Чистополянский, Каймоновский | функц. отк. | 10кВ | п.ст.Видим | ф.4 | 2023-06-22 | 6ч.53м. | 14ч 32м | Повреждекние проходного изолятора в яч ВВ-10кВ Ф.4 на п/ст. Видим,обслуживает ЭЧ-9 | 7ч 39м | пром,быт | 9 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Новая Игирма | функц. отк. | 10кВ | пс "Новая Игирма" | ф. "Станция" | 2023-06-22 | 10ч 50м | 12ч 36м | МТЗ, в ТП-12 на ф. "А" разрушение ПК-10кВ, перекрытие по нижним стойкам ПК-10кВ на ф. "В" и "С". | 1ч 46м | пром.,быт. | 14 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Хребтовая | функц. отк. | 10 кВ | П/ст Хребтовая | ф.1 | 2023-06-22 | 20ч48м | 22ч41м | Отключилась от ТО не селективная защита повреждение за КРУН-10 кВ ф.11 | 1ч53м | пром.,быт. | 9 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Хребтовая | функц. отк. | 10 кВ | КРУН-10кВ | ф.11 | 2023-06-22 | 20ч48м | 23.06.23. 9ч 38м | Повреждение концевой муфты кабель "Б" на оп.6 | 12ч 50м | пром.,быт. | 5 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Н.Игирма | функц. отк. | 10 кВ | п/ст Новая Игирма | ф.Станция | 2023-06-22 | 22ч10м | 23ч40м | Отключалась от МТЗ, сильный дождь, гроза. Повреждений не выявлено. | 2ч30м | пром.,быт. | 14 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Гидростроитель | функц. отк. | 6 кВ | п/ст Осиновка | ЛЭП-737 | 2023-06-26 | 16ч20м | 17ч07м | Отключилась с землей от МТЗ, порыв КЛ-6 кВ от ТП-242 до ТП-255 не согласованые земельные работы | 47м | пром.,быт. | 7 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Падун | функц. отк. | 10 кВ | П/ст Инкубатор | ЛЭП-877 | 2023-06-28 | 16ч54м | 17ч37м | Отключалась от МТО, оп26-31 свеже спиленные деревья . Повреждений не выявлено. | 43м | пром.,быт. | 6 ТП | 3
РЭС-3 ОДГ | Полинчет Кондратьево | функц отказ | 10кВ | ПС"Тамтачет" яч.17 | ЛЭП"Тамтачет-Полинчет" | 2023-04-18 | 14:50 | 20:06 | порывы штормового ветра- подхлёст проводов | 5час. 16мин. | быт.пром | ТП Полинчет Кондратьево | 3
РЭС-3 ОДГ | Полинчет Кондратьево | функц отказ | 10кВ | ПС"Тамтачет" яч.17 | ЛЭП"Тамтачет-Полинчет" | 2023-05-12 | 9:53 | 13.05.2023 15:45 | падение старых опор на ВЛ-10кВ | 29 часов 38 мин | быт.пром | ТП Полинчет Кондратьево | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Пионерский | функц отказ | 10кВ | ПС "Пионерский" | ЛЭП-150 | 2023-05-24 | 9:21 | 10:00 | Разрушение опоры,подение крюка Фазы"А" на фазу "С" опора №1/5 ВЛ-6кВ ЛЭП-150 | 39 мин | быт.пром | п.Пионерский | 3
РЭС-3 ОДГ | г.Нижнеудинск | функц отказ | 10кВ | ЦРП "Слюдфабрика" | яч№13 | 2023-05-24 | 10:25 | 11:30 | Пробой муфты яч№4 РУ-10кВ ТП-Водозабор | 1 час 5мин | пром | ТП-7Н.10Н, ТП-Водозабор | 2
РЭС-3 ОДГ | п. Октябрьский | функц. Отказ | 10 кВ | ПС октябрьский, яч №9 | ЛЭП-149, ВЛ-10кВ | 2023-06-01 | 20:00 | 20:55 | падение дерева на ВЛ-10кВ, порывы ветра | 55мин | быт. Пром. | ТП-204,207,206,227,208,209,210,211,212,213 | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | функц. Отказ | 10кВ | ПС"Чуна-Тяговая" яч-2 | ЛЭП-122 ВЛ-10кВ | 2023-06-05 | 16:05 | 17:53 | За границами разделов ТП-31 | 1час 58мин | быт. Пром. | ТП-60,52,94,306,47,72,90,70,318,39. | 3
РЭС-3 ОДГ | Октябрьский | функц. Отказ | 10кВ | ПС октябрьский, яч №3 | ЛЭП 143 | 2023-06-05 | 21:47 | 23:05 | шквалистый ливень,гроза | 1 час. 18 мин. | быт. пром. | 1 абонент, Октябрьский ЛЗК | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Чунский | Функц. Отказ | 10 кВ | ПС "Чуна" | ЛЭП-110 | 2023-06-11 | 05:53 | 08:00 | Упала опора ВЛ-10 кВ за границей раздела. | 2ч. 07мин. | быт пром. | ТП-317, 312, 50, 3, 50, 68, 99, 69, 67, 65, 92, 34, 305, 66, 89, 91. | 3
РЭС-3 ОДГ | Лесоорск | Функц. Отказ | 6кВ | РП-1 | ЛЭП 138 | 2023-06-14 | 23:55 | 15.06.2023 1:44 | сбита оп.ВЛ 6кВ № 66 автомобилем | 1час 49 мин. | быт пром. | ТП 122,123,126 | 3
РЭС-3 ОДГ | Лесоорск | Функц. Отказ | 6кВ | РП-2 | ЛЭП 104 | 2023-06-14 | 23:56 | 15.06.2023 3:25 | контроль изоляции | 3 часа 29 мин. | быт пром. | ТП 110,111,112,113,104,127,136, 137,138,101 | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | техн. отказ | 6кВ | ВЛ-6-213 |  | 2023-04-04 | 16:16 | 17:50 | Обрыв провода на ВЛ-6-213 в пролете оп.№6-7 переход через автодорогу не известным автотранспортом. | 1ч.34мин | пром. | 7 ТП | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | техн. отказ | 6кВ | ВЛ-6-213 |  | 2023-05-20 | 15:50 | 17:00 | Частичный разрыв жил провода фазы "А" на ВЛ-6-213 в пролете оп.№6-7 переход через автодорогу, манипулятором. | 1ч.10мин | пром. | 7 ТП | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | техн. отказ | 10кВ | ВЛ-10кВ "Северная-4" |  | 2023-05-29 | 19:12 | 22:56 | На участке ВЛ-10кВ "Северная-4" от ЛР-10-1/1 в сторону КТП-57 произошел пробой КЛ-10кВ на муфте. | 3ч.44мин | пром. | 6ТП | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технолог.отказ | 6кВ | ВЛ-6-221 |  | 2023-06-04 | 7ч.55мин. | 9ч.12мин | Пробой кабельной муфты между ТП-512 - 513 (абон) | 1ч.17мин | Промпотреб. | 6ТП | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технолог.отказ | 6кВ | ВЛ-6-225 |  | 2023-06-10 | 8ч.15мин. | 11ч.00мин. | Схлест проводов на спусках к ТП№352 в границе потребителя. | 2ч.45мин. | Промпотреб. | 13ТП | 3
Иркутский | п.Мамоны | Тех.отказ | 10кВ | ПС "Максимовская" | ВЛ "Мамоны Б" | 2023-04-05 | 09ч36м | 10ч07м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 31м | Бытовой | ТП-2112,2112А,1734 | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 10кВ | ПС Глазково | яч.45 | 2023-04-09 | 0ч54м | 01ч26м | Повреждение КЛ ТП-1527 яч.2 - ТП-5513 яч.4 | 32м | Смешанный | ТП-5513 2С.Ш. | 3
Иркутский | п.Мамоны | Тех.отказ | 10кВ | ПС "Максимовская" | ВЛ "Мамоны Б" | 2023-04-12 | 18ч50м | 22ч21м | Повреждение не выявленно | 3ч11м | Бытовой | ТП-2112,2112А,1734 | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ГПП ИАЗ | Присоед."1635" | 2023-04-15 | 18ч22м | 18ч46м | Повреждение КЛ ГПП - ТП Мед.тех яч.3 | 24м | Смешанный | ТП-78 2С.Ш.,Мед.тех. | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ПС" Боково " | яч.6 | 2023-04-17 | 23ч40м | 18.04.2023 00ч18м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 38м | Смешанный | ВЛ-6 кВ "АБЗ" | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-77 | яч.1 | 2023-03-24 | 05ч49м | 06ч32м | Повреждение КЛ ТП-71 яч.1 - ТП-72, яч.3 | 43м | Смешанный | ТП-77,75,72,63,76,54 1 сек.ш | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-69а | яч.5 | 2023-04-26 | 15ч35м | 15ч50м | присоед Т-Р №2 | 15м | Смешанный | ТП-69а Т-2 | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | РП-1 ИАЗ | ТП-81 | 2023-04-27 | 12ч15м | 18ч25м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 5ч50м | Бытовой | ТП-79 | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ПС" Боково " | яч.6 | 2023-05-09 | 20ч43м | 21ч13м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 30м | Смешанный | ВЛ-6 кВ "АБЗ" | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 10кВ | ПС Глазково | яч.45 | 2023-05-11 | 18ч20м | 19ч15м | Повреждение КЛ ТП-1527 яч.2 - ТП-5513 яч.4 | 55м | Смешанный | ТП-5513 2С.Ш. | 3
Иркутский | г.Ангарск | Тех.отказ | 35кВ | ГПП-2 | присоед.РП-5 | 2023-05-19 | 20ч35м | 21ч30м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 55м | Смешанный | ТП-348 | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 10кВ | ПС "Заводская" | яч.16 | 2023-05-20 | 03ч49м | 05ч24м | Повреждение проходного изолятора ф.В в/ввода РУ-10кВ ТП-711. | 01ч35м | Бытовой | ВЛ"Октябрьская" | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 10кВ | ПС "Заводская" | яч.16 | 2023-05-24 | 17ч20м | 18ч51м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч31м | Бытовой | ВЛ"Октябрьская" | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 10кВ | ПС "Заводская" | яч.5 | 2023-05-24 | 17ч56м | 21ч05м | Повреждение изолятора на оп.№155 | 3ч09м | Бытовой | ВЛ"Долгожданная" | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-1 | яч.17 | 2023-06-02 | 13ч36м | 15ч53м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 02ч17м | Смешанный | ТП-203 | 3
Иркутский | п.Мамоны | Тех.отказ | 10кВ | ПС "Максимовская" | ВЛ "Мамоны Б" | 2023-06-03 | 09ч55м | 11ч20м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч25м | Бытовой | ТП-2112,2112А,1734 | 3
Иркутский | г.Ангарск | Тех.отказ | 6кВ | ВЛ-6кВ ф."Связь 5-7" | ТП-348 | 2023-06-04 | 09ч40м | 15ч57м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 6ч17м | Смешанный | ТП-348 | 3
Иркутский | п.Мамоны | Тех.отказ | 10кВ | ПС "Максимовская" | ВЛ "Мамоны Б" | 2023-06-06 | 08ч30м | 09ч47м | Повреждение опорного изолятора 10кВ ф"В" в ТП-1734 | 5ч47м | Бытовой | ТП-1734 | 3
Иркутский | г.Ангарск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-22М 7 | яч,6 | 2023-06-08 | 17ч01м | 17ч53м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 52м | Смешанный | ТП-22М 8 | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-3 | яч.4 | 2023-06-09 | 05ч30м | 06ч45м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч15м | Смешанный | ТП-"Ростелеком", ТЭЦ-9,ТП-738,хлебная База | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ№3 | яч.7 | 2023-06-12 | 05ч00м | 12ч27м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 7ч27м | Смешанный | ТП-Ростелеком | 3
Иркутский | г.Ангарск | Тех.отказ | 6кВ | ВЛ-6кВ ф."Связь 5-7" | ТП-348 | 2023-06-12 | 09ч10м | 12ч05м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 2ч55м | Смешанный | ТП-348 | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-53 | яч.1.яч.2 | 2023-06-14 | 21ч11м | 22ч18м | Повреждение ВЛ-6кВ "Сахалинская ТП-91" | 1ч7м | Смешанный | ТП-91,11,Жигули | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ПС "Боково" | яч.9 | 2023-06-14 | 22ч30м | 15.06.2023 00ч10м | Повреждение ВЛ-6кВ "9-95" в пролете оп.156 - оп.157 | 1ч40м | Смешанный | ВЛ-6кВ "9-95" | 3
Иркутский | п.Малая Топка | Тех.отказ | 10кВ | ПС "Правобережная" | ВЛ "Урожай Б" | 2023-06-15 | 13ч40м | 16ч42м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 3ч2м | Смешанный | ТП-110А | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 10кВ | ПС "Заводская" | яч.16 | 2023-06-25 | 05ч50м | 07ч45м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч55м | Бытовой | ВЛ"Октябрьская" | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 10кВ | ПС "Глазково" | яч.46 | 2023-06-25 | 11ч28м | 13ч49м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 2ч21м | Смешанный | ТП-5513 | 3
Иркутский | п.Мамоны | Тех.отказ | 10кВ | ПС "Максимовская" | ВЛ "Мамоны Б" | 2023-06-25 | 16ч55м | 17ч39м | ТП-2112 яч.3 повреждение отходящей КЛ в концевой муфте | 44м | Бытовой | ТП-2112,2112А,1734 | 3

## 3 кв. 2023
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | тип технологичеcкого нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | Чекановский | Технол. отказ | 6 кВ | п/ст ДОК | яч 14 ЛЭП -606 | 2023-07-02 | 9:17 | 9:59 | Отключена персоналом ЭНКТП для устранения обрыва провода в пролёте оп.6-7 | 42 мин | пром | 7 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Центральный ул.Коммунальная | Технол. отказ | 10кВ | РП-Н | яч 5 ЛЭП-686 | 2023-07-16 | 23:54 | 6:01 | от МТЗ повреждение проходного изолятора ТП-705 (сторонняя организация) | 6ч5мин | пром | 8тр-ров | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | Гора Пихтовая, санная трасса | Технол. отказ | 10 кВ | РП-Крылатый | яч11 ЛЭП-628 | 2023-07-19 | 18:24 | 19:40 | От ТО . Сторонняя организация при выполнении земляных работ пробурили КЛ-10 кв от ТП-561 яч1 до ТП-898 яч1 | 1ч 16 мин | пром | 4 тр-ра | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | центральный 23,22мкр-он | Технол. отказ | 10 кВ | п/ст Западная | ЛЭП-556 | 2023-07-31 | 11:35 | 13:11 | От ТО . При проведении земляных работ сторонней организацией поврежден КЛ-10 кв от ТП-361 яч3 до ТП-369 яч5 | 1час 31 мин | пром, быт | 14 ТП | 2, 3
РЭС-1 ОДГ-1 | центральный 23,22мкр-он | Технол. отказ | 10 кВ | п/ст Западная | ЛЭП-555 | 2023-07-31 | 11:37 | 13:11 | От ТО . При проведении земляных работ сторонней организацией поврежден КЛ-10 кв от ТП-361 яч8 до ТП-369 яч6 | 1час 31 мин | пром, быт | 13 ТП | 2, 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ПромбазА | Технол. отказ | 6 кВ | ПС ПРОМБАЗА | ЛЭП-667 | 2023-08-02 | 17-24 | 19-36 | Повреждение концевой воронки на п/ст Промбаза в яч23 от Т.О. | 2ч12мин | пром. | 3 сктп 1/2 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | рай-он Бикея | Технол. отказ | 10кв | ЯКНО-64-1 | ЛЭП-564 | 2023-08-03 | 6-00 | 6 52 | От защит повреждение на участке потребителя за ЯКНО 64-2 | 52мин | быт | 2СКТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | дачи Коврижка | Технол. отказ | 6кВ | ПС Дачная | ЛЭП Д-3 | 2023-08-08 | 15-45 | 18 08 | отключено оперативным персоналом АО БЭСК, Земля в сети 6кВ, повреждение на участке ВЛ СОТ Ранетка | 2ч22мин | быт | 10 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Насосная 2го подъема | Технол. отказ | 10кВ | РП-5 | ЛЭП-632А | 2023-08-10 | 01-00 | 02 часа 07 минут | от МТЗ, ЯКНО НС-2 перекрыло проходные изоляторы | 1 час 07 мин | пром | 5 тр-в | 2, 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 26 мкрн | Технол. отказ | 10кВ | ПС Северная | ЛЭП-649 | 2023-08-10 | 01-00 | 02 часа 15 минут | от МТЗ, ЯКНО НС-2 перекрыло проходные изоляторы | 1 час 15 мин | быт, пром | 14 тр-в | 2, 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 20 мкрн | Технол. отказ | 10кВ | ПС Северная | ЛЭП-645 | 2023-08-10 | 01-00 | 03 часа 42 минуты | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-828 яч.3 до ТП-372 яч.5 | 2 часа 42 мин | быт, пром | 9 ТП, 5 по 1/2 ТП | 2, 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 4 мкрн | Технол. отказ | 10кВ | ПС Городская | ЛЭП-677 | 2023-08-24 | 15-21 | 16-07 | от защит повреждение КЛ-10кВ от ТП-62 яч2 до ТП-65 яч2 | 46 мин | порм,быт | 7тр-ров | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | Частично 8.9.10.11.14 мкр-оны | Технол. отказ | 10кв | П/ст Южная | ЛЭП-683 | 2023-08-28 | 1 28 | 2 36 | От защит земля на кл 10кв от ТП 49 яч6 до ТП-41 яч3 | 1ч18мин | быт | 11 тр-ров | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | частично 9.15.17. мкр-оны | Технол. отказ | 10кв | П/ст Южная | ЛЭП-691 | 2023-08-28 | 1 28 | 3 18 | От защит .земля. на кл-10кв от п/ст Южная до ТП-73 яч5 | 1ч 50мин | быт | 8 тр-ров | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | Частично 16.17 мкр-оны | Технол. отказ | 10кв | П/ст Южная | ЛЭП 694 | 28.082023 | 1 31 | 4 01 | Отключена оперативным персоналом СЭС земля на кл-10кв от ТП-79 яч4 до ТП-78 яч2 | 2ч 30мин | быт | 4 тр-ра | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | дачи Дунайка | Технол. отказ | 6кВ | П/ст Порожская | ЛЭП-Д-1 | 2023-08-30 | 4 27 | 15 56 | от защит с неуспешным АПВ в результате пожара ул.Нагорная 226 сгорела оп.№10 | 11ч 29мин | быт | 12 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 6 мкр, больницы | технологический отказ | 10 кВ | ПС "Городская" | ЛЭП "База Т-1" | 2023-09-07 | 10 45 | 13 45 | Повреждение сторонней организацией, при производстве земляных работ | 3 | быт, пром | 16 | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | 6 мкр, больницы | технологический отказ | 10 кВ | ПС "Городская" | ЛЭП 676 | 2023-09-07 | 10 48 | 14 13 | Повреждение сторонней организацией, при производстве земляных работ | 3 25 | быт, пром | 14 | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | 22, 23, 6 мкр-н,больницы | технологический отказ | 10 кВ | п/ст Западная | ЛЭП-556 | 2023-09-08 | 14:19 | 16:12 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-366 яч 6 до РП-1 БЛПК яч 5. От Т.О. | 1ч 53 мин | быт, пром | 21 | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | п. Новая Стениха | технологический отказ | 10 кВ | ЯКНО 64-1 | ЛЭП-564 | 2023-09-24 | 8:10 | 10:32 | Упало дерево на провода ВЛ-10 кВ. От защит. | 2ч 22мин | быт | 2 тр-ра | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г. Вихоревка | технологический отказ | 6 кВ | ЛЭП-514 | п/ст Вихоревка яч.46 | 2023-07-02 | 15:32 | 16:02 | Порыв КЛ-6 кВ сторонней организацией в ходе землянных работ | 30м | быт. Пром. | ТП-501,505,506,507,510,513,514,517,521,523 | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Харанжино | технологический отказ | 10 кВ | ВЛ-10 кВ "Харанжино" | ПС "Харанжино" | 2023-07-05 | 9:43 | 19:05 | "Земля" по фазе "В".Повреждение изолятора фазы "В" на ЛР-10 кВ оп.17/1 из за перекрытия изоляции вороной | 9 ч. 22 мин. | быт. пром. | ТП-1,2,3,4,6,7,8,14,16 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Прибрежный | технологический отказ | 10 КкВ | ТП 97 | РУ 10кВ | 2023-07-10 | 10:30 | 11:04 | Перегорание ПК 10 ф"В" из-за попадания птицы между шпильками силового трансформатора с высокой стороны | 34 мин | население | ТП 97
РЭС-1 МУ Вихоревка | Прибрежный | технологический отказ | 35кВ | ЛЭП 35кВ Кургат | пс "Кардой" | 2023-07-10 | 17:15 | 17:15 | Отключение от защит с успешным АПВ ВМ 35 "Кургат" на пс"Кардой". Причина не установлена | АПВ | быт. пром. | п.Прибрежный | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Илир | технологический отказ | 10 кВ | ПС "Кардой" | ВЛ-10 кВ "Илир" | 2023-07-14 | 8:16 | 16:04 | "Земля" в сети. Обрыв провода фазы "С" в пролете оп.4/2-4/3 над автодорогой с повреждением траверсы оп.4/3 отпайки ТП-280 неустановленным крупногабаритным ТС. | 7 ч. 48 мин. | быт. | ТП-257, 280 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Прибрежный | технологический отказ | 10 кВ | ПС "Кургат" | яч.3 Ввод-1 10 кВ | 2023-07-15 | 5:30 | 7:20 | отключение при неселективной работе защит. Повреждение на отходящей ЛЭП 10 кВ Ф-1 "Пилорама" находящейся в эксплуатации "ЛПХ "Илирский" | 1 ч. 50 мин. | пром | ТП-227, 112, 318, 216, 115, 217, 98н, АЗС | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Прибрежный | технологический отказ | 10 кВ | ПС "Кургат" | яч.1 ЛЭП-"Пилорама" | 2023-07-15 | 5:30 | 10:45 | Повреждение на отходящей ЛЭП 10 кВ Ф-1 "Пилорама" находящейся в эксплуатации "ЛПХ "Илирский" | 5 ч. 15 мин. | пром | ТП-227, 112 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Прибрежный | технологический отказ | 10 кВ | ТП-115 | РУ 10 кВ | 2023-07-15 | 8:35 | 13:30 | Перегорание трёх ПК-10 20А во время грозы | 4 час. 55 мин. | пром , быт | ТП-115 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Прибрежный | технологический отказ | 35 кВ | ВЛ-35 кВ Кардой-Кургат | ПС "Покосное" | 2023-07-16 | 21:31 | 14:08 17.07. 2023 г. | Земля в сети фаза "В" во время грозы. | 16 ч. 37 мин. | пром , быт | ТП-112,227,318,315,216,115,217, 98нов, АЗС,224,98стар,99,100,97,319,101,317 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Харанжино п.Добчур п.Октябрьский | технологический отказ | 35 кВ | ВЛ-35 кВ "Октябрьский" | ПС "Покосное" | 2023-07-16 | 21:31 | в 16:54 19.07.2023 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4 во время грозы. Отключилась от МТЗ |  | быт. Пром. | ТП-1,2,3,4,6,7,8,13,14,16 (п.Харанжино); ТП-1,2,3,4,5 ( п.Добчур); ТП-12,13 (п.Октябрьский) | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Добчур | технологический отказ | 35 кВ | ВЛ-35 кВ "Октябрьский" | ПС "Покосное" | 2023-07-16 | 21:31 | 20:20 17.07 .2023 г. | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4 во время грозы. Отключилась от МТЗ. Подали напряжение после делении линии | 22 час. 51 мин. | быт. Пром. | п. Добчур ТП-1,2,3,4,5 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Прибрежный, п.Илир, п.Кардой, п.Чистяково, п.Луговое, п.Новодолоново,п.Тангуй, п.Александровка, п.Сосновый, п. Ключи-Булак,п.Харанжино,п.Добчур, п.Октябрьский | технологический отказ | 35 кВ | Ввод 35 кВ | ПС "Покосное" | 2023-07-16 | 21:31 | 23:05 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4 во время грозы. Взрыв ввода ВМ-35 кВ на ПС "Покосное" | 1 ч.34 мин. | быт. Пром. | п.Прибрежный, п.Илир, п.Кардой, п.Чистяково, п.Луговое, п.Новодолоново,п.Тангуй, п.Александровка, п.Сосновый, п. Ключи-Булак,п.Харанжино,п.Добчур, п.Октябрьский | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Прибрежный | технологический отказ | 35кВ | ВЛ-35кВ Кардой-Кргат | пс"Кургат" | 2023-07-17 | 23:05 | 14:08 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4 во время грозы. Взрыв ввода ВМ-35 кВ на ПС "Покосное". На пс "Кургат" перегорел ПСН-35кВ Ф"С"-Т2 | 15ч03мин | быт. Пром. | 17ТП | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Новодолоново | технологический отказ | 10кВ | ЛЭП 10Новодолоново | ЯКНО 10 | 2023-07-17 | 23:27 | 16:39 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4 во время грозы. Взрыв ввода ВМ-35 кВ на ПС "Покосное". На ЯКНО-10 повреждение проходного изолятора | 17ч32мин | быт | ТП 43, 44, 45 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Харанжино, п.Октябрьский | технологический отказ | 35 кВ | ВЛ-35 кВ "Октябрьский" | ПС "Покосное" | 2023-07-20 | 12:38 | 16:31 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4 во время грозы. "Земля" в сети, повреждение траверсы, обрыв провода | 3ч53мин | быт. Пром. | ТП-1,2,3,4,6,7,8,13,14,16 (п.Харанжино); ТП-12,13 (п.Октябрьский) | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Добчур | технологический отказ | 35 кВ | ВЛ-35 кВ "Октябрьский" | ПС "Покосное" | 2023-07-20 | 12:38 | 2023-07-21 08:31 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4 во время грозы. "Земля" в сети, повреждение траверсы, обрыв провода оп.61,62 | 19 ч. 53 мин | быт. Пром. | ТП-1,2,3,4,5 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Новодолоново | технологический отказ | 10кВ | ЛЭП 10 кВ "Новодолоново" | ПС "Калтук" | 2023-07-27 | 15:05 | 16:00 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. "Земля" фаза "В" | 0 ч. 55 мин. | быт | ТП 43, 44, 45 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Новодолоново | технологический отказ | 10кВ | ЛЭП 10 кВ "Новодолоново" | ПС "Калтук" | 2023-07-27 | 17:36 | 21:36 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. Вовремя грозы повреждение изолятора на ЛР-10 кВ "Большеокинск"фаза "В" оп.307 | 4 ч. | быт | ТП 43, 44, 45 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | пос. Харанжино | технологический отказ | 10 кВ | ПС "Харанжино" | ЛЭП "Харанжино" | 2023-08-01 | 10:29 | 20:13 | Замыкание на "Землю" при пробое изоляции кабеля "Б"10 кВ от яч.5 до оп.1 | 9 час. 44 мин. | быт. пром. | ТП-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Прибрежный | технологический отказ | 35 кВ | ВЛ-35 кВ Тэмь-Кардой | ПС "Кардой" | 2023-08-08 | 12:58 | 18:45 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. Земля в сети фаза "С", на ВЛ-35 кВ Тэмь-Кардой оп №107 грозой разбита траверса, провод Фаза-"С"-на земле | 5час. 47 мин. | пром , быт | ТП-112,227,318,315,216,115,217, 98нов, АЗС,224,98стар,99,100,97,319,101,317 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Илир, п.Кардой, п.Чистяково, п.Луговое, | технологический отказ | 35 кВ | ВЛ-35 кВ Тэмь-Кардой | пс"Кургат" | 2023-08-08 | 12:58 | 15:03 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. Земля в сети фаза "С", на ВЛ-35 кВ Тэмь-Кардой оп №107 грозой разбита траверса, провод Фаза-"С"-на земле | 2час. 05 мин. | пром , быт | ТП-257,280 Илир; 82,83 Луговое; 307 Кардой; 214 Чистякова; | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Прибрежный | технологический отказ | 35 кВ | ВЛ-35 кВ Тэмь-Кардой | ПС "Кардой" | 2023-08-09 | 1:37 | 11:39 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. Земля в сети фаза "С", на ВЛ-35 кВ Тэмь-Кардой оп №105 грозой разбита траверса, провод Фаза-"С"-на земле | 10 ч. 02 мин. | пром , быт | ТП-112,227,318,315,216,115,217, 98нов, АЗС,224,98стар,99,100,97,319,101,317, ПС "Илирская" | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Илир, п.Кардой, п.Чистяково, п.Луговое, | технологический отказ | 35 кВ | ВЛ-35 кВ Тэмь-Кардой | пс"Кургат" | 2023-08-09 | 1:37 | 3:00 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. Земля в сети фаза "С", на ВЛ-35 кВ Тэмь-Кардой оп №105 грозой разбита траверса, провод Фаза-"С"-на земле | 1 ч.23 мин. | пром , быт | ТП-257,280 Илир; 82,83 Луговое; 307 Кардой; 214 Чистякова; | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Вихоревка | технологический отказ | 110кВ | ЛЭП 110 "Опорная" |  | 2023-08-21 | 15:30 | 16:20 | На пс "Солнечная" ошибочное включение зн110кВ во время вывода в ремонт 1 с.ш. 110кВ | 50мимн | пром , быт | ЛЭП 514-10ТП; ЛЭП 515-27ТП; ЛЭП517-2ТП; ЛЭП512 "ОВУК"-1ТП; ЛЭП 502-5ТП;ЛЭП507-5ТП; ЛЭП505 "ОВУК; ЛЭП509 "Орион"; ЛЭП511 ООО "Байкал" | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г. Вихоревка | технологический отказ | 6 кВ | ЛЭП-514 | п/ст Вихоревка яч.46 | 2023-08-23 | 16:42 | 17:36 | Порыв КЛ-6 кВ сторонней организацией в ходе землянных работ | 56 мин. | быт. пром. | ТП-501,505,506,507,510,513,514,517,521,523 | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Покосное | технологический отказ | 10кВ | ЛЭП Белый Свет | П/ст Покосное | 2023-08-24 | 0:58 | 03:45частично 15:16 полностью | "Земля" в сети 10 кВ РЭС-4 СЭС, сбита опора 15/1 отпайка к ТП-159 оборудование СЭС | 14ч 18 мин | быт. пром. | ТП-150 | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Ключи-Булак | технологический отказ | 35 кВ | ЛЭП Леоново |  | 2023-08-25 | 14:43 | 16:06 | ВЛ-35 Леоново оп.93-94 упала береза | 1ч 23 мин | пром | ТП-327 | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | технологический отказ | 6 кВ | ЛЭП-501 | ВЛ6 кВ оп.62/6 | 2023-09-06 | 12:50 | 16:52 | Повреждена оп.62/6 неизвестным а/м | 4ч.2мин. | быт | 51 ж.д. Частный сектор | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Покосное | технологический отказ | 10 кВ | ПС "Тангуй" | ВЛ-10 кВ "Бада" | 2023-09-15 | 15:13 | 18:10 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. Отключение от МТЗ. Обрыв провода в пролете оп. 58-59 | 2 ч. 57 мин. | быт. | ТП-239 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Кардой, п.Луговое | технологический отказ | 10 кВ | ПС "Кардой" | ВЛ-10 кВ "Луговое" | 2023-09-25 | 15:43 | 2023-09-26 18:40 | Возгорание траверсы ЛР-10кВ оп.9а/4/4 на отпайке ТП-307 п.Кардой. Без напряжения ТП-307 п.Кардой. В 20:52 подано напряжение ТП-82,83 п.Луговое. | 26 ч. 57 мин. | быт | ТП- 307 (п. Кардой - 26 ж.д.); ТП-82, 83 (п. Луговое - 40 ж.д.) | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | технологический отказ | 6 кВ | ПС "Вихоревка" яч.31 | ЛЭП-504 | 2023-09-26 | 16:08 | 17:22 | Порыв КЛ-6 кВ от ТП-29 яч.3 до ТП-54 яч.8 сторонней организацией в ходе землянных работ. КЛ-6 кВ принадлежит Администрации Вихоревского городского поселения. | 1 ч. 14 мин. | быт. | ТП-19, 29, 23, 51, 52, 54 | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | технологический отказ | 6 кВ | ПС "Вихоревка" | участок ЛЭП-507 | 2023-09-28 | 15:42 | 18:22 | Повреждение в сетях СНТ "Виктория" | 2ч 40мин | пром. быт | ТП-540,30,5,2,63 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Радищев | функц. отк. | 10кВ | ТП-7 | Т-2 | 2023-07-02 | 16ч 13м | 21ч 49м | Перегорели 3 ПК-10кВ (обработали кабельную перемычку от ВН Т-2 до Т-2 и сам Т-2). | 5ч 36м | быт.,пром. | гаражи, общежитие №1, №2, коттеджи, д/к, очитстные, пекарня. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Осиновка | функц. отк. | 6кВ | РП ЖБК | КЛ-763 | 2023-07-04 | 7ч53м | 9ч48м | пробой изоляции концевой кабельной муфты в ТП410 к ТП423 | 1ч55м | пром. | 5 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Гидростроитель | функц. отк. | 10кВ | пс "Заводская" | ЛЭП-721, ЛЭП-727 | 2023-07-06 | 17ч 03м | 08.07.23. 00ч 08м | Аварийно отключились ЛЭП-721 и ЛЭП-727 питающие РП-4 (линии и РП-4 обслуживает Сибтетпломаш), от которого запитана ТП-836 ВОС-2, ТП-836 отключена полностью, пожар в кабельном отсеке, повредились 8 кабелей - КЛ-717, 718, 721, 722, 723, 727, 728, 714. | 1сутки 7ч 5м | пром. | ТП-836 ВОС-2 | 2
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Радищев | функц. отк. | 10кВ | п/с "Радищев" | ТП-7 | 2023-07-06 | 13ч 42м | 17ч 20м | Повреждение концевой муфты кабеля 10кВ Т-2 ТП-7 | 3ч.37м | быт, пром | 2 общежития, 3 ж/дома, КНС | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Сухой | функц. отк. | 0,4кВ | ТП-455 | ф-3 | 2023-07-07 | 14ч04м | 15ч29м | Газовики при рытье траншеи порвали провода в пролёте ОП 17-18 ФУО и сорвали с крюка нулевой провод на ОП-16. Перегорели ПН-250 на ф А и В. | 1ч25м | быт | жд Еловая11-19,24-32,11б. Социалистическая 16-20 ,22-34 Связистов17 , Почта,АТС,2магазина ,п.Лунный1,2,3,4.
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Ручей | функц. отк. | 6кВ | пс "Ручей" | Ф.4 | 2023-07-09 | 17ч 13м | 17ч 47м | Штормовой ветер, гроза. Замечаний нет | 34м | быт.,пром. | 6 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Новая Игирма | функц. отк. | 10кВ | пс "Новая Игирма" | ф. Станция | 2023-07-09 | 18ч 27м | 20ч56м | Штормовой ветер, гроза, в пролете опор 58-59 упал тополь на провода, оборвал верхний провод, схлест с нижним проводом, ТО. | 2ч29м | быт.,пром. | 10 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Мамырь, Речушка | функц. отк. | 27,5кВ |  | ДПР | 2023-07-09 | 17ч 57м | 18ч 00м | Штормовой ветер, гроза, отключение у ЭЧ-8. | 3м | быт.,пром. | п. Мамырь, Речушка | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц. отк. | 35кВ | п/ст.Гидростроитель | ВМ 35-05 | 2023-07-10 | 5ч06м | 11ч 56м | отключение питающей линнии 35кВ (СЭС) с ПС Гидростроитель | 6ч 50м
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Суворовский | функц. отк. | 6 кВ | ГПП-4 | ВЛ-35 кВ Илимский Водовод | 2023-07-10 | 11ч10м | 13.07.23 23ч30м | Аварийное отключение питающей ВЛ-35 кВ Илимский -Водовод от МТО ,разрушение анкерной опоры 51,траверсы на опоре 50 п.Суворовский отключен (ВЛ принадлежит Электросеть) | 3суток 12ч20м | пром.быт | 5 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ю.Падун | функц. отк. | 10 кВ | ТП569 | ВМ -10кв ЛЭП-884 | 2023-07-10 | 19ч36м | 21ч05м | Осмотром повреждений не обнаружено | 1ч 29м | пром. | 4 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шестаково | функц. отк. | 6кВ | пс Шестаково | ВМ-27,5кВ | 2023-07-12 | 16ч31м | 16ч40м | Отключение ДПР-27,5кВ ЭЧ-9. | 09м | быт, пром. | п.Шестаково 5ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ю.Падун | функц.отк. | 10кВ | ТП-569 | ЛЭП-884 | 2023-07-15 | 16ч01м | 21ч13м | Не установлено. | 5ч12м |  | 4ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функц.отк. | 10кВ | пс Энергетик-1 | ЛЭП-813 | 2023-07-16 | 10ч18м | 14ч56м | гск Мотор-1, ТП-609 (не обслуживаем) ,при отключении РТ-6кВ потянулась дуга на землю.,Разрушение проходного изолятора в ТП-693 (не обслуживаем). | 4ч38м | пром. | 11ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Прибойный | функц.отк. | 35кВ | п/ст Видим | ЛЭП-35кв Ф-2 | 2023-07-17 | 0ч24м | 21ч54м | Реклоузел Прибойный ВВ-35кВ. Гроза, упавшие деревья в пролетах оп.383-384,385-386,325-326. | 21ч30м | быт | п.Прибойный | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Янталь | функц.отк. | 10 кВ | п/ст Янталь | ЛЭП-10 кВ ф.9,11 | 2023-07-17 | 8ч58м | 11ч10м | Аварийного отключения не было отключали для устранения повреждения на п/ст принадлежащей "Сила Сибири" протекла крыша, перекрытие по проходным изолятором ВЛ-10 кВ завода (не наша) | 2ч12м | быт,пром | п.Янталь | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Боровское | функц.отк. | 10кВ | якно Боровское | ЛЭП-10 Боровское | 2023-07-20 | 16ч38м | 19ч52м | ОП-169 обрыв вязки на изоляторе верхнего провода. Падение верхнего провода на нижний. | 3ч14м | быт | п.Боровское | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ю.Падун | функц.отк. | 10кВ | ТП-569 | ЛЭП-886 | 2023-07-21 | 20ч15м | 0ч 21м | ОП-28 ворона перекрыла ЛР-10кВ к ТП-806. | 4ч06м | пром. | 3ТП Водоканал | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежма | функц.отк. | 10кВ | пс Кежемская тяговая. | ф-5 | 2023-07-24 | 14ч43м | 15ч12м | Повреждение в ТП-1(жд).обслуживает ЭЧ-8 | 29м | быт | 8ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Новая Игирма | функц. отк. | 10кВ | пс "Новая Игирма" | ф. Станция | 2023-07-27 | 08ч 34м | 10ч36м | Отключилась от ТО. Осмотром, причина отключения не обнаружена. На участке БЭСК замечаний нет. В потребительские ТП попали не во все. Нет доступа. | 2ч2м | быт.,пром. | 10 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово, п.Прибойный | функц.отказ | 35кВ | п/ст.Видим | ЛЭП-35кВ Ф-2 | 1.08.23. | 17-45ч | 20-54ч | После вкллючения ВЛ-35кВ из планового ремонта, на ф.А - полная земля. Обнаружены падения трёх деревьев на провода ВЛ возле оп. 239. После работы мульчера и бульдозера при формировании дороги на крутом склоне, произошла подрезка корней деревьев, в результате их падение. ЛЭП была отключена ЭЧ-9 | 3ч 10мин | соц.,культ,быт | п.Шумилово,п.Прибойный | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Бикей | функц.отказ | 10кВ | пс "Бикей" | ЛЭП-626Б | 2023-08-02 | 16ч 52м | 19ч 50м | В пролете опор 13-14 упала берёза на провода, сильный дождь, гроза. | 2ч 58м | быт.,пром. | 9 ТП | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Радищев | функц.отказ | 10 кВ | п/ст Радищев | ЛЭП-10 кВ ф.Поселок | 2023-08-07 | 21ч50м | 22ч30м | Отключилась от МТЗ, сильная гроза | 40м | быт.,пром. | 5 ТП | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Заярский | функц.отказ | 6кВ | ТП-436 | ЛЭП-764 | 2023-08-08 | 14ч11м | 15ч15м | ОП-51-52 спиленное дерево неизвестными лицами на проводах. | 1ч04м | пром. | ТП-778 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Речушка,п.мамырь | функц.отказ | 27.5кВ | 76 | ДПР-Восток | 2023-08-08 | 17ч.06м. | 17ч.55м | ДПР-27,5кВ обслуживает ЭЧ-8 | 51м. | пром,быт | п.Речушка,п.Мамырь | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Селезнева,п.Шестаково ТП-1 | функц.отказ | 6кВ | п.ст.Шестаково | ЛЭП-Селезнево | 2023-08-08 | 18ч.08м. | 21ч17м | ВЛ- 6 кВ обслуживает ИЭСК | 3ч9м | быт | ТП-Подхоз,ТП-1 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Зяба | функц.отказ | 10кВ | п.ст.Зяба | Ф.1 | 2023-08-09 | 12ч.55м. | 15ч.18м. | повреждение концевой муфты в яч.ВМ-10кВ ф.1 | 2ч.23м. | быт пром | ТП-1ж.д.(Т-2) | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Звездный | функц.отказ | 10кВ | п.ст.Звездная | ф.5 | 2023-08-10 | 10ч.15м | 10ч.50м. | Причина отключения не известна,осмотр не выявел повреждений. МТО,МТЗ | 35м. | быт,пром | ТП-5,ТП-6,ТП-7,11,9,15 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Новая Игирма | функц. отк. | 10кВ | пс "Новая Игирма" | ф. Станция | 2023-08-13 | 07ч 31м | 07ч55м | ТО. На траверсе ТП №8 было КЗ из-за севшей птицы. Повреждений оборудования нет. | 24м | быт.,пром. | 10 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Речушка,п.мамырь | функц.отказ | 27,5кВ | отключение ДПР |  | 2023-08-13 | 14ч52м | 17ч35м | отключение в сетях ЭЧ-8 | 2ч 17м | быт.пром | п.Речушка , Мамырь.10 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово, п.Прибойный | функц.отказ | 35кВ | п.ст.Видим | ф.2 | 2023-08-15 | 8ч.27м. | 17.08.2023 0ч10м | МТЗ,МТО подали напряжение п. Шумилово, повреждение оборудования Реклоузера на опоре 207/1 отпайка Прибойный | 37ч43м | быт,пром | п.Шумилово | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово, п.Прибойный | функц.отказ | 35кВ | п.ст.Видим | ф.2 | 2023-08-15 | 8ч.27м. | 17.08.2023 11ч02м | МТЗ,МТО повреждение оборудования Реклоузера на опоре 207/1 отпайка Прибойный | 50ч35м | быт,пром | п.Прибойный | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отказ | 6 кВ | п/ст Осиновка | ЛЭП-735 | 2023-08-16 | 00ч11м | 01ч06м | Отключилась от МТО с неуспешным АПВ, повреждение концевой муфты на опоре 3 к ТП-447 (СНТ "Северянка") | 55м | быт,пром | 8 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово | функц.отказ | 35 кВ | Реклоузер Шумилово | ЛЭП-35кВ Ф-2 | 2023-08-17 | 05ч51м | 12ч54м | Отключился ВВ -35 кВ на реклоузере Шумилово от МТЗ не селективная защита повреждение на отпайке потребителя ТП-5 (Теле-2) ВЛ-10 кВ ф.2 | 07ч03м | быт,пром | п.Шумилово | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Бикей | функц.отказ | 10кВ | п.ст.Бикей | ВМ-10кВ Т-1 | 2023-08-18 | 15ч.55м. | 18ч.18м. | Некоректная работа оборудования ЭНКТП | 2ч23м. | быт,пром | ЛЭП-623б,ЛЭП-624б | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Заярск | функц.отказ | 6 кВ | п/ст Осиновка | ЛЭП-736 | 2023-08-22 | 10ч41м | 11ч15м | Отключилась от МТО с неуспешным АПВ, посторонняя организация -промэнергострой при землянных работах порвали два КЛ-6кв от оп.28 до ТП413, от оп.29 до ТП413 | 34мин | быт,пром | ТП12 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Заярск | функц.отказ | 6 кВ | п/ст Осиновка | ЛЭП-736 | 2023-08-22 | 10ч41м | 23.08.23 00ч14м | Отключилась от МТО с неуспешным АПВ, посторонняя организация -промэнергострой при землянных работах порвала КЛ-6кв от оп.28 до ТП413, | 13ч33мин | пром | ТП413 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Суворовский | функц.отказ | 35кВ | п.ст.Коршуниха | ВЛ-35кВ Илимский Водовод | 2023-08-24 | 9ч.11м. | 22ч.40м. | обрыв провода пролет оп.34-35,обслуживает персонал Электросеть. | 12ч29м. | быт | п.Суворовский | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Шумилово,Прибойный | функц. Отказ | 35кВ | пс "Видим" | Ф.2 | 2023-08-28 | 15ч 58м | 28.08.2023 17ч 29м | На ф. "А" глухая земля, ЭЧ-9 отключили линию , повреждение на участке линии от реклоузера "Прибойный" в сторону пс "Прибойный", п. Прибойный без напряжения. П. Шумилово в 17-29 включен. | 1ч 31 м | быт., пром. | п. Шумилово, Прибойный | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Шумилово,Прибойный | функц. Отказ | 35кВ | пс "Видим" | Ф.2 | 2023-08-28 | 15ч 58м | 29.08.2023 15ч 33м | На ф. "А" глухая земля, ЭЧ-9 , повреждение на участке линии от реклоузера "Прибойный" в сторону пс "Прибойный", обрыв провода ф.А в пролете опор №338-339 от механической усталости. | 23ч 35м | быт., пром. | п. Прибойный | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Хребтовая | функц.отказ | 10кВ | КРУН-10кВ ВЛ-10кВ | ф-11 | 2023-09-01 | 19ч.05м. | 02.09.2023 7ч.30м. | ТП-3 ударила молния , повреждение изоляторов. ЛЭП включили без ТП-3. | 12ч.25м. | быт | ТП-3,11,2,1,8 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Хребтовая | функц.отказ | 10кВ | КРУН-10кВ ф-11 | ТП-3 | 2023-09-01 | 19ч05м | 02.09.2023 11ч53м | ТП-3 прошив трех опорных изоляторов на ШР Т,прошив трех проходных изоляторов,перегорание ПК-10кВ Т ф.А,В,С. | 16ч48м | частн.сект. | ТП-3. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отказ | 10кВ | п/ст Заводская | КЛ725 | 2023-09-03 | 21ч25м | 22ч31м | ТО с Землей".Пробой изоляции КЛ-10кВ от п/ст Заводская до ТП-276 | 1ч06м | соц.,культ.,быт | 13 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Видим | функц.отказ | 10кВ | п.с.Видим | 2ТН-10кв | 2023-09-12 | 8ч.26м. | 12ч.53м. | п.с.Видим пробой проходного изолятоора ТН, оборудование ЭЧ - 9 | 4ч.27м. | быт,пром | п. Видим, Чистополянский, Каймоновский | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Кежма, Боровское | функц.отказ | 10кВ | пс "Кежемская" | Ф.2 | 2023-09-15 | 9ч 19м | 11ч 25м | На участке от ЯКНО-Боровское в сторону п. Боровское в пролете опор 26-27 при перемешении техники, задели дерево, ветка с этого дерева упала на провода. В 9ч 50м включили Ф.2 10кВ от пс "Кежемская" до ЯКНО-Боровское (подано напряжение в п.Кежма), от МТЗ. | 2ч 6м | быт., пром. | Частично п.Кежма, полностью п. Боровское | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Кежма, Боровское | функц.отказ | 10кВ | пс "Кежемская" | Ф.2 | 2023-09-18 | 10ч 54м | 12ч 55м | На участке от ЯКНО-Боровское в сторону п. Боровское в пролете опор 25-26 мульчером уронили дерево на провода. В 12ч 10м включили Ф.2 10кВ от пс "Кежемская" до ЯКНО-Боровское (подано напряжение в п.Кежма), от МТЗ. | 2ч 1м | быт., пром. | Частично п.Кежма, полностью п. Боровское | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функц.отказ | 6кВ | ГРП-6кВ, 1СШ (не обслуживаем). | ЛЭП-801 | 2023-09-18 | 14ч38м | 15ч44м | Район КБЖБ. При порыве КЛ-6кВ (не обслуживаем) , отключилась 1СШ-6кВ в ГРП-6кВ(не обслуживаем). Под отключение попала ЛЭП-801. | 1ч06м | пром. | 10ТП | 1.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Звездный | функц.отказ | 10кВ | п.ст.Звездная | ф.5 | 2023-09-20 | 02ч.22м | 03ч.45м. | Отключилась от МТЗ,МТО. На участке линии от ТП-1 до ТП-5 на угловой опоре 62 разрушился штырьевой изолятор, вв пролете опор 61-62 схлест 2-х проводов. | 1ч23м. | быт,пром | ТП-5,ТП-6,ТП-7,11,9,15, ТП-Лидер | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Речушка | функц.отказ | 6кВ | ТП-2 | Ф.1 | 2023-09-21 | 13ч 15м | 18ч 45м | Повреждение КЛ-6кВ ввод в ТП-МТС (кабель потребителя), отключили ЛР на ТП-МТС. | 5ч 30м | быт,пром | 6 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Падун | функц.отказ | 10кВ | пс "Инкубатор" | ЛЭП-876 | 2023-09-26 | 15ч 34м | 16ч 38м | Отключалась с неуспешным АПВ от МТО с "землей", в пролете опор 38-39 (КОС) пожеги на проводах, под проводами навалы песка, неизвестная подрядная организация ведет работы под проводами возле проходной КОС ТП-83 (водоканал). | 1ч 4м | быт.,пром. | 12 ТП | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функц.отказ | 6кВ | п.ст.ТЭЦ-7 | ЛЭП-836 | 2023-09-28 | 10ч.03м. | 13ч.17м. | АПВ,МТО.Повреждение КЛ-6кВ от ТП-107 до оп.1 | 3ч.14м. | быт,пром. | 12ТП
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Нов.Игирма | функц.отказ | 10кв | пс Нов.Игирма | ф-КНС | 2023-09-29 | 11ч37м | 12ч05м | Подрядчиками от администрации , при расчистке парковой зоны, уронили дерево в сторону ВЛ. Верхушкой задели провод ОП-10/10 , 10/11. повреждение в пролете опор 10/12-10/13 развернуло траверсы,тяжением провода на опоре 10/16 на ЛР-24-20 полюс ф"А" выдернуло из контактного соединения. | 28м | быт,пром. | 6ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функц.отказ | 10кв | пс Инкубатор | ЛЭП-881 | 2023-09-30 | 6ч32м | 10ч25м | ЛЭП881 МТО. На ТП563 разрушение проходного изолятора Ф-В, и перекрытие с проходным изолятором с Ф-С. ТП563 принадлежит компании "Бит Аир". ТП563 отсоединено от ВЛ.. | 3ч53м | пром. | 11ТП | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | функц. Отказ | 10кВ | ЛЭП-104 | ЛЭП-104 КЛ10кВ-104-2 | 2023-07-01 | 11:02 | 11:32 | пробой изоляции в концевой муфте КЛ-10Кв | 30 мин | пром.быт | ТП-7,78,95,30,35,17,53. | 3
РЭС-3 ОДГ | г.Нижнеудинск | функциональный отказ | 10 кв | ЛЭП-203 | ЛЭП-203 ВЛ-10кв | 2023-07-03 | 4:00 | 14:30 | штормовой ветер,повреждение проводов ВЛ-10кв сорвавшейся кровлей | 10ч 30 мин | пром. | ТП-эл.котельная 4 | 2
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | функц. Отказ | 10кВ | пс"Чуна" яч.4 | ЛЭП 104 | 05.07.2023. | 11:34 | 11:55 | пробой концевой муфты КЛ-10Кв ЛЭП 104-1 оп 1 | 25 мин. Нагрузка переведена на ЛЭП 111 | пром.быт | ТП-7,78,95,30,35, 17,53.,9 | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | функц. Отказ | 10/0,4 кВ | ПС Чуна-Тяговая яч.№8 | ЛЭП-128 | 2023-07-09 | 11:15 | 15:23 | отключение ВЛ-10кВ ЛЭП-128 в результате обрыва строительной техникой ВЛ-0,4кВ ф-4 с перекрытием руб. отходящих фидеров от ТП-42 | 37 мин (ВЛ-10 кВ ЛЭП-128) 3ч.30мин. ТП-42 | пром.быт | ТП-45,44,46,43,48,49,62,42,41,40 | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | функц. Отказ | 10 кВ | ПС Чуна-Тяговая яч.№8 | ЛЭП-128 | 2023-07-10 | 18:55 | 19:40 | загнивание траверсы ВЛ-10 кВ оп.№4 | 45 мин | пром.быт | ТП-45,44,46,43,48,49,62,42,41,40 | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | функц. отказ | 10 кВ | ПС Чуна яч.11 | ЛЭП-111 | 2013-07-11 | 9:12 | 9:52 | неисправность в системе РЗА в сетях ИркутскЭнерго | 40 мин | пром.быт. | ТП-7,30,95,78,35 | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Заводской | функц. Отказ | 10Кв/0,4Кв | ПС Новочунка Тяговая яч.№2 | ЛЭП-152 | 2023-07-12 | 8:16 | 9:06 | разрушение концевой муфты резервного КЛ-10Кв | 50 мин. | пром,быт. | ТП-271 | 3
РЭС-3 ОДГ | Н-Удинск | функц. отказ | 10 кВ | ЦРП Слюд.фабрика яч.16,14,7 | ЛЭП ТП 20Н,ЛЭП Слд.фабрика А | 2023-07-16 | 19:35 | 20:10 | грозовой фронт,ливне- вый дождь | 35 мин. | пром,быт. | ТП 20Н,слюд.фабрика | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Чунский | функц. отказ | 10 кВ | ПС "ЧУНА" | ЛЭП-104 КЛ10кВ-104-6 | 2023-07-17 | 14:53 | 15:23 | Земельные работы стороней организацией без соглосования | 30 мин. | Пром. Быт. | ТП-21 РУ-01 кВ 2 С.Ш., 78, 95, 7, 30, 35, 53, 9, 17. | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | функц. отказ | 10 кВ | ПС "ЧУНА" | ЛЭП-118, ВЛ-10 кВ | 2023-07-19 | 16:05 | 20:17 | загнивание траверсы ВЛ-10 кВ оп.№55, 56 | 4 ч. 12 мин | Пром. Быт. | ТП 25,24,28 | 3
РЭС-3 ОДГ | Полинчет Кондратьево | функц отказ | 10кВ | ПС"Тамтачет" яч.17,18 | ЛЭП"Тамтачет-Полинчет" | 2023-07-23 | 21:05 | 21:40 | грозовой фронт,ливне- вый дождь | 35 мин. | быт.пром | ТП Полинчет Кондратьево | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Чунский | функц. Отказ | 10 кв | ПС "ЧУНА" | ЛЭП-110, ВЛ-10 кВ | 2023-07-27 | 9:27 | 10:00 | неисправность за границей раздела ТП-97 | 33 мин | быт.пром | ТП 10,71,309,97,307,4,34,60,68,99,65,312 | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Октябрьский | функц. Отказ | 10 кВ | ПС октябрьский, яч №1 | ЛЭП-141, ВЛ-10кВ | 2023-08-02 | 20:19 | 21:29 | К.З. проводов ВЛ поднятым кузовом грузового а/м | 1 час,10 минут | быт. Пром. | ТП-205,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,230 | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | функц. Отказ | 10 кВ | ПС Чуна-Тяговая яч. №2 | ЛЭП-122 | 2023-08-03 | 15:04 | 15:30 | Падение дерева на ВЛ-10кВ за границей раздела. Порывы ветра,гроза,ливневый дождь | 26 мин. | быт. Пром. | ТП-52,306,47,38,318 | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | функц. отказ | 10 кВ | ПС "Чуна" яч. 11 | ЛЭП 111 | 2023-08-07 | 06:15 | 07:20 | неиспр. За границей раздела- ТП 63 | 1 час 05 мин. | быт,пром | ЛЭП 111 | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский, Изыкан | функц. отказ | 10 кВ | ПС "Чуна" яч. 2 | ЛЭП 102 | 2023-08-07 | 10:50 | 16:05 с переводом на ЛЭП 111 | неиспр. ВВ ПС"Чуна" яч.2 | 4 часа 15 мин. | быт,пром | ТП 73,80,73,5,37,315,316,61 | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | функц. отказ | 10 кВ | ПС "Чуна" яч. 10 | ЛЭП 110 | 2023-08-13 | 03:50 | 05:00 | грозовой фронт. неиспр. За границей раздела | 1час 10мин. | быт,пром | ТП-34,65,99,92,50,68,312,317 | 3
РЭС-3 ОДГ | Нижнеудинск | технологич.отказ | 10кВ | ЛЭП-203 | ЛЭП-203 КШ-1 | 2023-09-13 | 7:45 | 9:15 | разрушение проходного изолятора КШ-1 | 1ч. 30мин | пром. | 2 ТП | 2
РЭС-3 ОДГ | Ташет, Сельхоз 10 | функц. отказ | 10кВ | ЛЭП"Березовка" | ПС"Берюсинск" Ф- "Березовка" | 2023-09-23 | 19:25 | 21:26 | земля в сети 10 кВ .ТП-16П пробой РВО-10 | 2 ч 1мин. | быт | ТП-16П ТП-43П ТП-174П | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ТП-708 | ЗРУ№4 яч.7 | 2023-07-10 | 04ч20м | 06ч05м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации (молния в опору) | 1ч45м | Бытовой | ТП-708 | 3
Иркутский | п.Зверево | Тех.отказ | 10кВ | ТП-707 | яч.№1, присоед. ТР | 2023-07-10 | 09ч32м | 09ч54м | Перегорание ПК-10кВ ф"А" (гроза) | 22м | Бытовой | ТП-707 | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ПС"Ленино "яч.20 | присоед. ТП-53 | 2023-07-21 | 12ч16м | 13ч23м | Повреждение КЛ-6кВ ТП-70 ТП-53 | 1ч7м | Смешанный | ТП-53,41,40,69,69а,68,70,43а,11,91. | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-39 | присоед. ТР-Р | 2023-07-21 | 14ч00м | 18ч10м | Повреждение КЛ-6кВ ТП-39 яч.2 присоед. ТР-р | 4ч10м | Смешанный | ул. Жукова 3,7 Сибирских Партизан 4,Украинская 1,1а | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-82 | присоед. ИАЗ "ТП-37" | 2023-07-21 | 17ч50м | 19ч00м | Повреждение не выявленно | 1ч10м | Смешанный | ТП-48а,86,86а,36,36а,Ниат,46,98,98а | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 35кВ | ПС "Мегет" ЭЧЭ-30 | яч.10 ф.4 | 2023-07-22 | 07ч17м | 10ч24м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч45м | Смешанный | ПС "заводская" 1 секция шин 35 кВ | 3
Иркутский | г.Ангарск | Тех.отказ | 6кВ | ВЛ-6кВ ф."Связь 5-7" | ТП-348 | 2023-07-25 | 11ч00м | 14ч58м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 3ч58м | Смешанный | ТП-348 | 3
Иркутский | Максимовщина | Тех.отказ | 10кВ | ВЛ-10кВ "Малая Елань " цепь-Б | ТП-1951 | 2023-07-27 | 15ч57м | 21ч23м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 5ч20м | Бытовой | пер. 2,3;4,5 Сибирский,2 Сибирская 8. | 3
Иркутский | п.Малая Топка | Тех.отказ | 10кВ | ПС "Правобережная" | ВЛ "Урожай Б" | 2023-08-02 | 16ч10м | 18ч53м | Причина в эл.сетях сторонней организации не установлена | 1ч3м | Смешанный | ТП-110А | 3
Иркутский | г.Ангарск | Тех.отказ | 6кВ | ВЛ-6кВ ф."Связь 5-7" | ТП-348 | 2023-08-04 | 15ч30м | 18ч45м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 3ч15м | Смешанный | ТП-348 | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-3 | яч.3 | 2023-08-07 | 17ч18м | 18ч44м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч26м | Смешанный | ТП-210,219 | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ПС" Боково " | яч.6 | 2023-08-12 | 08ч25м | 08ч59м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 34м | Смешанный | ТП-48,79,98б,98в. | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-82 | яч.8 | 2023-08-12 | 16ч45м | 17ч40м | Повреждение КЛ ТП82 яч.2 - ТП36а яч.7 | 55м | Смешанный | ТП-82,36а,46 | 3
Иркутский | п.Мамоны | Тех.отказ | 10кВ | ПС "Максимовская" | ВЛ "Мамоны Б" | 2023-08-13 | 12ч52м | 13ч49м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч57м | Бытовой | ТП-2112,2112А,1734 | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 10кВ | ТП-220 | присоед.ТР-Р | 2023-08-15 | 19ч27м | 22ч40м | Схлест проводов 0,4кВ оп№ | 3ч13м | Бытовой | ТП-220 | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ГПП-ИАЗ | присоед. 1609 | 2023-09-01 | 11ч55м | 13ч50м | Повреждение КЛ ТП-Стоянка - ТП-11а | 1ч55м | Смешанный | ТП-61,64,73,78-секция№1,ТП-Стоянка | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-36 | яч.1 | 2023-09-06 | 16ч45м | 17ч56м | Причина отключения не установлена | 1ч11м | Смешанный | ТП48а,86,86а,98. | 3
Иркутский | г.Ангарск | Тех.отказ | 6кВ | ВЛ-6кВ ф."Связь 5-7" | ТП-348 | 2023-09-07 | 0ч28м | 2ч28м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 2ч | Смешанный | ТП-348 | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 35кВ | ПС "Мегет" ЭЧЭ-30 | яч.3 ф.3 | 2023-09-07 | 20ч56м | 21ч43м | Повреждение КЛ КРУН-35кВ ПС Мегет(ЭЧЭ-30) - оп№1 ЛЭП ф.3-35кВ. | 47м | Смешанный | ПС "Заводская"35/10кВ- 2 С.Ш. 35 кВ | 3

## 4 кв. 2023
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | тип технологичеcкого нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | 6 мкрн. | технологический отказ | 10кВ | П/ст Северная | ЛЭП-631 | 2023-10-02 | 10:59 | 11:13 | От МТО, Повреждение КЛ-10кВ от ТП-369 яч4 до ТП-367 яч.3 при земляных работах | 14 мин. | быт, пром | 16 | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | 16 мкрн | технологический отказ | 10кВ | ПС Южная | ЛЭП-696 | 2023-10-13 | 15:36 | 16:09 | от ТО, при земляных работах водоканала повржден КЛ-10кВ от ПС Южная до ТП-80 яч.4 | 33 мин | пром, быт | 3 тр-ра | 2, 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Братская Елань | технологический отказ | 6кВ | ПС Порожская | ЛЭП-БР.Елань | 2023-10-13 | 18:56 | 14.10.2023. 17-00 | повреждение в сетях СЭС | 21ч | фермеры | 2СКТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Дачи Коврижка | технологический отказ | 6 кВ | п/ст Дачная | ЛЭП-Д-3 | 2023-10-16 | 8:10 | 11:10 | Повреждение в сетях потребителя ТП-910 слетел изолятор с проводом | 3 ч | быт | 10 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Базы отдыха в районе Ангарской деревни | технологический отказ | 10 кВ | п/ст Западная | ЛЭП-561 | 2023-10-17 | 6:03 | 15:10 | Отключалась с успешным апв.Отключена оперативным персоналом СЭС. Упало дерево оп.72/13-72/14 оборваны 3 провода, оп.72/12 сломана траверса,оборван один провод оп.72/15 слетел провод с изолятора. | 9ч 7мин | быт | 5 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 11 мкрн | технологический отказ | 10 кВ | ПС Южная | ЛЭП-683 | 2023-10-21 | 19:26 | 20:20 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-47 яч.4 до ТП-48 яч.3 | 54мин | быт, пром | 14 тр-в | 2, 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Частично 4,5,6,12 мкрн | технологический отказ | 10 кВ | П/ст Городская ВМ-10 кВ Т-2 | 2 С.Ш. 10 кВ | 2023-11-03 | 1:13 | 1:42 | От дуговой защиты. Эл.оборудование "ИЭСК" "СЭС" ,в кабельном отсеке яч.14 ЛЭП-Бикей на проходном изоляторе фазы А крыса попала под напряжение. | 29 мин | быт, пром | 72 тр-ра | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | р-н Крольчатника, гаражи ГСК Север | технологический отказ | 10 кВ | п/ст Городская яч.14 | ЛЭП-Бикей | 2023-11-03 | 1:13 | 3:33 | Отключена персоналом СЭС. Эл.оборудование "ИЭСК" "СЭС", в кабельном отсеке яч.14 ЛЭП-Бикей на проходном изоляторе фазы А крыса попала под напряжение. | 2ч 20 мин | быт | 10 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | р-н Т.Ц. Панорама | технологический отказ | 10 кВ | РП-2 яч22 | ЛЭП-ВАЗ-2 | 2023-11-17 | 14:39 | 17:29 | От Т.О. Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-189 яч3 до РП-6 яч9 сторонней организацией при земляных работах. | 2ч 50 мин | пром | 12 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Чекановски | технологический отказ | 6кВ | П/ст Чекановская | ЛЭП-622 | 2023-11-19 | 20:54 | 0:25 | от ТО с неуспешным АПВ, поврждение на учатске потребителя за ЛР-22-1, во время штормового ветра | 3ч 31мин | пром, быт | 4 тр-ра | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Порожское кольцо | технологический отказ | 6кВ | П/ст АЛПБ | ЛЭП-603 | 2023-11-19 | 21:57 | 13:03 | от ТО с неуспешным АПВ, в пролете оп.20-21 упало дерево, оборваны 2 провода во время штормового ветра | 16ч 6 мин | пром | 1 тр-р | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Строитель | технологический отказ | 6кВ | П/ст 18 | ЛЭП-617/у | 2023-11-20 | 4:32 | 10:40 | Повреждение в сетях ЭНКТП,Отключение во время штормового ветра | 6ч8мин | пром | 9 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Лагеря | технолог. Отказ | 10кВ | РП-4 яч.1 | ЛЭП-562 | 2023-12-06 | 9:25 | 15:15 | Отключено персоналом АО БЭСК, обрыв провода в пролете оп.113-114, обледение проводов, ветер с моря | 5ч 50мин | быт | 7тр-ов | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | технолог. Отказ | 6 кВ | ПС "Вихоревка" | ЛЭП-501 | 2023-10-05 | 15:42 | 18:40 | Порыв КЛ-6 кВ от ТП-510 яч.4 до оп.1 в ст. П/ст "Вихоревка" сторонней организацией в ходе землянных работ. | 2ч. 58 мин. | быт. | ТП-826,531,524544,533,59,53 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Тангуй | технолог. Отказ | 10 кВ | ПС "Тангуй" | ЛЭП-10 кВ "Тангуй-2" | 2023-10-10 | 10:21 | 11:53 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. Отключение от защит. Причина не установлена. | 1 ч. 32 мин. | быт., пром. | ТП-121,353,113,19,14,149,13,15,104 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Харанжино п.Добчур п.Октябрьский | технолог. Отказ | 35 кВ | ПС "Покосное" | ВЛ-35 кВ "Октябрьская" | 2023-10-11 | 15:10 | 12.10.2023г. 08:05 включены п. Харанжино, п. Допчур п. "Октябрьский"-без напряжения -продолжается отискание повреждения | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4, "земля" фаза "А"=0 | 16 ч. 55мин. | быт. пром. | ТП-1,2,3,4,6,7,8,13,14,16 (п.Харанжино); ТП-1,2,3,4,5 ( п.Добчур); ТП-12,13 (п.Октябрьский) | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Прибрежный | технолог. Отказ | 10 кВ | ПС "Кургат" | ЛЭП "Посёлок-ЛПХ | 2023-10-20 | 15:40 | 16:41 | отключили при замыкании на "Землю", в результате пробоя опорного изолятора РВ 10 кВ ТП-99 | 1 ч. 1 мин. | быт, пром. | ТП- 97, 98, 99, 100, 101, 224, 319 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Прибрежный | технолог. Отказ | 35 кВ | ПС "Кургат" | ПСН 35 кВ | 2023-10-21 | 16:50 | 17:35 | перегорание ПСН 35 кВ Т-2 фаза "С". Причина не установлена. | 45 минут | быт, пром. | ТП- 97, 98, 99, 100, 101, 224, 317, 319 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Кузнецовка | технолог. Отказ | 10 кВ | ЛЭП-АБЗ от ЯКНО-10 кВ | ЯКНО-АБЗ | 2023-10-22 | 9:05 | 10:16 | отключение от защит при штормовом ветре. Повторное включение-успешно | 1 час 11 мин. | быт, пром. | ТП-2,3,4,5,6,7,8,9,955. | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Прибрежный, п.Илир, п.Чистяково, п.Луговое, п.Кардой, п.Александровка | технолог. Отказ | 35 кВ | ПС "Покосное" | ВЛ-35 кВ "Покосное-Александровка" | 2023-11-11 | 4:24 | 13:38 | Повреждения в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации СЭС РЭС-4. Отгорел шлейф фазы "А" оп.65. | 9 ч. 14 мин. | быт., пром. | п.Прибрежный (18ТП), п.Кардой (1ТП), п.Илир (2ТП), п.Луговое (2ТП), п.Чистяково (1 ТП), п.Александровка (1ТП) | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | технолог. Отказ | 6 кВ | ЛЭП-204 | РП-1800 яч.9 | 2023-11-19 | 20:40 | 23:07 | При штормовом ветре отключилась ВЛ-6 кВ ЛЭП-204 | 2ч.27мин | быт., пром. | ТП-6,527,37,22,13,528,4,539,26,966,68,69. | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Тангуй | технолог. Отказ | 10 кВ | ЛЭП-Тангуй 1,2 | п/ст Тангуй яч.4,8 | 2023-11-19 | 23:55 | 2023-11-20 05:35 | отключен п.Тангуй из-за сильных порывов ветра,по заданию главы поселка. | 5ч.40мин. | быт., пром. | весь поселок | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Харанжино | технолог. Отказ | 10 кВ | ЛЭП-Харанжино | п/ст Харанжино яч.5 | 2023-11-19 | 22:22 | 2023-11-20 01:50 | отключен п.Харанжино из-за сильных порывов ветра,по заданию главы поселка. | 3ч.28мин. | быт., пром. | весь поселок | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Турма | технолог. Отказ | 10 кВ | 3Ф,4Ф | П/ст Турма | 2023-11-20 | 0:32 | 1:02 | отключен п.Турма из-за сильных порывов ветра,по заданию главы поселка. | 30 мин. | быт., пром. | ТП-ВДС,ВАТП,1,2,3,4,5,5А,10,13,964 | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Сосновый | технолог. Отказ | 10 кВ | п/ст Покосное яч.10 | ВЛ-10 кВ "Буф склад" | 2023-12-04 | 21:00 | 18:41 | "Земля" в сети 10 кВ фаза "В". Поврежден кабель "В" от ПС "Покосное" до оп.1. Кабель "А" в работе. | 21 ч.41 мин. | Быт | ТП-7,558,МТС | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Харанжино | технолог. Отказ | 10 кВ | п/ст Харанжино яч.5 | ВЛ-10 кВ Харанжино | 2023-12-05 | 0:50 | 3:04 | Из-за порывов ветра отключен поселок по заданию главы | 2ч.14мин. | Быт,пром | п.Харанжино | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Харанжино | технолог. Отказ | 10 кВ | п/ст Харанжино яч.5 | ВЛ-10 кВ Харанжино | 2023-12-05 | 7:38 | 8:58 | При штормовом ветре отключилась от МТЗ-10. Линия осмотрена, замечаний нет. | 1ч.20 мин. | Быт,пром | п.Харанжино | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Тангуй | технолог. Отказ | 10 кВ | п/ст Тангуй яч.4 | ВЛ-10 Тангуй-2 | 2023-12-10 | 16:10 | 17:10 | Отключение ВЛ-10, "земля" в сети, в ходе осмотра установлено: В ТП-19 перегорел ПК-10 ,поврежден опорный изхолятор РВ | 1ч. | Быт,пром | ТП 19, 113, 121, 353 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Тангуй | технолог. Отказ | 10кВ | ТП-19 | РУ-10кВ | 2023-12-12 | 20:25 | 21:20 | Перегорание ПК-10 фаза Б от перегруза | 55 мин | Быт,пром | ТП-19 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | технолог. Отказ | 6кВ | ТП 23 | Т-2 яч.4 | 2023-12-17 | 10:39 | 11:04 | Перегорание ПК-10 фаза С от перегруза | 25мин | Быт,пром | ТП 23 2 с.ш.0,4кВ | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функц.отказ | 6кВ | ЛЭП-854 | п.ст.Птицефабрика | 03.10.2023. | 23ч.06м. | 3ч.56м. | ЛЭП-854 оп.31/1 перекрытие ЛР-54-2 , возгорание траверсы,АПВ,МТЗ. | 4ч.50м. | быт,пром | ТП-126,ТП-715,ТП-681,ТП-714 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Сахарово | функц.отказ | 35кВ | Т | п.ст.Сахарово | 2023-10-06 | 12ч.23м. | 17ч.02м. | Перегорели ПК-35кВ Тр-ра ф.А,В. Неселективная работ защит на ПС Сахарово. Повреждение муфты в КЛ-10кВ перемычка к тр-ру в ТП-90. | 4ч.45м. | быт,пром | ТП-90,ТП-1,ТП-574 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Сахарово | функц.отказ | 10кВ | Т | ТП-90 | 2023-10-06 | 12ч.23м. | 23ч.00м. | Повреждение муфты в КЛ-10кВ перемычка к тр-ру в ТП-90., перегорели ПК-10кВ 50А ф.А,С. Запитали потребителей ВЛ-0.4 Ф-1, Ф-2 ТП-90 от ТП-574, и от ТП-1. | 11ч.23м. | быт | ул.Новая (5ж.д.),ул.Молодежная (9ж.д.) | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежма | функц.отказ | 10кВ | ф-5 | пс Кежемская-тяговая. | 2023-10-12 | 17ч35м | 18ч54м | Аварийного отключения не было .От ОП-27/7 к ОП-27/8 обломился провод , отпайка к ТП-1(жд) , (сильный ветер). | 1ч19м | быт,пром. | 1ТПж/д | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Боровское | функц.отказ | 10кВ | ВВ-10кВ ЛЭП-Боровское | ЯКНО-Боровское | 2023-10-13 | 19ч.10м. | 14.10.2023 14ч.51м. | Пролет оп.191-192 упало дерево,срыв верхнего и нижнего провода с изоляторов,схлест. Штормовой ветер | 19ч.41м. | быт.пром. | п.Боровское | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово | функц.отказ | 35 кВ | ВВ-35кВ | Реклоузер "Шумилово" | 2023-10-13 | 19ч36м | 9ч.05м. | Аварийного отключения не было. Отключили ВВ-35 кВ реклоузер Шумилово по заявке главы администрации из-за штормового ветра в посёлке. | 13ч.31м. | быт.пром. | п.Шумилово | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отказ | 10 кВ | ЛЭП-1101 | п/ст Заводская | 2023-10-13 | 22ч45м | 14.10.2023 01ч16м | Отключалась от МТО с не успешным АПВ, повреждение на отпайке с оп.2/1 (Пекарня) участок ВЛ ИЭСК СЭС | 2ч31м | быт.пром. | 12 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Н.Игирма | функц.отказ | 10кВ | ф.Промбаза | п.ст.Н.Игирма | 2023-10-21 | 12ч.12м. | 15ч.33м | МТО, не было выявлено замечаний при осмотре. | 3ч.21м. | пром. | 8ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-3 | п.Осиновка | функц.отказ | 6кВ | Т | ТП-403 | 2023-10-22 | 13ч.15м. | 14ч.55м. | Перегорели ПК-кВ-30А ф.С,В. Причина неустановлена | 1ч.40м. | быт,пром. | ул.Ангарстроя1,3,5,7,9,ул.Куйбешевская3,7,ул.Железнодорожная 5,7,9,9а | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функц.отказ | 6 кВ | ЛЭП-831 | П/ст ТЭЦ-7 | 2023-10-24 | 11ч49м | 14ч31м | Отключалась от МТО с не успешным АПВ в пролете опор 29-30 сломало ветром дерево (штормовой ветер) | 02ч42м | быт.пром. | 24 ТП | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Южный Падун | функц.отказ | 10 кВ | ЛЭП-877 | П/ст Инкубатор | 2023-10-24 | 12ч12м | 13ч45м | Отключалась от МТО с не успешным АПВ ,ЛЭП-877 (КОС) оп.24 перекопан КЛ-10 кВ к ЯКНО-4 КЛ (принадлежит ТЭЦ-7) | 01ч33м | быт.пром. | ТП-83 Т-1,ТП-569 Т-1,ТП-709 Т-2 ,ТП-175,176,801, 805 | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Заярский | функц.отказ | 6кВ | ЛЭП-764 | ТП-436 | 2023-10-28 | 15ч25м | 17ч29м | Отключилась от МТЗ. Оп. 54-55 ветром сломало дерево, упало на провода. | 2ч04м | ретранслятор | ТП-778 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функц.отказ | 10кВ | п/ст Инкубатор | ЛЭП-877 | 2023-11-08 | 10ч.02м | 14ч41м | в пролете оп.15-16 сомосвал поднятым кузовом оборвал 2 нижних провода | 4ч.39м | пром..быт | ТП569,83,175,176,177,187,328,342,801,803,804,805,806 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Хребтовая | функц.отказ | 10кВ | ПС Хребтовая | ф-1 | 2023-11-10 | 11ч 20м | 12ч06м | На КРУН-10 в п.Хребтовая отключился ВМ-10 Ф-11, возможна неселективная работа защит. | 46м. | быт,пром. | 8 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Хребтовая | функц.отказ | 10кВ | КРУН-10 кВ | ф-11 | 2023-11-10 | 11ч 20м | 13ч08м | Отключился ВМ-10 Ф-11, причина не установлена, осмотр без замечаний. | 1ч.48м. | быт,пром. | 5 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отказ | 6 кВ | ПС Гидростроитель | ЛЭП-701 | 2023-11-19 | 16ч22м | 19ч31м | Отключилась с не успешным АПВ с землей от МТЗ ,причина не установленна(сильный ветер) | 3ч9м | быт.пром | 18 ТП | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отказ | 6 кВ | ПС Осиновка | ЛЭП-739 | 2023-11-19 | 18ч18м | 23ч.05м. | Отключилась с не успешным АПВ от МТО,(сильный ветер ) | 4ч.47м. | быт | ТП-751 (нагорный) | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отказ | 6кВ | ТП-436 | ВВ-6кВ на ТП-778 | 2023-11-19 | 21ч.05м. | 14ч45м | Отключился ВВ-6кВ в ТП-436 на ТП-778,Сильный ветер. | 17ч40м | пром. | ТП-778 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ю.Падун | функц.отказ | 10кВ | ЯКНО-15 | ЛЭП-875 | 2023-11-19 | 21ч.48м. | 6ч.46м. | оп.145-146,упало дерево.Сильный ветер.Перегорели ПК-10кВ 20А,ф.А.С. | 8ч.58м. | быт | ТП-798 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Сухой | функц.отказ | 6кВ | п.ст.Осиновка | ЛЭП-730 | 2023-11-19 | 22ч.26м | 0ч.30м. | Отключилась с не успешным АПВ от МТО,(сильный ветер ) | 2ч.04м. | быт,пром. | РП-Сухой,ТП-295,704,703,753,752 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Чистополянксий,Каймоновски | функц.отказ | 10кВ | п.ст.Видим | ф.4 | 2023-11-19 | 22ч.17м. | 1ч.23м. | МТО, пролет оп.12/2-12/3 под проводами дерево.Сильный ветер. | 3ч.06м. | быт,пром. | 9ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Н.Игирма. | функц.отказ | 10кВ | п.ст.Н.Игирма | ф.Промбаза | 2023-11-19 | 22ч.15м. | 11ч.18м. | Сильный ветер. | 13ч.03м. | пром. | 8ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шестаково | функц.отказ | 6кВ | п.ст.Шестаково | ВМ-6кВ Т-1 | 2023-11-19 | 22ч.03м. | 14ч.11м. | п.ст.Шестаково обслуживает АО"ИЭСК" СЭС, отключился аварийно ВВ-6кВ ЛЭП-Селезнево (обслуживает СЭС), отключился ВМ-6 Т-1.Не могут включить,проблема в релейной защите. | 16ч.08м. | быт,пром. | п.Шестаково,п.Селезнево.(7ТП) | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Прибойный | функц.отказ | 35кВ | Реклоузер п.Прибойный | ВВ-35кВ | 2023-11-20 | 0ч.59м. | 16ч.52м. | Сильный ветер. | 16ч.07м. | быт,пром. | п.Прибойный,ТП-790 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Осиновка | функц.отказ | 6кВ | пс "Ангарстрой" | 2 с.ш.-6кВ РУ-1, 2 с.ш.-6кВ РУ-2 | 2023-11-21 | 10ч 08м. | 21ч 28м | Ошибочные действия персонала ОДГ-2 при плановых переключениях по выводу в ремонт 2 с.ш.-6кВ в РУ-1: 1. отключение (выход из кольца между Т-1 и Т-2) был выполнен выкатыванием тележки СР-6 в РУ-1, что привело к отключению ВМ-6 Т-2 и СВМ-6 от МТЗ в РУ-1; 2. были включены ЗН на КЛ-754 (кабель был под напряжением) в РУ-1, что привело к отключению СВВ-6 от МТЗ в РУ-2. | 11ч 20м | быт.,пром. | 2 с.ш.-6кВ в РУ-1 и 2с.ш.-6кВ в РУ-2 | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Соцгородок | функц.отказ | 27,5кВ |  | ДПР-27,5кВ | 2023-11-22 | 20ч. 32м. | 23.22.2023 00ч. 10м. | Аварийное отключение у ЭЧ-9 ДПР-27,5кВ, на опоре провод коснулся заземленных конструкций. | 3ч. 38м. | быт.,пром. | п. Соцгородок | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Н.Игирма. | функц.отказ | 10 кВ | п/ст Новая Игирма | ф.КНС | 2023-11-26 | 17ч13м | 18ч12м | Аварийного отключения не было,отключали участок ВЛ-10 кВ от ЛР 24-20 до ЛР 5,для восстановления повреждённого провода в пролете опор 10/8-10/9 ф.С | 59м | быт | ТП-17 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Кежма | функц.отказ | 10кВ | пс "Кежемская" | Ф.1 | 2023-12-05 | 06ч 12м | 07ч 06м | Сильный ветер, от ТО. | 54м | быт.,пром. | 5 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шестаково,п.Селезнёво | функц.отказ | 27,5кВ | ДПР-27,5 кВ | п/с Шестаково | 2023-12-08 | 6ч10м | 08ч. 47м. | авария в сетях ЭЧ-9. | 2ч. 37м. | быт, пром. | 7 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Ручей | функц.отказ | 6 кВ | пс Ручей | Ф-4 | 2023-12-12 | 10ч 04м | 11ч 45м | Отключен ЛР на оп.36/9 на отпайку СЭС- их персонал осматривает свой участок, на отпайке без напряжения ТП "МТС". | 1ч 41м | быт | 6 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функц.отказ | 10кВ | ЦРП"ВОС-2" | ГЭС-2 | 2023-12-12 | 23ч16м | 23ч40м | Отключение из-за КЗ на шинах 0,4кВ в ТП-190. | 24м | пром. | 3ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отказ | 10кВ | пс Заводская | КЛ-725 | 2023-12-14 | 9ч25м | 12ч26м | Повреждение КЛ-10кВ от пс Заводская до ТП-276. | 3ч 01м | быт. | Половина потребителей 45 квартала. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Осиновка | функц.отказ | 6кВ | пс Осиновка | КЛ-740 | 2023-12-22 | 12ч37м | 13ч29м | Повреждение КЛ-6кВ "А" оп.1(в концевой заделке) до оп.5 (Т.О.) | 52м | быт. | ТП433,432,201,575,585,284,. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Бикей | функц.отказ | 10кВ | пс Бикей | ВМ-10кВ ЛЭП-623Б | 2023-12-24 | 6ч30м | 11ч 05м | повреждение кабельной концевой муфты на оп.1\1 | 4ч 35м | быт,пром. | 6 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ручей | функц.отказ | 6 кВ | П/СТ Ручей | ф.4 | 2023-12-24 | 14ч00м | 14ч27м | Отключалась от МТЗ ,включили после осмотра,кроме участка СЭС РЭС-3,отключили ЛР на оп.36/1 | 27м | быт,пром. | 7 ТП | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Изыкан | функц. отказ | 10кВ | ЛЭП-102 | ТП-73 | 2023-10-03 | 4:10 | 9:50 | выход из строя 3х ИПУ-10/630 и опорного изолятора ИО-10 | 5ч 40мин. | Быт | ТП-73 18 абонентов | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Октябрьский | технологический отказ | 10кВ | ЛЭП-141 | от РП-1, ТП-222,223,224, | 2023-10-13 | 3:20 | 4:00 | падение дерева на ВЛ-10кВ, порывы ветра до 17 м/с | 40 мин | быт,пром | от РП-1, ТП-222,223,224, | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | технологический отказ | 10кВ | ЛЭП-118 | ЛЭП-118-3 | 2023-10-15 | 12:17 | 14:21 | КИ КЛ-10кв 118-3 | 2 часа 4 мин | быт,пром | ТП-2,20,15,6,14,29,25,24,28,82,300-Т-2, | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Изыкан | технологический отказ | 10кВ | ЛЭП -102 | ЛЭП-102 ВЛ-10кВ от оп 43А до ТП-73 | 2023-10-16 | 00:30 | 14:10 | падение дерева на ВЛ-10кВ, обрыв вязок проводов | 13 часов 40 минут | быт,пром | ТП-80,ТП-73 | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Октябрьский | технологический отказ | 10кВ | ЛЭП-141 | ЛЭП-141, ВЛ-10кВ | 2023-10-24 | 21:20 | 23:40 | Разрушение опорного изолятора на ЛР-10, сгорел подвижный нож ЛР-10. Мокрый снег,ветер | 2ч. 20мин | быт,пром. | ТП-214,216,215,228,217,219220,222,223,224 | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Новочунка | функц. отказ | 10кВ | ПС "Новочунка Т" яч№3 | ЛЭП-153 ВЛ-10кВ | 2023-11-19 | 16:58 | 17:50 | Сильны, порывестый штормовой ветер 28 м/с | 52мин | пром,быт | ТП-251,252,254,263,261,256,255,264. | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Лесогорск | функц. отказ | 6кВ | ЛЭП-134 | РП-2 | 2023-11-19 | 18:42 | 17:22 | Сильны, порывестый штормовой ветер 28 м/с | 30 мин | пром,быт | ТП-110,111,113,104,112,127,101. | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | функц. отказ | 10кВ | ПС"Чуна"яч.4 | ЛЭП 104 | 2023-11-27 | 11:58 | 12:20 | порыв КЛ 10кВ ЛЭП 104-7 при землянных работах стороней организацией | 22мин. | пром,быт | ТП-78,96,30,35,7,9,17 | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Хоняки | функц.отказ | 6кВ | ВЛ 6кВ ЛЭП-131 | ЛЭП-131 | 2023-12-02 | 13:26 | 15:36 | падение дерева,разрушения траверсы,срыв изоляторов. | 2ч 10мин. | пром.быт. | ТП-133,141,142,143,147. | 3
РЭС-3 ОДГ | г.Нижнеуденск | функц.отказ | 10кВ | ЦРП "Слюд Фабрика" яч3 | ЯКНО ЛЭП "Жилой сектор" | 2023-12-05 | 23:44 | 2:14 | Касание брони КЛ-10кВ шины 10кВ | 2ч 30мин. | быт.пром, | ТП-3Н,4Н,5Н,11Н,6Н,8Н, | 3
РЭС-3 ОДГ | Пионерский | функц.отказ | 27,5 кВ | ДПР Пионерский |  | 2023-12-07 | 23:30 | 08.12.2023 04608 | обрыв провода ДПР | 4ч.38мин | быт.пром, | Пионерский | 3
РЭС-3 ОДГ | Н-Удинск | функц.отказ | 10кВ | ЦВЛ 10кВ ф.9 от ЦРП"Восточный" | ТП 911,910,910А | 2023-12-21 | 11:45 | 12:48 | неисправность в гор.сетях(за границей балансовой принадлежности) | 1час 03мин. | пром.быт. | ТП 911,910,910А | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технолог.отказ | 10кВ | ВЛ-10 "Поселок" |  | 2023-11-19 | 23ч.18мин. | 20.11.2023 23ч.44мин | схлест проводов | 24ч.26мин | население | 4 ТП | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ПС" Боково " | яч.20 | 2023-10-06 | 19ч15м | 20ч01м | Повреждение КЛ РП-71-ТП "Мед. Тех" | 46м | Смешанный | ТП-"Мед.тех.". | 3
Иркутский | г. Ангарск | Тех.отказ | 6кВ | ПС "Промышленная" | яч.40 | 2023-10-12 | 00ч58м | 04ч30м | повреждение Т-2 ТП-301(новая) | 3ч32м | Бытовой | ТП-302,303,304,305.306,307, | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 10кВ | ПС "Глазково" | 1 С.Ш. | 2023-10-15 | 07ч58м | 08ч22м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 26м | Смешанный | ТП-6137,4697. | 3
Иркутский | п.Зверево | Тех.отказ | 10кВ | ПС "Еловка" | яч.8 | 2023-11-06 | 07ч40м | 13ч50м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 06ч10м | Бытовой | ТП-707,707а | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-69а | яч.5 | 2023-11-06 | 11ч41м | 12ч04м | Повреждение Т-2,перегорание ПК-6,ф.А,С. | 23м | Смешанный | ТП-69а Т-2 | 3
Иркутский | г.Ангарск | Тех.отказ | 6кВ | РП-5 | яч.19 | 2023-11-09 | 11ч15м | 12ч54м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 01ч39м | Смешанный | ТП-18/1 | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-12 | яч.10 | 2023-11-10 | 19ч23м | 21ч04м | Повреждение КЛ-6кВ ТП12- ТП40 | 1ч41м | Смешанный | ТП-11,12,40,41,53,68,68а,69,69а,91. | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 10кВ | ПС Глазково | яч.46 | 2023-11-13 | 02ч49м | 04ч31м | Повреждение КЛ ТП-1527 яч.1- ТП-5513 яч.3 | 1ч42м | Смешанный | ТП-5513 1С.Ш. | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6 кВ | ПС Цимлянская | яч.31 | 2023-11-14 | 20ч05м | 21ч10м | Повреждение КЛ ТП-2626 - ПС Цимлянская | 1ч5м | смешаный | ТП-2626 | 2
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ №1 | яч.16 | 2023-11-24 | 18ч02м | 19ч48 | Перегруз,отключение от МТЗ | 1ч46м | Смешанный | ТП-203,708. | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 10кВ | РП-64 | яч.5 | 2023-12-07 | 14ч30м | 02ч12м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 9ч18м | Смешанный | ТП-4697 | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 10кВ | ПС "Березовая" | яч.22 | 2023-12-09 | 06ч54м | 19ч30м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 12ч26м | Смешанный | ТП-4987 | 3
Иркутский | г. Ангарск | Тех.отказ | 6кВ | РП-5 | яч.14 | 2023-12-10 | 23ч12м | 0ч27м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч15м | Бытовой | ТП-251 | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-90 | присоед.ТР-Р | 2023-12-11 | 12ч20м | 13ч24м | Перегорание ПК-6,ф.В,С. | 1ч04м | Бытовой | ТП-90 | 3
Иркутский | г. Ангарск | Тех.отказ | 6кВ | ПС "Прибрежная" | яч.46 | 2023-12-12 | 23ч45м | 0ч10м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 25м | Бытовой | ТП-22.1 2сш,ТП-22.2 2сш, 33.1 2сш, 18.2 1сш, 315 2сш, 316 2сш | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ПС"Боково" | яч.16 | 2023-12-14 | 08ч04м | 08ч28м | Разрушение ПК- 40А, ф"С" в ТП-88 | 24м | Смешанный | ТП-35, 62, 88,94,97,99, 100, 101, ТП Пулковский | 3