## 1 кв.
Наиме-нование РЭС | жилой район, улица | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | Крылатый, гора Пихтовая | 10кВ. | РП-5 яч.11 | ЛЭП-628 | 2024-01-15 | 13:35 | 15:12 | от МТЗ с неуспешным АПВ. В пролете оп. 67-68 упало дерево при штормовом ветре. | 1ч. 37 мин. | Пром. | 7 тр-ров | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | Ж/р Центральный | 10 кВ | ПС Городская | ЛЭП-674 | 2024-01-17 | 4:10 | 5:21 | от защит, повреждение КЛ-10 кВ от ТП-46 яч.7 до ТП-51 яч.2 | 1ч 11мин | быт, пром | 9 тр-в | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Жил. район Центральный, Стениха | 10 кВ | п/ст "Городская" | ЛЭП "Стениха" | 2024-02-17 | 18-43 | 22-15 | аварийиное отключение от защит с неуспешны АПВ, повреждение КЛ-10 кВ от оп.1/1 до ТП-99 яч.6 | 3ч32м | пром и быт | 5 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный, 6 мкрн частично | 10кВ | п/ст "Городская" | ВМ-10 ЛЭП-676 | 2024-02-20 | 16-13 | 17-14 | от Т.О.,К.З. в концевой муфте ТП 368 яч.3 | 1ч.01мин. | пром и быт | 14 тр-ов | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | лагеря | 10кВ | РП-4 яч1 | ЛЭП-562 | 2024-03-11 | 14:29 | 18:22 | от ТО, повпеждение концевой муфты КЛ-10кВ от оп.138 до оп.139 | 3ч.53мин. | быт | 5 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | жил.район центральный 14,10,9,2 мкр. | 10кВ | п/ст Северная | ЛЭП-635 | 2024-03-20 | 16:15 | 17:05 | от защит, повреждение в концевой муфте КЛ-10кВ ТП-86 яч 4 | 50мин | быт | 13 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Центр.р-он 25,26, микр-он | 10кв. | П/ст. Северная | ВВ ЛЭП 649 | 2024-03-24 | 10 28 | 12 09 | От МТЗ (К.З. в концевой воронке ТП-901 яч.2,6) | 1ч 41м. | Быт. | Частично 2 микр-она | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | 6кВ | ЛЭП 101 | РП-1 яч.5 | 2024-02-17 | 17:57 | 19:46 | повреждение кл 6кВ ЛЭП 101 от ТП 20яч.4 до ЛР 101-1 | 1ч.49м | пром,быт | ТП 38, 34, 45, 27,20,20а,25, 870, 559, 968, 32, 9, 39, 56, 964, 8 | 3.2
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | 10 кВ | п/ст Солнечная | РП-2 яч.10 | 2024-02-25 | 18:50 | 20:06 | Аварийное отключение ВВ-10. Перегорание ПК 10 на ТП 2 потребителя ООО "Дата-Центр" | 1ч16м | пром | ООО "Дата-Центр"
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | 6 | пс "Вих-ка" | яч.30 ЛЭП 520 | 2024-03-09 | 12:05 | 12:28 | Неисправность в сетях ООО"Байкал", защита от перегруза | 0 ч. 23 мин. | пром | ТП-9,10,11,12 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Тарма | 10 | ПС"Тарма" | яч.16 ЛЭП-12 | 2024-03-22 | 15:11 | 18:17 | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК СЭС ОДГ-2. Неисправность ВМ-10 кВ(катушка включения) при включении по ТУ во время ввода в работу ЛЭП-12 по заявке № 87. | 3 ч.6 мин. | быт | ТП-2,3,4,5,6,7,8, 546, 555,561 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | 6 кВ | п.ст.Мелькомбинат | ВМ-ЛЭП-616 | 2024-01-09 | 19ч.21м. | 22ч19м | МТЗ, выброс масла ф.В. ТП760 Т-1 отключен предположительно повреждение обмотки. Обслуживает потребитель. | 2ч 58м | пром. | ТП-760 Т-1,Т-3 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Речушка | 6 кВ | ТП-2 | Ф-1 | 2024-01-10 | 14ч.58м. | 16ч.23м. | Явная причина не выявлена, сильный порывистый ветер. | 1ч.25м. | быт., соц.,пром. | 6 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежма | 10 кВ | П/ст Кежемская | ф.5 | 2024-01-12 | 19ч31м | 20ч39м | Отключалась ВЛ от ТО, сильный порывистый ветер.Замечаний нет | 1ч8м | быт,пром. | 8 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | 6 кВ | п/ст Мелькомбинат | ВМ-ЛЭП-616 | 2024-01-13 | 20ч.09м. | 21ч10м | Отключился от МТЗ перегруз ТП-760 Т-1,Т-3 (сети потребителя) | 1ч1м | пром. | ТП-760 Т-1,Т-3 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Речушка | 6 кВ | ТП-2 | Ф-1 | 2024-01-15 | 14ч.00м. | 15ч.24м. | Причина не выявлена, сильный порывистый ветер. | 1ч.24м. | быт., соц.,пром. | 6 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Ручей | 6 кВ | ПС Ручей | Ф-1 | 2024-01-15 | 16ч. 29м. | 17ч.58м. | Обрыв провода спуска 6 кВ от ЛР оп.17 к ТП-7. Отключали на оп.10 ЛР к ТП-7. | 1ч.29м. | быт. | 26 ж.д. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | 6 кВ | ПС ТЭЦ-7 | ЛЭП-833 | 2024-01-15 | 13ч27м | 15ч57м | Отключалась от МТО, включение АВР. Не селективное действие защит, отлючение ЛЭП №17 на ЦРП ЦРМЗ. (схлёст проводов на ВЛ-6кВ на участке потребителя. | 0 | пром.
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | 6 кВ | ЦРП ЦРМЗ | КЛ-17 | 2024-01-15 | 13ч27м | 16ч35м | Сильный ветер, схлёст проводов на ВЛ-6кВ на участке потребителя от ТП-610 до ТП-665 | 2ч52м | пром. | 2 ТП | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроителей | 6 кВ | ТП-436 | ЛЭП-764 | 2024-01-15 | 14ч24м | 17ч48м | Отключалась от МТО,МТЗ в пролете опор 40-41 сломалось от ветра дерево | 3ч24м | пром. | ТП-778 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | 6 кВ | ТП-181 | ПК-6/10 А | 2024-01-15 | 16ч09м | 18ч27м | Перегорел ПК-6/10 А ф"С",прилетела сломаная ветка от дерева на ЛР, повреждение опорного изолятора ЛР-6 кВ | 2ч18м | быт | 2 ж.д | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | 6 кВ | ПС Птицефабрика | ЛЭП-855 | 2024-01-19 | 6ч 38м | 9ч 44м | Отключалась от МТО, в ТП-619 разрушилась кабельная муфта ввода КЛ-855 (ТП-619 не наше, не обслуживаем) , КЛ-855 ввод в ТП-619 на оп.-27/8 отсоединен. ТП-619 запитано от ЛЭП-859 в 13ч 20м. | 3ч 6м | пром. | 6ТП | 3
РЭС-2 | п.Заярск | 6кВ | ТП405 | РУ-6кВ | 2024-02-13 | 16ч30м | 19ч27м | перегорел ПК-6кВ 30А фаза В | 2ч57м | быт | 7 жд | 3
РЭС-2 | п.Падун | 6 кВ | ТП-150 | РУ-6 кВ | 2024-02-17 | 0ч12м | 13ч50м | Перегорели 2 ПК 6/30А ф"А" и"Б" ООО "ЛГК" Складские технологии, пожар складских помещений потребителя | 13ч38м | пром. | ООО "ЛГК" Складские технологии | 3
РЭС-2 | п.Падун | 6 кВ | П/ст ТЭЦ-7 | ЛЭП-840 | 2024-02-17 | 07ч06м | 10ч37м | Отключалась от ТО с землей с неуспешным АПВ,повреждение КЛ-6 кВ от п/ст ТЭЦ-7 до оп.1 | 3ч31м | пром,быт | 19 ТП | 2.3
РЭС-2 | п.Гидростроитель | 6кВ | ЛПК-122 | ЛЭП-769 | 2024-03-06 | 13ч.34 | 23ч.44м. | Повреждение КЛ-767,769.Производились несогласованные земельные работы,сторонней организацией. | 10ч10м | быт | ТП-441 | 3
РЭС-2 | п.Боровское,п.Кежма | 10кВ | Ф.2 | п.ст.Кежмская тяговая | 2024-03-21 | 19ч.26м. | 20ч43м | Отлючался ВМ-10 кВ ф.2 пс Кежемская -тяговая от МТЗ,сильный ветер, заряды снега. Осмотром дефекты не установлены | 1ч17м | быт,пром. | п.Боровское(ТП-1,2,3)п.Кежма(ТП6,8,МТС) | 3
РЭС-2 | п.Речушка | 27,5кВ | ТП-3 | ПК-27,5кВ | 2024-03-26 | 23ч.10м. | 23ч.24м. | ТП-3 Обрыв от ветра ОПС-27,5кВ ф.А | 14м. | быт,пром. | ТП-3 | 3
РЭС-3 ОДГ | Октябрьский | 10кВ | ПС Октябрьская, яч-1 | ЛЭП-141 | 2024-01-10 | 8:31 | 9:01 | Т.О. порывы ветра | 30 мин | пром. Быт | ТП-214,215,216,217,120,219,218,205,222,223,224 | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Новочунка | 10кВ | ПС"Новочунка" яч№3 | ЛЭП-153 | 2024-02-11 | 6:26 | 7:51 | Т.О. Неисправность за границами разделов. | 1ч.25 | быт,пром. | ЛЭП-153 | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Новочунка | 10кВ | ПС"Новочунка" яч№3 | ЛЭП-153 | 2024-03-14 | 15:34 | 16:15 | Т.О. Неисправность за границами разделов. | 41мин | быт,пром. | ЛЭП-153 | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | 10кВ | ПС"Чуна-Тяговая"яч№5 | ЛЭП-125 | 2024-03-21 | 16:34 | 23:00 | неисправность в вышестоящей эл-сетевой орган ЭЧ-8 | 6ч 26мин | быт,пром. | ЛЭП-125 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ТП-37(ИАЗ) | яч.3 | 2024-01-02 | 19ч51м | 21ч07м | Повреждение КЛ ТП-36А-ТП-36 | 1ч16м | Смешанный | ТП-82,36А,44А,44,103 | 3
Иркутский | п.Мегет | 10кВ | ПС "Заводская" | яч.14 | 2024-01-12 | 0ч24м | 01ч04м | Повреждение КЛ ТП-205-ТП-204 | 40м | Смешанный | ТП-205 1 сек.ш, ТП-201 2 сек.ш. | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ПС "Ленино" | яч.19 | 2024-01-15 | 22ч28м | 00ч00м | Повреждение КЛ ТП-1069-ТП-74 | 1ч32м | Смешанный | ТП-1006,1069,74,47. | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ТП-307 | яч.3 | 2024-02-13 | 15ч23м | 16ч00м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 37м | Смешанный | ТП-177 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ТП-45 | присоед.№2 | 2024-02-18 | 18ч09м | 18ч34м | Перегорание ПН-300 А, ф "А' | 25м | Бытовой | пр. У.Громовой, 12а-42,ул.Попова, 1, 2, 2а, 3, 3а | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС "Прибрежная" присоед. ДСУ-5 | ДСУ-5 | 21.02.2024г | 13ч13м | 14ч39м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 01ч26м | Смешанный | ТП-110А | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | РП-64 | 1 С.Ш. | 2024-03-19 | 05ч38м | 07ч36м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч58м | Смешанный | ТП-4697 1С.Ш.. | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС "Березовая" | яч.9 | 2024-03-25 | 19ч18м | 19ч45м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 27м | Бытовой | ТП-4987 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ТП-48 (ЮЭС) | яч.3 | 2024-03-26 | 14ч00м | 14ч43м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 43м | Смешанный | ТП-5755 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ТП-30 (ОАО РЖД) | 2С.Ш. | 2024-03-26 | 19ч10м | 19ч43м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 33м | Смешанный | ТП-Норильская | 3
Иркутский | г.Иркутск | 35кВ | ПС Левобережная | 1С.Ш. | 2024-03-27 | 01ч58м | 03ч40м | Неисправность АВР-6кВ ПС Боково 35/6кВ | 1ч42м | Смешанный | ПС "Боково" 1СШ. 6кВ | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС-Байкальская яч 309 | 1 С.Ш. | 2024-03-27 | 15ч55м | 18ч40м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 3ч45м | Смешанный | ТП-5687 | 3
РЭС-4 ОДГ-4 | п. Дальний | 10кВ | ВЛ-10 "Поселок" |  | 15.01.2024. | 14ч.21мин | 22ч.05мин | Предположительно сближение проводов | 7ч 44мин | население | 4ТП | 3

## 2 кв.
Наиме-нование РЭС | жилой район, улица | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | 1 и 2 микр-оны | 10кв | П/ст. Южная | ВМ ЛЭП 681 | 2024-04-17 | 22 34 | 23 14 | От ТО (К.З. на кл 10кв. Между ТП 32 яч3 и ТП 2 яч5) | 40 мин. | Быт. | 5 шт.ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 16 и 17 микр-оны | 10кв | П/ст Южная | ВМ ЛЭП 697 | 2024-04-17 | 22 34 | 23 36 | От ТО (К.З. на кл 10кв. Между ТП 77 яч3 и ТП КНС-3 яч 3) | 1час. 02мин. | Быт. Пром. | 5 шт. ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Центральный | 10кВ | ПС Западная | ЛЭП-561 | 2024-05-15 | 21-43 | 23-07 | С неуспешным АПВ от МТЗ, повреждение КЛ-10кВ от ТП-557 яч.1 до ТП-554 | 1ч 24мин | пром | ТП-732, 891, 861, 550, 551, 557, 554 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | центральный | 10кВ. | ПС Западная | ЛЭП-553 | 2024-06-18 | 15:37 | 16:35 | от ТО (Повреждение КЛ от ТП-401 яч6 до ТП 400 яч4) | 58 мин | быт | 6 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Центральный | 10 кВ | ТП-86 | яч 1 Т-1 | 2024-06-30 | 18:20 | 18:44 | Перегорели 3 ПК-10 кВ 50 А. Повреждение концевой воронки КЛ-10 кВ в Камере Т-1 ТП-86. | 24 мин | быт | 5 домов | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Ключи-Булак | 35 кВ | ПС "Покосное" | ВЛ-35 кВ "Леоново" | 2024-05-04 | 20:16 | 22:05 | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК СЭС РЭС-4. Отключение в ручную, "земля" в сети 35 кВ фаза "А"=0. | 1 ч.49 мин. |  | ТП-327 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Харанжино, п.Добчур, п.Октябрьск | 35 кВ | ПС "Покосное" | ВЛ-35 кВ "Октябрьская" | 2024-05-05 | 1:05 | 10:56 | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК СЭС РЭС-4. Отключилась от МТЗ с неуспешным АПВ.(подано напряжение п.Харанжино, п.Добчур, п..Октябрьск без напряженя) |  | пром. | п.Харанжино(ТП-1,2,3,4,6,7,8,13,14,16), п.Добчур(ТП-1,2,3,4,5) | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | 6 кВ | ПС Вихоревка | ВЛ-6 кВ ЛЭП-501 | 2024-05-06 | 17:46 | 22:14 | Повреждение ЛЭП-501 пожаром сгорели оп. 43, 45, сгорели СНТ-Локомотив, СНТ-Калинка, СНТ-Черная смородина, горят жилые дома ул.Российская, ул.Тенистая.Частично напряжение подано.Выделен поврежденный пожаром участо ВЛ-6 кВ ЛЭП-501 | 4 ч. 28 мин. | Пром.Быт | ТП-540,5,30,525, 520, 530 (без напряжения ТП-544,533,59,53) | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | 6 кВ | ПС Вихоревка | ВЛ-6 кВ ЛЭП-515 | 2024-05-06 | 17:46 | 0:36 | Повреждение ЛЭП-515 из-за пожара по ул.Российская, ул.Тенистая и повреждения пожаром ЛЭП-501. В пролете оп. 37-38 ЛЭП-515 на проводах лежит провод ЛЭП-501. Частично напряжение подано.Выделен поврежденный пожаром участок ВЛ-6 ЛЭП-515 | 6ч. 50 мин | Пром.Быт | ТП-557, 508,.509, 511, 532,71, 536, 965, 962(без напряжения ТП-537, 50, 541, 529) | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | 6 кВ | РП-1 яч.3 | ВЛ-6 кВ ЛЭП_504 | 2024-05-08 | 10:25 | 11:16 | Поврежден КЛ-6 кВ подрядной организацией ООО АГРОСПЕЦСТРОЙ от ТП-54 яч.2 до ТП-23 яч.6 | 51 мин | пром быт | ТП-54,23,51,52 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Тангуй | 10 кВ | ПС Тангуй | ВЛ-10 кВ "БЭС" | 2024-05-09 | 7:28 | 14:50 | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК СЭС РЭС-4. Неисправность привода ВМ-10 кВ, при включении по ТУ. | 7 ч. 22 мин. | пром,быт | ТП-104(Т-1) | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Покосное | 10 кВ | ПС Тангуй | ВЛ-10 кВ "Бада" | 2024-05-09 | 7:28 | 13:37 | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК СЭС РЭС-4. Неисправность привода ВМ-10 кВ, при включении по ТУ. | 6 ч.09 мин. | пром., быт. | ТП-239 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | 6 кВ | РП-1 Вихоревка | ВЛ-6 кВ ЛЭП-101 от ТП-20 | 2024-05-28 | 18:44 | 22:34 | Отключилась от МТЗ с неуспешны АПВ, подано напряжение до ТП-20. Обнаружено повреждение кабеля 6 кВ в концевой разделке оп.43 в сторону ТП-39 яч.4 | 3 ч 50 мин. | быт, пром | ТП-20а, 25,559,870,968,32,9,39 Т-2,56,964, | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Прибрежный, п.Илир, п.Кардой, п.Чистяково, п.Луговой | 35 кВ | ПС Александровка | ВЛ-35 кВ "Александровка-Тэмь" | 2024-06-04 | 7:59 | 19:37 | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК СЭС РЭС-4. Отключение от МТЗ, АПВ неуспешно. Разрушение оп.20 | 11 ч. 36 мин. | быт, пром. | п.Прибрежный, п.Илир,п.Кардой,п.Чистяково, п. Луговой | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Покосное | 10кВ | пс"Тангуй" | ЛЭП 10кВ "Бада" | 2024-06-06 | 6:52 | 14:45 | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК СЭС РЭС-4. | 7ч53м | быт | ТП 239 в п.Покосное (29 ж.д.) | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Турма | 10кВ | пс"Турма-тяговая" 110/27,5/10 | ф 4 "ЛПХ" | 2024-06-16 | 18:01 | 23:50 | Повреждение на пс "Турма-тяговая" 110/27,5/10кВ ЭЧ-8 ВСЖД | 5ч 49мин | пром., быт | ТП ВДС, ВАТП, 964, 13, 5 | 3
РЭС-2 | п.Звезный | 220кВ | пс "Звездная" | Т-2 | 2024-04-08 | 2ч 19м | 7ч 46м | На пс ЭЧ-10 "Звездная" от ДЗТ отключился Т-2, перекрытие в яч. СВ-10кВ. | 5ч 27м | быт.,пром. | Ф.5 и Ф.6 10кВ | 3
РЭС-2 | п.Энергетик | 110 кВ | пс КПД | Т-1 | 2024-04-09 | 10ч35м | 11ч 03м | На п/ст КПД отключился от ДЗТ Т-1 повреждение опорных изоляторов 6 кВ ,погашение ВЛ-802 ,п/ст обслуживает ЭНКТП | 28м | пром. | ТП742,822,584, 605 Т-2,191,338,561 Т-1,674 Т-1,673 Т-1 | 2.3
РЭС-2 | п.Гидростроитель | 35 кВ | п/ст Зяба | Т-1 | 2024-04-13 | 22ч20м | 14.04.2024 01ч07м | Аварийное отключение ВМ-35 Т-1 с выбросом масла,причина перекрытие по нижним втычным контактам в яч. ВМ 6кВ Т-1 (ЗРУ 6 кВ обслуживает ЭНКТП) | 2ч47м | пром.,быт | 1 с.ш 6 кВ | 2
РЭС-2 | п. Ручей | 6кВ | пс Ручей | Ф.4 | 2024-05-06 | 12ч 06м | 17ч42м | МТО , В пролете опор 36/3-36/4 схлест проводов при сильном ветре, выполнили перетяжку. | 5ч36м | быт.,пром. | ТП-11, 2,3, 4, 5, 6,СЭС | 3
РЭС-2 | п. Звездный | 10кВ | пс Звездная | Ф.5 | 2024-05-06 | 14ч 02м | 21ч10м | ТО, МТЗ, сильный ветер,пролеты оп.12-13 схлест проводов. | 7ч08м | быт.,пром. | ТП-9, 15, 6, 7, 11, 5, Лидер | 3
РЭС-2 | п.Боровское | 10 кВ | п/ст Кежемская | Ф-2 | 2024-05-16 | 8ч17м | 11ч49м | За ЯКНО-Боровское пролет оп.37-38 сняли сухостойное дерево с проводов. | 3ч32м | быт,пром | ТП-1,2,3 | 3
РЭС-2 | п.Речушка,п.Мамырь | 27,5 кВ | п/ст Кежемская | ДПР-27,5 | 2024-05-18 | 13ч31м | 14ч00м | Аварийное отключение ДПР-27,5 кВ- аварийная ситуация на п/с Кежемская ЭЧ-8. | 29м | быт,пром | 8 ТП Речушка, 3 ТП Мамырь | 3
РЭС-2 | п.Бикей | 10 кВ | Якно-19 Б | ВМ-10кВ ЛЭП-625 Б | 2024-06-04 | 09ч05м | 11ч30м | Отключился ВМ -10 кВ в Якно -19 Б ,причина ТП-351 Б на проходных изоляторах ворона | 02ч25м | быт,пром. | ТП-350Б,351 Б,870Б,871Б,872Б | 3
РЭС-2 | Братский,Нижнеилимский район | 110 кВ | п/ст Гидростроитель | ВЛ- 110 кВ Гидростроитель -Зяба | 2024-06-09 | 04ч07м | 04ч35м | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Гидростроитель-Зяба (ИЭСК) питающая п/ст ЭЧ-8, ЭЧ-9 | 28м | быт,пром. | п/ст Зяба, п/ст Кежма, п/ст Соцгородок, ТП-2 (Речушка), ДПР-112 (Мамырь) | 3
РЭС-2 | п.Энергетик | 35кВ | п.ст.Падунская | ЛЭП-35-09 | 2024-06-09 | 12ч.22м. | 14ч.14м. | Аварийно отключилась ЛЭП-35-09, упало дерево на провода оп.39-40 (обслуживает ЭНКТП). 1 с.ш. 10кВ п.ст.Энергетик-2 включили 12ч.22м (ИЭСК)., 1 с.ш. 10кВ п.ст.Энергетик -1 включили в 12ч.31м. (ИЭСК). ЭНКТП устранили повреждение, ЛЭП-35-09 включили в 14ч.14м. | 1ч.52м. | быт,пром | п.Энергетик, пром. зона КБЖБ | 2.3
РЭС-2 | п.Кежма | 10 кВ | п/ст Кежемская | Ф-2 | 2024-06-22 | 8ч22м | 9ч27м | Не селективная работа защит. Повреждение за ЯКНО-Боровское, МТЗ | 01ч05м | быт,пром | ТП-4,6,8,МТС | 3
РЭС-2 | п.Боровское | 10кВ | ЯКНО "Боровское" | ВЛ-10кВ Боровское | 2024-06-22 | 8ч22м | 9ч39м | Отключился ВВ-10кв. При повторном включении ЛЭП встала под напряжение. На табло прибора Сириус, событие о повреждении не ЛЭП не зарегистрировано. Внеочередной осмотр линии будет произведён 24-26.06.24. | 01ч17м | быт | ТП-1, ТП-2, ТП-3 | 3
РЭС-2 | Прибойный | 35кВ | Реклоузер 35кв Прибойный | ф.2 | 2024-06-29 | 19ч31м | 20ч55м | На отпайке к ТП-790 , на опоре сгнила траверса, упала на провода.(отпайку не обслуживаем). | 1ч24м | пром.быт. | п.Прибойный | 3
РЭС-2 | п.Сибтепломаш | 10кВ | пс Заводская | ЛЭП-1101 | 2024-06-30 | 4ч41м | 6ч38м | Отключился ВМ-10кВ от МТО с землёй. Оборудование на участке АО БЭСК осмотрено, причина не установлена. | 1ч57м | пром.быт. | п.Сибтепломаш , АЗС , Востокнефтепровод , Фермы. | 3
РЭС-3 ОДГ | г.Тайшет | 10 | ПС "Бирюсинск" | Фидер "Берёзовка" | 2024-04-02 | 18:55 | 19:29 | Авария в сетях ЗЭС ИЭСК | 0 ч. 34 мин. | быт, пром. | 66-быт, 1-пром. | 3
РЭС-3 ОДГ | Лесогорск | 6 кВ | ПС Лесогорск | ЛЭП-138 | 2024-04-15 | 13:35 | 18:00 | Наезд автотранспортом на опору ВЛ-6кВ | 4ч. 25мин | быт,пром. | 195- быт,2-пром. | 3.2
РЭС-3 ОДГ | г.Тайшет | 10 | ПС "Бирюсинск" | Фидер "Берёзовка" | 2024-04-28 | 12:35 | 14:40 | Авария в сетях ЗЭС ИЭСК | 2ч 5мин | быт, пром. | 66-быт, 1-пром. | 3
РЭС-3 ОДГ | Нижнеудинск | 10 | ЦРП слюд.Фабрика яч.№13 | ЛЭП Водозабор А ВЛ-10кВ | 2024-05-10 | 20:12 | 21:53 | Выход из строя изолятор подвесной ВЛ-10кВ оп.№1 | 1ч. 41мин | пром | 2 | 2.3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | 10 | пс"Чуна-Т" яч.3 | ЛЭП 103 | 2024-05-21 | 09:30 | 10:40 | обрыв проводов автотранспорт. | 1час 10мин. | пром. | 1 | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Чунский | 10 | ПС Чуна яч.2 | ЛЭП-102 | 2024-05-27 | 20:08 | 28.05.24 12:48 | Падение дерева на ВЛ-10кВ оп. 91-93,обрыв проводов, разрушение изоляторов. Порывы ветра до 20 м.с | 16часов 40мин. | быт. | 184 | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | 10 | ПС Чуна яч. 11 | ЛЭП-111 | 2024-06-09 | 14:20 | 16:03 | неисправность РЗА за границей | 1ч 43 ми н | быт,пром | 563 | 3
РЭС-3 ОДГ | Сергина | 10 | ПС Шелехова | ЛЭП-Шелехова-Сергина | 2024-06-13 | 20:23 | 14.06.24 .11:55 | Земля в сети ВЛ-10 кВ за границе раздела | 15ч. 32мин | быт, пром. | ТП-121П, 122П | 3
РЭС-3 ОДГ | Октябрьский | 10 | ПС октябрьская яч 1 | ЛЭП-141 | 2024-06-17 | 18:20 | 19:10 | Работы строительной техники сторонней организации в охранной зоне ВЛ-10 кВ | 50 мин | быт,пром | ТП-205,215,216,222,223,224,220,218,217,219,221 | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | 10 | ЛЭП-118 | ТП-20 | 2024-06-17 | 14:20 | 20:54 | Повреждение КЛ-10кВ | 6ч. 34мин | быт,пром | 197 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС "Байкальская" | яч.209 | 2024-04-02 | 16ч20м | 17ч37м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч17м | Смешанный | ТП-5456 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 35кВ | ПС Левобережная | 1С.Ш. | 2024-04-13 | 05ч35м | 06ч00м | Неисправность АВР-6кВ ПС Боково 35/6кВ | 25м | Смешанный | ПС "Боково" 1СШ. 6кВ | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС "Березовая" | яч.9 | 2024-04-16 | 08ч29м | 09ч03м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 34м | Бытовой | ТП-4987 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС Глазково | яч.46 | 2024-04-19 | 01ч04м | 01ч41м | Повреждение КЛ ТП 1527 яч.2 - ТП 5513 яч.4 | 37м | Смешанный | ТП-5513 2С.Ш. | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | РТП-70 | яч.15 | 2024-05-05 | 04ч46м | 06ч05м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч19м | Смешанный | ТП-4227,4645 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ПС "Ленино" | яч.4 | 2024-05-13 | 12ч25м | 12ч37м | отключение от ЮЭС | 13м | Смешанный | ТП-12,39,55,55а,56,57,50,50а,43,68сш1 | 3
Иркутский | п.Мегет | 10кВ | ПС"Заводская" | яч.5 | 2024-06-03 | 11ч00м | 13ч23м | Повреждение штыревого изолятора оп.№157 ВЛ-10кВ "Долгожданная". | 2ч23м | Бытовой | ВЛ-10кВ "Долгожданная" | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС-Бытовая | яч.10 | 2024-06-09 | 07ч05м | 07ч48м | ТП-5452 присоед Т-1 повреждение ОПН ф С. | 43м | Смешанный | ТП-5452 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | РП-40 | яч.7 | 2024-06-09 | 13ч26м | 15ч11м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч45м | Смешанный | ТП-5755 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ПС"Знаменская " | яч.307 | 2024-06-16 | 20ч10м | 21ч10м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч | Смешанный | ТП-177 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | РП-1 | ТП-81 | 2024-06-26 | 12ч23м | 13ч27м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч04м | Смешанный | ТП-79 | 3

## 3 кв.
Наиме-нование РЭС | жилой район, улица | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | Дунайка | 6 кВ | п/ст Порожская яч 12 | ЛЭП-Д-1 | 2024-07-01 | 12:40 | 16:54 | От защит с неуспешным АПВ. Во время пожара сгорела анкерная оп.40 | 4ч 14 мин | быт (дачи) | 12 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Пос. Порожский | 6 кВ | п/ст Порожская яч 1 | ЛЭП-Бр.Елань | 2024-07-01 | 20:20 | 18:25 | Не установлена (находится в обслуживании сторонней организацией ИЭСК СЭС) | 22ч 05мин | быт | 2 тр-ра | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Центральный | 10 кВ | п/ст Западная | ЛЭП-555 | 2024-07-08 | 11:56 | 17:42 | От защит. Повреждение концевой воронки КЛ-10 кВ в ТП-416 яч 8 | 5ч 46мин | быт | 33 тр-ра | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Центральный | 10 кВ | п/ст Северная | ЛЭП-641 | 2024-07-08 | 17:08 | 18:09 | От ТО. Повреждение концевой воронки КЛ-10 кВ в ТП-91 яч3 | 1ч 01мин | быт | 13 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Центральный | 10 кВ | п/ст Северная | ЛЭП-648 | 2024-07-09 | 21:20 | 22:32 | От МТО. Замыкание на землю КЛ-10 кВ от ТП-700 яч3 до ТП-347 яч3. | 1ч 12мин | быт | 15 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Центральный | 10 кВ | п/ст Северная | ЛЭП-643 | 2024-07-09 | 21:46 | 23:37 | Отключена оперативным персоналом. Замыкание на землю КЛ-10 кВ от п/ст Северная яч15 до ТП-89 яч2. | 1ч 51мин | быт | 8 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | центральный | 10кВ | п/ст Северная | ЛЭП-564 | 2024-07-11 | 19:50 | 22:54 | от защит от ЯКНО 64-1 до ЛР 26-64до ЯКНО 64-2 повреждение в сетях потребителя за ЯКНО 64-2 | 3ч 4 мин | быт | 2 тр-ра | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Центральный | 10 кВ | п/ст Северная | ЛЭП-643 | 2024-08-01 | 9:07 | 9:53 | От ТО. Повреждение КЛ-10 кВ от п/ст Северная яч 29 до ТП-89 яч 4 | 46 мин | быт | 8 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Центральный | 10 кВ | п/ст Западная | ЛЭП-560 | 2024-08-01 | 15:10 | 20:02 | От ТО. Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-177 яч 3 до оп.13/2/20 и КЛ-10 кВ от оп.19/13 до ТП-175. | 4ч 52мин | быт | 10 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Центральный | 10 кВ | п/ст Западная | ЛЭП-562 | 2024-08-03 | 18:34 | 20:45 | от ТО с неуспешным АПВ, упало дерево в пролете оп.95-96, во время грозы | 2ч 11мин | пром | 14 тр-в | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | Центральный | 10 кВ | п/ст Западная | ЛЭП-552 | 2024-08-10 | 2:50 | 3:33 | От ТО. Поврежджение КЛ-10 кВ от п/ст Западная яч 33 до КНС-5 яч 4 | 43 мин | быт | 2 тр-ра | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Нов. Стениха | 10кВ | ЯКНО-64-1 | ЛЭП-564 | 2024-08-10 | 4:27 | 5:44 | От защит. Повреждение на уч-ке потребителя за ЯКНО-64-2 | 1ч 17мин | быт | 2 тр-ра | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | пр-д Индустриальный | 10кВ | ПС №17 | ЛЭП-613 | 2024-08-11 | 18:00 | 20:16 | от защит во время грозы, повреждение оп.9/1 | 2ч 16мин | пром | 15 тп | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | пр-д Индустриальный | 10кВ | ПС №17 | ЛЭП-602 | 2024-08-11 | 20:10 | 22:08 | от защит во время грозы, повреждение изолятора оп.22/28 | 1ч 58мин | пром | 4 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Центральный | 10кВ | п/ст Западная | ЛЭП-551 | 2024-08-15 | 18:28 | 22:46 | от защит, в пролетах опор 62/69-62/70 на провода ВЛ упало дерево | 3ч 46мин | пром | 5 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Чекановский | 6кВ | п/ст Чекановская | ЛЭП-623 | 2024-09-10 | 0:55 | 4:55 | гроза, от ТО с неуспешным АПВ | 5ч | пром | 10 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10 кВ | п/ст Северная | ЛЭП-621 | 2024-09-10 | 10:50 | 14:23 | на провод ВЛ оп.44-45 упало дерево от ТО | 3ч27м | быт, пром | 8 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10 кВ | п/ст Северная | ЛЭП-614 | 2024-09-11 | 16:21 | 18:39 | на провода ВЛ оп.44 упало дерево от ТО | 2ч17м | быт, пром | 9 ТП
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10 кВ | РП-5 | ЛЭП-632А | 2024-09-22 | 13-00 | 15:02 | от ТО (повреждение КЛ-10 кВ от ТП-НС-2 яч. 6 до ТП-КНС-2 яч. 4) | 2ч. 5мин. | пром | 6 ТП | 2, 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Кардой, п.Луговой | 10кВ | ПС Кардой | ВЛ-10 кВ "Луговое" | 2024-07-06 | 8:52 | 15:18 | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК СЭС РЭС-4. Отключили сами "земля в сети". Пробило изолятор на Ж/Б оп.14 | 6 ч. 26 мин. | быт, пром. | п.Кардой, п. Луговой | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п. Тарма | 35 кВ | ПС Кузнецовка | Ввод-35 кВ | 2024-07-07 | 20:18 | 21:21 | Отключение от МТЗ-35кВ во время грозы в сетях ОАО ИЭСК СЭС. | 1 ч. 03 мин. | пром., быт | п.Тарма | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Харанжино, п.Добчур, | 35 кВ | ПС "Покосное" | ВЛ-35 кВ "Октябрьская" | 2024-07-08 | 3:04 | в 12:30 п.Харанжино в 20:57 п.Добчур | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК СЭС РЭС-4. Отключена в ручную "Земля" в сети фаза В=0. | п.Харанжино 8ч 26мин п.Добчур 16ч 53мин | Быт. Пром. | п.Харанжино(ТП-1,2,3,4,6,7,8,13,14,16), п.Добчур(ТП-1,2,3,4,5) | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Новодолоново | 10кВ | ПС Калтук | ВЛ 10кВ "Н-долоново" | 2024-07-08 | 17:12 | 09 июля 2024 11:15 | Отключение во время грозы ЛЭП 10кВ "Новодолоново" .Неисправность в сетях ОАО ИЭСК СЭС. | 18ч 03 мин | быт | п.Новодолоново ТП 43, 44, 45 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Илир | 10кВ | ПС Кардой | ВЛ-10 кВ "Илир" | 2024-07-11 | 1:33 | 11:32 | Отключение во время грозы ЛЭП 10кВ "Илир"на пс"Кардой". Повреждена опора 10кВ на участке СЭС РЭС-4 | 9ч.59 мин. | быт | п.Илир, ТП 257,280 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Харанжино | 35 кВ | П/ст Покосное | ВЛ-35 кВ "Октябрьская" | 2024-07-11 | 15:45 | 17:02:00(12.07.24) | Отключение ЛЭП-35кВ "Октябрьская". Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ОАО ИЭСК СЭС РЭС-4 (земля в сети). Разрушение траверсы оп.301. | 25 ч.17 мин. | Быт. Пром. | п.Харанжино | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Добчур | 35 кВ | П/ст Покосное | ВЛ-35 кВ "Октябрьская" | 2024-07-11 | 15:45 | 20:20 | Отключение ЛЭП-35кВ "Октябрьская". Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ОАО ИЭСК СЭС РЭС-4 (земля в сети). Разрушение траверсы оп.301. | 4ч.35мин. | Быт. Пром. | п.Добчур | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п. Покосное | 10 кВ | ПС "Тангуй" | ВЛ 10 кВ "Бада" | 2024-07-11 | 21:23 | 15:25 | Отключение во время грозы ЛЭП 10кВ "Бада" . Повреждение на оп.72 разбит изолятор, обрыв провода. Неисправность в сетях ОАО ИЭСК СЭС. | 18 ч. 02 мин. | Быт. Пром. | ТП-239 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Луговое | 10кВ | ПС Кардой | ВЛ-10 кВ "Луговое" | 2024-07-12 | 1:35 | 16:35 | "Земля" на линии. Разрушение изолятора 10 кВ фаза "С" на ТП-83 во время грозы. | 15 ч. 0 мин. | быт | п.Луговое, ТП 82,83,554,307. На ТП 307 Напряжение подано в 05:50 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Добчур п.Харанжино | 35 кВ | П/ст Покосное | ВЛ-35 кВ "Октябрьская" | 2024-07-14 | 14:55 | 16:44:00 (15.07.24) | Отключение ЛЭП-35кВ "Октябрьская". Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ОАО ИЭСК СЭС РЭС-4 (земля в сети). Оп.169 разбило траверсу грозой, провод ф. С на земле. В 22:47 подано напряжение в п.Добчур. | 25 ч.49 мин | Быт. Пром. | п.Добчур, п.Харанжино | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Турма | 10 кВ | ПС"Турма-тяговая" 110/27,5/10 | ф-3 "Поселок" | 2024-07-23 | 1:51 | 10:11 | Во время грозового фронта октлючилась от МТЗ с не успешным АПВ. Отгорел шлейф фазы "А" на оп. 11 с разрушением изолятора. | 8 ч.20 мин. | Быт. Пром. | ТП-1,2,3,4,5а,10 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | .п. Харанжино, Добчур | 35кВ | П/ст Покосное | ВЛ-35кВ "Октябрьская" | 2024-07-24 | 13:43 |  | Отключение ЛЭП-35кВ "Октябрьская". Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ОАО ИЭСК СЭС РЭС-4 (земля в сети). |  | Быт. Пром. | п.Добчур, п.Харанжино | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Харанжино, п.Добчур, | 35 кВ | ПС "Покосное" | ВЛ-35 кВ "Октябрьский" | 2024-08-01 | 8:46 | 21:51 | Отключена ВЛ-35 кВ Октябрьский от ПС Покосное (неполная земля) Разрушение траверсы с последующим обрывом шлейфа фазы "В" на ЛР-35кВ | 13ч. 05 мин. | Быт. Пром. | п.Харанжино, п.Добчур | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Харанжино, п.Добчур, | 35 кВ | ПС "Покосное" | ВЛ-35 кВ "Октябрьский" | 2024-08-06 | 13:28 | 19:40 подано напряжение в п.Харанжино 07.08.24 13:20 подано напряжение в п.Добчур | Повреждение в сетях ИЭСК СЭС РЭС-4 , отключена в ручную, земля в сети фаза В=0. повреждение траверсы на оп.56 во время грозы | 23ч.52мин. | Быт. Пром. | п.Харанжино, п.Добчур | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Харанжино, п.Добчур, | 35 кВ | ПС "Покосное" | ВЛ-35 кВ "Октябрьский" | 2024-08-09 | 15:12 | 21:43 подано напряжение в п.Добчур | Повреждение в сетях ИЭСК СЭС РЭС-4 , отключена диспетчером РЭС-4, " земля" в сети. Выделен поврежденный участок м/у ЛР-35кВ "Удьба" и ЛР-35 "Варгалик" | 6ч. 31мин. | Быт. Пром. | п.Добчур | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Харанжино, п.Добчур, | 35 кВ | ПС "Покосное" | ВЛ-35 кВ "Октябрьский" | 2024-08-09 | 15:12 | 10.08.2024 в 13:33 подано напряжение в п.Харанжино | Повреждение в сетях ИЭСК СЭС РЭС-4 , оп.181 фаза "А"произведена замена повреждённого изолятора | 22ч. 21мин. | Быт. Пром. | п.Харанжино | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Тангуй | 10 кВ | ПС "Тангуй" | ЛЭП-"Тангуй-1" | 2024-08-15 | 8:27 | 12:57 | Повреждение в сетях ИЭСК СЭС РЭС-4 , оп.5 обрыв провода | 4 ч. 30 мин. | Быт. Пром. | ТП-13, 15, 104, 149 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Харанжино | 10 кВ | ПС "Харанжино" | ВЛ-10 кВ "Харанжино" | 2024-08-21 | 15:32 | 17:46 | Отключилась от МТЗ. Повреждение концевой муфты кабеля "А" на оп.1 | 2 ч.14 мин. | Быт. Пром. | ТП-1,2,3,4,6,7,8,14,16 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | 6кВ | ПС Вихоревка | ЛЭП-517 | 2024-09-25 | 17:00 | 20:30 | Ложное срабатывание релейной защиты ВВ на ПС "Вихоревка" яч.16. ЛЭП-517 осмотрена | 3ч.30мин. | Быт. | ул.Луговая 18а, 18/23, 18/18, 18-Р, 18/1, 18/20, 2-12,16,20, 7-13 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | 110кВ | ЛЭП-110кВ "ОГНЕВКА" |  | 2024-09-30 | 6:58 | 7:25 | Повреждение в сетях АО "ИЭСК"СЭС. Отключение с неуспешным АПВ из-за ошибочных действий перслнала стороней организации | 0ч 27мин | Пром; Быт. | ЛЭП-501, 510, 506,503а,518,519,520,516,508. | 2, 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | 110кВ | ПС "МПС" | Т-1 | 2024-09-30 | 6:58 | 8:06 | Отключалась ВЛ-110кВ"Огневка" с неуспешным АПВ из-за ошибочных действий перслнала стороней организации | 1ч8мин | Пром; Быт. | ЛЭП-202,204,"отчистные" | 2, 3
РЭС-2 | Братское взморье | 35 кВ | п/с Гидростроитель | ЛЭП-35-05 | 2024-07-05 | 15ч14м | 18ч52м | "Земля" на ЛЭП 35-05 (СЭС) в следствии разрушения колонки разъединителя на ТП дачного кооператива "Металлист". При переводе нагрузки п/ст "Зяба" в ЗРУ-6 кВ у персонала ЭНКТП возникли проблемы с оборудованием из-за чего Братское взморье кроме котельной было обесточено до 20ч30м. | 3ч38м | быт.,пром. | - | 3
РЭС-2 | п.Осиновка | 6кВ | п.с. Осиновка | ЛЭП-733 | 2024-07-08 | 11ч 03мин | 14ч 03мин | МТО, АПВ не успешное, Вышел из строя головной кабель | 3ч 00 мин | пром.,быт. | 7 ТП | 3
РЭС-2 | п.Гидростроитель | 6кВ | п.ст.Осиновка | ЛЭП-735 | 2024-07-11 | 15ч.19м. | 16ч.46м. | ЛЭП-735 оп.47 (поподание молнии).повреждение опорного изолятора верхней фазы,обрыв верхнего провода,перекрытие ЛР-35-1 | 1ч.27м. | быт | ТП-447,257,263,261,244,246,240,248 | 3
РЭС-2 | п.Боровское | 10кВ | Якно-Боровское | Ф.2 | 2024-08-07 | 14ч38м | 18ч24м | Упало дерево в пролете оп.16-17. Сильные ветер, дождь, гроза. | 03ч46м | быт., пром. | п.Боровское | 3
РЭС-2 | п.Янталь | 10кВ | п/ст Ручей | ВЛ-35 кВ ф.1 | 2024-08-07 | 17ч16м | 18ч30м | Отключилась ВЛ-35 кВ ф.1 на п/ст Ручей (линия Оболкомунэнерго УКЭС) питающая п/ст Янталь Сила Сибири | 1ч14м | быт., пром. | п.Янталь | 3
РЭС-2 | п.Н.Игирма | 10 кВ | п.с. Н.Игирма | ВЛ-10КВ Ф.Станция | 2024-08-17 | 11ч43м | 13ч55м | Т.О., ветер, причина не установлена. | 2ч12м | быт,пром. | 18 шт ТП | 3
РЭС-2 | п.Гидростроитель | 6кВ | ТП-424 | Т-1 | 2024-08-28 | 14ч.36м. | 16ч.09м. | Перегорел ПК-6кВ 50А ф.В Т-1(причина не установлена,ветер,дождь,гроза) | 1ч.33м. | Быт | 10ж.д. | 3
РЭС-2 | П.Шумилово | 35 кВ | П/ст Видим | ф.2 | 2024-08-31 | 15ч59м | 01.09.2024 00ч20м | Земля на ф "С",персонал ЭЧ-9 отключили ВМ-35 кВ, повреждение на участке линии к пос.Прибойный. | 8ч21м | быт,пром. | п. Шумилово ТП-1,2,3,5,6,7,8 | 3
РЭС-2 | П.Прибойный | 35 кВ | П/ст Видим | ф.2 | 2024-08-31 | 15ч59м | 01.09.2024 13ч37м | Земля на ф "С",персонал ЭЧ-9 отключили ВМ-35 кВ. ВЛ-35КВ Ф-2 оп.260 обломился край траверсы, провод упал. ВЛ-35КВ Ф-2 аварийно не отключалась. | 21ч36м | быт,пром. | п. Прибойный ТП-1,2,4,5,7,8,9 | 3
РЭС-2 | п.Прибойный | 35кВ | Реклоузер 35кВ отп. На п.Прибойный | ВЛ-35кВ ф.2 Прибойный | 2024-09-15 | 8ч.25м. | 18ч.27м. | оп.385-386 упало дерево во время ветра ,порывы ветра 15 м/с. | 10ч.02м. | пром,быт | п.Прибойный | 3
РЭС-2 | п.Гидростроитель | 10кВ | п.ст.Временная птицефабрика | ЛЭП-943 | 2024-09-15 | 10ч.47м. | 12ч.22м. | Повреждение на участке ИЭСБК,порывы ветра 15 м/с. | 1ч.35м. | пром | ТП-747 (Полигон отходов) | 3
РЭС-2 | п.Энергетик | 10 кВ | П/ст Энергетик-3 | ЛЭП-907 | 2024-09-16 | 13ч28м | 15ч00м | Отлючилась от МТО,причина не согласованные земляные работы ИП Бровченко ,повреждение КЛ-10 кВ от ТП-74 до ТП-381 | 01ч32м | пром,быт | ТП-74 Т-1,ТП-76 Т-1,ТП-62 Т-1,ТП-68 Т-1,ТП-381 | 3
РЭС-2 | п.Падун | 6 кВ | пс ТЭЦ-7 | ЛЭП-836 | 2024-09-26 | 12ч.35м. | 12ч.50м. | оп.34-35 сторонними лицами валились тополя за пределами охранной зоны, при валке упала ветка на провода, повреждений нет, МТО, АПВ не успешное | 25м. | пром,быт | 14ТП | 3
РЭС-3 ОДГ | Тайшет Сельхоз 10 | 10 | пс"Бирюсинск "ф.Березовка | ВЛ.10кВ | 07.07.2024. | 6:20 | 7:19 | неисправность в сетях ЗЭС | 59мин. | быт,пром | 64 | 3
РЭС-3 ОДГ | Тайшет Сельхоз 10 | 10 | пс"Бирюсинск "ф.Березовка | ВЛ.10кВ | 2024-07-10 | 3:45 | 14:00 | неисправность в сетях ЗЭС | 10ч 15мин | быт,пром | 64 | 3
РЭС-3 ОДГ | Елань | 10 | ЛЭП-161 | ВЛ-10кВ | 2024-07-14 | 9:35 | 18:12 | Разрушение изолятора , обрыв провода ВЛ-10кВ, причина сорока. | 8 ч 37 мин | быт,пром | 23 | 3
РЭС-3 ОДГ | Таргиз | 10 | ЛЭП-161 | ВЛ-10кВ | 2024-07-14 | 11:58 | 18:12 | Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ. Контроль изоляции. | 6ч 14мин | быт пром | 159 | 3
РЭС-3 ОДГ | Тайшет | 10 | пс"ЗСМ" | ВЛ 10кВ | 2024-07-16 | 16:20 | 16:45 | неисправность на пс"ЗСМ-сети Облкоммунэнерго | 25мин. | быт.пром | ТП 68,83,306 | 3
РЭС-3 ОДГ | Таргиз | 10 | пс"Чукеша" яч.1 | ЛЭП 161 | 2024-07-19 | 06:03 | 07:15 | разрушение ШС 10кВ на оп.ВЛ 10кВ 159/20 | 1час 12 мин. | быт.пром | 182 | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | 10 | ВЛ-10 кВ | ЛЭП-122 | 2024-08-07 | 04:45 | 05:35 | Неисправность за границей раздела. Гроза, ливень | 50 мин. | быт,пром | ТП-52,60,94,31,306,70,90,47,38,318,59,58 | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | 10 | ВЛ-10 кВ | ЛЭП-110 | 2024-08-10 | 8:07 | 8:45 | Обрыв шлейфа на приемном портале ТП-10 | 38мин | быт,пром | ТП-309,307,97,4,50,3,312,65,92,68,99,34,305,66,89. | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | 10 | ВЛ-10 кВ | ЛЭП-111 | 2024-08-10 | 8:19 | 9:52 | Повреждение КЛ-111-8 | 1:33 | быт,пром | ТП-54,32,5,63,36,301. | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | 10 | пс"Чуна"яч.11 | ЛЭП 111 | 2024-08-18 | 19:50 | 19:53 | грозовой фронт | 3мин. | быт,пром | ТП 11,19,1,16,18 | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | 10 | пс"Чуна"яч.2 | ЛЭП 102 | 2024-08-18 | 19:58 |  | грозовой фронт |  | быт,пром | Изыкан | 3
РЭС-3 ОДГ | Октябрьский | 35 | пс"Лесогорск" | ЛЭП 100 | 2024-08-18 | 19.35 | 20:08 | грозовой фронт/отключение в иркутсэнэрго/ | 33мин. | быт,пром | Октябрьский | 3
РЭС-3 ОДГ | Пионерский | 27 | отключение в сетях ЭЧ 1 | ДПР | 2024-08-18 | 19:40 | 19.08.24 2:07 | грозовой фронт | 5ч. 27мин. | быт,пром | Пионерский | 3
РЭС-3 ОДГ | Октябрьский | 10 | пс"Октябрьский" яч.15 | ЛЭП "Сибиряк" | 2024-08-18 | 19:35 | 19.08.2024 15:35 | грозовой фронт. Неисправность в сетях потребителя. | 19ч | пром. | ООО"Сиберяк" | 3
РЭС-3 ОДГ | Таргиз | 10 | пс"Чукша"яч 1 | ЛЭП 161 | 2024-08-20 06:40 | 6:41 | 20.08.24 15:45 | Причина не установлена | 7 ч. 56 мин. | быт,пром | Таргиз,Илань | 3
РЭС-3 ОДГ | Октябрьский | 10 | пс"Октябрьский" яч.3 | ЛЭП 143 | 2024-08-24 | 20:26 | 25.08.24 16:32 | Неисправность в сетях потребителя | 20ч 06мин | пром.быт | Октябрьский ЛЗК,1аб. | 3
РЭС-3 ОДГ | Октябрьский | 10 | пс"Октябрьский" яч.1 | ЛЭП 141 | 2024-09-05 | 1:55 | 3:10 | неисправность за границей раздела- ТП 218"Лесхоз" | 1час 15мин | пром, быт | 1182 | 3
РЭС-3 ОДГ | Октябрьский | 10 | пс"Октябрьский" яч.3 | ЛЭП 143 | 2024-09-05 | 3:13 | 13:30 | Неисправность в сетях потребителя- Октябрьский ЛЗК | 10ч17мин | пром.быт | Октябрьский ЛЗК,1аб. | 3
РЭС-3 ОДГ | Бидоги, Хоняки | 6 | ПС"Лесогорск" | ЛЭП-131 | 2024-09-10 | 00:00 | 02:10 | штормовой ветер, ливень | 2часа 10мин. | пром.быт | 286 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС "Молодежная" | яч. 11 | 2024-07-05 | 10ч47м | 15ч30м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 04ч47м | Бытовой | ТП-1851 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ПС "Ленино" | яч. 19 | 2024-07-05 | 16ч11м | 17ч16м | Повреждение КЛ ТП1006 - ТП74 | 01ч05м | Смешанный | ТП-1006,1069,74,47. | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ПС "Релейная" | яч. 3 | 2024-07-05 | 20ч03м | 22ч30м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 02ч27м | Смешанный | ТП-6405,4671,6005 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ГРУ "ИАЗ" | присоед.3613 | 2024-07-08 | 19ч25м | 20ч32м | Повреждение КЛ ТП34 - ТП42 | 01ч07м | Смешанный | ТП-30,31,31а,32,32а,34,38,42,51 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | РП-64 | яч.20 | 2024-07-14 | 05ч30м | 06ч55м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч25м | Смешанный | ТП-4697 2 С.Ш.. | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | РП-43 | яч.3 | 2024-07-17 | 05ч25м | 06ч34м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч09м | Смешанный | ТП-2109 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ТП-48 ЮЭС | яч.3 | 2024-07-22 | 22ч10м | 23ч21м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч11м | Бытовой | ТП-5755 2сш | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ПС Южная | яч.19 | 2024-08-01 | 0ч21м | 01ч27м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч06м | Смешанный | ТП-3459, 3460 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ТП-84 | присоед Тр-р | 2024-08-01 | 03ч40м | 05ч19м | Перегорание ПК-80А, фА, С | 1ч39м | Бытовой | ТП-84 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ТП-1140 ЮЭС | яч7 | 2024-08-01 | 08ч00м | 13ч13м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 5ч13м | Бытовой | ТП-3650 ,5516 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | РП-64 | яч.21 | 2024-08-08 | 07ч50м | 16ч45м | Повреждение КЛ-10кВ РП-64 яч.21-ТП-5520 яч.1 | 8ч55м | Бытовой | ТП-5520 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС "Бытовая" | ВЛ-Мамоны Б | 2024-08-10 | 16ч31м | 18ч52м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 2ч21м | Бытовой | ТП-1734,2112,2112а | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС "Бытовая" | ВЛ-Мамоны Б | 2024-08-13 | 09ч23м | 12ч50м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 3ч27м | Бытовой | ТП-1734,2112,2112а | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | РП-64 | яч.5 | 2024-08-15 | 02ч42м | 07ч22м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 4ч40м | Смешанный | ТП-4697 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ПС "Ленино" | яч.20 | 2024-05-16 | 01ч26м | 03ч37м | Повреждение стороннего КЛ ТП-69а яч3-ТП "Вета-семь". | 2ч11м | Смешанный | ТП-53,41,40,69,69а,68а,70,11,91,68сш2 | 3
Иркутский | п.Мегет | 6кВ | ЗРУ-3 | яч.3 | 2024-08-25 | 9ч50м | 11ч05м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч15м | Бытовой | ТП-210, 219 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ПС"Боково" | яч.18 | 2024-09-02 | 18ч19м | 19ч57м | Повреждение КЛ ТП-72 -ТП 75 | 1ч38м | Смешанный | ТП-77,75,72,63,76,54 1сш | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС"Глазково" | яч. | 2024-09-06 | 14ч45м | 15ч31м | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1527 яч.3 -ТП-5513 яч.1 | 1ч14м | Смешанный | ТП-5513 2сш | 3
Иркутский | п.Мегет | 35кВ | ПС "Мегет" (ЭЧЭ-30) | яч.3 | 2024-09-22 | 12ч21м | 13ч16м | Повреждение на ЛЭП ф.3-35кВ. | 55м | Смешанный | ПС Заводская 35/10кВ 2С.Ш. | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС"Молодежная" | яч.11 | 2024-09-24 | 10ч10м | 12ч14м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 2ч04м | Бытовой | ТП-1851 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС Байкальская | яч.209 | 2024-09-29 | 03ч59м | 12ч20м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 8ч21м | Бытовой | ТП-5456, 5687, 5491 | 3
РЭС-4 ОДГ-4 | п. Дальний | 10кВ | ВЛ-10 "Поселок" |  | 25.09.2024. | 15ч.00мин | 13ч.32мин | Предположительно сближение проводов | 22ч32м | население | 4ТП | 3

## 4 кв.
Наиме-нование РЭС | жилой район, улица | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Чекановский | 6кВ | п/ст ДОК | ЛЭП-606 | 2024-10-06 | 12:45 | 17:30 | при производстве земляных работ сторонней организацей поврежден КЛ-6кВ от оп10 до КШ | 4ч 45мин | пром | 6 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10кВ | п/ст Северная | ЛЭП-645 | 2024-10-22 | 21:25 | 23:38 | от МТЗ, нагрузка переведена всвязи с запретом на включение ВМ ЛЭП-645 | 2ч 13мин | быт | 9ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 35кВ | п/ст Пурсей | ВМ-35кВ Т-1 | 2024-10-26 | 14:45 | 16:40 | от диф. защиты Т-1, Замыкание на землю в сети 10кВ. Повреждение опорного изолятора 10кВ фаза "А" между Т-1 и ТР Т-1 | 1час 55мин | пром, центр обработки данных | 7 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10кВ | п/ст Северная, РП-5 | ЛЭП-614 | 2024-12-01 | 22:56 | 1:32 | отключена опекративным персоналом, "Земля" на 1 с.ш. 10кВ, повреждение КЛ-10кВ от ЯКНО-614 до ТП-559 яч 1 | 2ч 37мин | пром, быт | 7 тр-ров | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 6кВ | ГКНС-14 яч-4 | Д-3 | 2024-12-04 | 1:16 | 4:40 | Неисправность в сетях ДГИ. От ТО и МТЗ | 3ч 24мин | пром | 1 эл. дв-ль | 2
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | 6 кВ | РП-1 яч.16 | ЛЭП-113 | 2024-10-06 | 11:08 | 11:33 | В ходе проведения землянных работ сторонней организацией,поврежден КЛ-6 кВ от ТП-64 яч.5 до ТП-38 яч.3 | 25 мин | быт,пром | ТП-534,57,70,2А,64,46,3,11 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | 6 кВ | РП-1800 | ЛЭП-204 | 2024-10-19 | 10:48 | 11:40 | Предположительно отключение из за неисправности в сетях смежной сетевой организации ОАО "РЖД" ЭЧ-8. ЛЭП-204 осмотрена повреждений не выявлено. | 52 мин | быт,пром | ТП-527, 37, 22, 13, 528, 539, 26, 68, 69, 966, 967. | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Прибрежный | 10кВ | пс"Кургат" | ВМ 10 яч.3-ввод Т-1 и яч.7 ЛЭП 10кВ ф-3 "Химлесхоз" | 2024-10-21 | 15:18 | в 16:42 введены в работу ТП 112;227;318, а в 17:38:00 - подано напряжение на ф-3 "Химлесхоз" | отключение ВМ 10кВ ф-3 ЛЭП "Химлесхоз" и ВМ 10кВ ввод Т-1.Предположительная причина - работа подрядной организации в охранной зоне ВЛ 10кВ по вырубке деревьев без согласования | 1ч 24 мин ТП 112;227;318. 2ч 20мин ф-3 | Быт,пром | ТП 112; 227;318 317; 216;217;115;98;562; азс | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | 6 кВ | РП-1800 | ЛЭП-204 | 2024-10-23 | 6:00 | 13:52 | Повреждение концевой муфты КЛ-6 кВ от РП-1800 яч.24 до оп.1 ЛЭП-204 | 7ч.52мин. | Быт,пром | ТП 6, 527, 37, 22, 13, 528, 539, 26, 69, 68, 966, 967 | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | 6 кВ | п/ст Вихоревка яч.6 | ЛЭП -501 | 2024-10-23 | 18:54 | 24.10.24 в 01:32 | В ТП-826 (сторонней организации) в ру 6 кВ попала кошка между трех фаз,в следствие чего произошло отгорание провода А и С в пролете оп.1-2 ЛЭП-501 | 6ч38мин | Быт,пром | ТП-826,531,524,715,544,533,59,53 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Кузнецовка | 10кВ | ЛЭП АБЗ | ЯКНО-АБЗ | 2024-11-07 | 17:10 | 18:40 | Отключение ВМ-10кВ ЛЭП-АБЗ, линия осмотрена, замечаний нет, подозрение на неисправность в сетях СНТ | 1 час. 30 мин. | Быт, пром | ТП-2, 3,4,5,6,7,8,9, 550, 955, 545, 552 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | 6 кВ | ЛЭП-507(участок 515) | РП-1 Вихоревка | 2024-11-09 | 12:05 | 12:30 | Отключение ВВ-6 кВ ЛЭП-507,ВЛ-6 кВ осмотрена, замечаний нет, предположительно неисправность в сетях СНТ. | 0 ч. 25 мин | Быт, пром | ТП-540,5,63,30, 525,520,530,541,529,71,951,50, (СНТ-822,821,2) 537,536, 965,962,68,69 | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Кузнецовка | 10кВ | ЛЭП АБЗ | ЯКНО-АБЗ | 2024-11-27 | 15:40 | 17:10 | Отключение ВМ-10кВ ЛЭП-АБЗ, линия осмотрена, замечаний нет, предположительно неисправность в сетях СНТ | 1 час. 30 мин. | Быт, пром | ТП-2, 3,4,5,6,7,8,9, 550, 955, 545, 552 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г. Вихоревка | 6 кВ | РП-1800 | ЛЭП-204 | 2024-11-30 | 2:35 | 18:14 | Отключение от Т.О. в яч.9. Устройства АПВ нет или неисправно (по сообщению персонала ЭЧ-8, обслуживающего РП-1800), линия разделена- головной участок ЛЭП до ЛР 04-5 поставлен под напряжение в 03:35. Неисправность КЛ 6 кВ от оп. 78 до ТП-69 | 15ч39мин | быт, пром | Вихоревский "Водозабор" - ТП-68, 69 (второе питание от ЛЭП-515), жилые дома | 2.3
РЭС-2 | п.Гидростроитель | 6 кВ | п/ст Гидростроитель | ЛЭП-709 | 2024-10-02 | 12ч15м | 13ч50м | Отключилась от МТО ветром сорвало крышу со здания, упала в пролете оп.14-15. Повреждений ВЛ нет. | 1ч35м | пром. | ТП-1201,576,686,698,517,571,518,437 | 3
РЭС-2 | п.Суворовский | 35кВ | ГПП-4 | ВЛ-35кВ Илимский Водовод | 2024-10-02 | 14ч02м | 17ч15м | В пролете опор 40-41 упало дерево на провода. ЛЭП принадлежит ООО "Электросеть" | 03ч13м | пром., быт. | п. Суворовский | 3
РЭС-2 | п.Энергетик | 10 кВ | п/ст Энергетик-1 | ЛЭП-825 | 2024-10-15 | 9ч34м | 10ч58м | МТО, повреждение КЛ-10 кВ между ТП-687 и ТП-37-не согласованные земляные работы Братскпромтехникума. | 1ч24м | пром.,быт | ТП-306, ТП-685 Т-1, ТП-37, Т-2 ТП: 53,35,688,687,42,36,44 | 3.2
РЭС-2 | Прибойный | 35кВ | Реклоузер 35кв Прибойный | ф.2 | 2024-10-17 | 05ч11м | 08ч20м | Реклоузер 35кв Прибойный отключился от междуфвзного КЗ ВВ-35КВ, Причина-сильный ветер, снег. | 03ч09м | пром.быт. | п.Прибойный | 3
РЭС-2 | п. Соцкородок | 27.5кв | п.с. Видим | ДПР 27кв Восток | 2024-10-18 | 4ч49м | 19ч08м | Отключен посёлок Соцгородок, повреждение в сетях ЭЧ-9, персонал ЭЧ-9 занимается отысканием места повреждения | 14ч19м | пром,быт | пс 27.5\6кв Соцгородок | 3
РЭС-2 | п.Суворовский | 35кВ | п.ст.Районная 110/35кВ | ВЛ-6кВ Суворовский с п.ст.ГПП-4 | 2024-10-23 | 3ч.37м. | 16ч18м | на п.ст.Районная 110/35кВ (обслуживает СЭС) отключился ВМ-35кВ Т-2 МТЗ, не селективная защита, отключился ВМ-35кВ Илимский Водовод (АПВ неуспешное, ТО) (обслуживает "Электросеть") | 12ч42м | быт | 5ТП | 3
РЭС-2 | п.Южный падун | 10 кВ | П/ст Инкубатор | ЛЭП-888 | 2024-10-25 | 10ч03м | 11ч18м | Отключилась с неуспешным АПВ,МТО,не согласованые земляные работы ,повредили КЛ 10 кВ от оп.17 до оп.18 МУП БВК | 01ч15м | пром.,быт. | ТП-348,170,172,173 | 3
РЭС-2 | п.Хребтовая | 10кВ | п.ст.Хребтовая | ф.5 | 2024-11-17 | 19ч.13м. | 21ч13м | ВЛ-10кВ ф.5 и ТП-1ж.д. обслуживает ОАО"РЖД", повреждение в сетях ЭЧ-9. | 2ч00м | быт | ТП-1ж.д. | 3
РЭС-2 | п.Звёздный | 10 кВ | п/ст Звёздная | Ф-5,6 | 2024-11-18 | 20ч22м | 20ч48м | На п/ст Звёздная отключились все отходящие фидеры 10 кВ. Причина- работа АЧР питающей ЛЭП-220 кВ. | 26м | быт,пром. | пос.Звёздный | 2.3
РЭС-2 | п.Падун | 6 кВ | П/ст Птицефабрика | ЛЭП-855 | 2024-11-27 | 12ч19м | 12ч45м | Отключалась,с не успешным АПВ,причина отключения падение ветки при расчисткепросеки Чунским лесхозом в охранной зоне в пролете опор 48/2-48/3 | 26м | пром. | ТП-617,308,600,78,583,619,679 | 3
РЭС-2 | п.Нов.Игирма | 10 кВ | п/ст Нов.Игирма | Ф.Промбаза | 2024-12-07 | 13ч39м | 13ч54м | Обрыв проводов ЛЭП над а/дорогой на отпайке к ТП-22, отключен ЛР-4. Предположительно негабаритной техникой. | 0ч15м | пром. | ТП-1,3,6,12,22 | 3
РЭС-2 | п.Хребтовая | 10 кВ | КРУН-10 кВ | Ф-11 | 2024-12-11 | 22ч18м | 12.11.2024 03ч03м | Обрыв провода строительной техникой оп.46, срыв с вязок оп.44,45. | 04ч45м | быт,пром. | ТП-1,2,3,8,11. | 3
РЭС-2 | п.Энергетик | 6 кВ | п/ст КПД | ЛЭП-801,814 | 2024-12-14 | 08ч00м | 12ч20м | п/ст КПД аварийное отключение 2 С.Ш. 6 кВ (обслуживает ЭНКТП)- повреждение опорной изоляции в яч.22. | 4ч20м | пром. | ТП-815,314,135,302,356,582,749,750,327,336. | 3
РЭС-2 | п.Нов.Игирма | 10 кВ | п/ст Нов.Игирма | Ф.ДЭС | 2024-12-15 | 04ч26м | 05ч15м | Отключилась от ТО,ТП-7 ДЭС рядом с ограждением ТП лежит хищная птица. | 49м | быт,пром. | ТП-1,2,3,5,6,7 | 3
РЭС-2 | п.Гидростроитель | 6кВ | п.ст.Осиновка | ЛЭП-733 | 2024-12-18 | 9ч.17м. | 12ч.03м. | ЛЭП-733 оп.3 срыв изолятора,оп.2-оп.3 пожоги,со слов очевидцев грузовой автомобиль (не габарит) схлестнул провода, с места скрылся. | 2ч.46м. | пром,быт | ТП-207,331,421,434,728,409,683 | 3
РЭС-2 | п.Шестаково, п.Селезнёво | 6 кВ | п/ст Шестаково | Ф-Селезнёво, Ф-Шестаково-2 | 2024-12-28 | 13ч50м | 15ч14м | п/ст 27,5/6 кВ "Шестаково" (обслуживает СЭС Иркутскэнерго) отключение С.Ш.-6 кВ и питающего трансформатора. Причина устанавливается. | 1ч24м | быт.,пром. | ТП-1,3,4,6,7,Лесхоз, Подхоз | 3
РЭС-3 ОДГ | Лесогорск | 6 | ПС"Лесогорск" яч.20 | ЛЭП 120 | 2024-10-11 | 08:57 | 10:59 | наезд на оп.ВЛ 6кВЛЭП 120 автотранспортом | 2часа 02мин | пром. | 1 | 2
РЭС-3 ОДГ | Октябрьский | 10 | ПС"Октябрьский" яч№3 | ЛЭП-143 | 2024-10-16 | 17:40 | 18:25 | неисправность за границей раздела. | 45 мин | пром,быт | 2 | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | 10 | ПС"Чуна-Тяговая" яч№2 | ВЛ-10кВ ЛЭП-122 | 2024-11-02 | 3:03 | 5:50 | Мокрый снег, падения дерева на провода ВЛ-10кВ | 2:47 | пром,быт | ТП-60,52,31,94,306,47,39,72,90,70,318,38,58,59. | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Пионерский | 27.5 | ДПР 27,5 | ПС Пионерский | 2024-11-12 | 18:02 | 18:22 | неисправность в ЭЧ-1 | 22 мин. | пром,быт | ТП 249,250 | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Таргиз, Елань | 10 | ЛЭП-161 | ПС "Чукша-Тяговая" | 2024-12-15 | 14:11 | 14:23 | Ветер | 12 мин. | пром,быт | ТП-161,163,164,165 | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Таргиз, Елань | 10 | ЛЭП-161 | ПС "Чукша-Тяговая" | 2024-12-17 | 10:30 | 12:40 | падение сухой ветки на провода ВЛ-10кВ | 2ч 10 мин. | пром,быт | ТП-161,163,164,165 | 3
РЭС-4 | г. Усть-Илимск | 35кВ | ВЛ-35-32 | ПС №3 | 2024-10-16 | 21ч.11мин | 17.10. 01ч.35мин | Посадка напряжения ЛЭП-220 | 4ч.24мин. | ГК. коммерч. | 17 ТП | 3
РЭС-4 | г. Усть-Илимск | 10кВ | ВЛ-10 кВ "Поселок" |  | 2024-11-23 | 13ч.30мин | 16ч.05мин | Не установленная причина | 2ч 35 мин | ГК. коммерч. | 3 ТП | 3
Иркутский | п.Мегет | 6кВ | ЗРУ-4 | яч.13 | 2024-10-08 | 17ч29м | 05ч20м | Повреждение КЛ ЗРУ-4, яч.13-ТП 741 третьим лицом | 11ч51м | Бытовой | ТП-741 | 3
Иркутский | г.Ангарск | 6кВ | ПС №4 | яч.14 | 2024-10-14 | 18ч37м | 22ч38м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 4ч01м | Смешанный | ТП-18/1 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС Глазково | яч.46 | 2024-10-18 | 07ч50м | 08ч52м | Повреждение КЛ ТП 1527 яч.2 - ТП 5513 яч.4 | 1ч02м | Смешанный | ТП-5513 2С.Ш. | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС "Бытовая" | - | 2024-10-30 | 08ч40м | 09ч10м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 30м | Смешанный | ТП-6800,5452,2060,1734,2112,2112А | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ГПП ИАЗ | - | 2024-10-31 | 07ч17м | 08ч28м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч11м | Смешанный | ТП-82,36А,36,86 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ПС "Ленино" | яч.20 | 2024-11-03 | 18ч20м | 21ч06м | Повреждение КЛ ПС Ленино яч.20 - ТП53. | 2ч46м | Смешанный | ТП-11,91,53, 41,40, 69,69А, 68А,70,68 Т-2. | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ПС "Цимлянская" | яч.3 | 2024-11-06 | 14ч20м | 15ч05м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 45 мин | Смешанный | ТП-2972,5924,6254,5463 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | РТП-70 | яч.15 | 2024-11-18 | 06ч55м | 08ч00м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч05м | Смешанный | ТП-4645 | 3
Иркутский | п.Мегет | 35кВ | ПС "Мегет" (ЭЧЭ-30) | яч.4 | 2024-11-18 | 18ч12м | 20ч06м | ОРУ ИОРТПЦ 35/6кВ - повреждение изолятора РШ-2 С.Ш.35кВ в сторону МВ2-Л2. | 1ч53м | Смешанный | ЗРУ№4 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ПС "Южная" | яч.9,16 | 2024-11-22 | 10ч50м | 11ч45м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 55 мин | Смешанный | ТП-2232,2344 | 3
Иркутский | п.Мегет | 10кВ | ПС "Молодежная" | яч.11 | 2024-11-29 | 13ч25м | 14ч43м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч18м | Смешанный | ТП-1851 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС "Глазково" | яч. 48,яч 49 | 2024-12-03 | 19ч50м | 21ч50м | Повреждение АВ-250 А РУ-0,4кВ присоед №4 | 2ч00м | Бытовой | ТП-3829 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС" Прибрежная" | яч.38,46,50 | 2024-12-03 | 19ч34м | 19ч55м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 21м | Смешанный | ТП-31.1, 33.2, 419,22.2, 22.1 | 3
Иркутский | п.Мегет | 35кВ | ПС "Заводская" Т-2 | яч.10, яч.14 | 2024-12-18 | 20ч21м | 22ч12м | ПС-"Заводская" ЗРУ-10кВ яч.14 повреждение КЛ-в концевой воронке | 1ч49м | Смешанный | ЗРУ- С.Ш.10кВ №2 | 3