## 1 кв.
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10кВ | п/ст Южная | ЛЭП-682 | 2025-01-14 | 7:42 | 9:15 | Повреждение КЛ-10кВ от П/ст Южная яч-9 до ТП-32 яч-9, от ТО | 1ч 33мин | быт | 8 тр-ов | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10кВ | РП-Насосная 3-го подъема | ЛЭП-687 | 2025-01-14 | 8:07 | 14:35 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-2 яч-4 до оп-4, от МТЗ | 6ч 28мин | быт | 1 тр-ор | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10кВ | РП-5 | ЛЭП-628 | 2025-01-25 | 7:40 | 13:35 | п/с Северная полная "Земля" на 1 с.ш. 10 кВ фаза "В", отключено оперативным персоналом, повреждение оп 77/41 провод слетел с изолятора, касался заземляющего спуска | 5ч 55мин | пром | ТП-860, ТП-186 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Чекановский | 6 кВ. | п/ст ДОК | ЛЭП-606 | 2025-02-19 | 11:05 | 14:43 | не установлено, повреждение в сетях смежной сетевой организации (ЭНКТП) | 3ч. 38 мин. | Пром. | 1 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10кВ | п/ст Южная | ЛЭП-686 | 2025-03-02 | 13:20 | 15:43 | не установлена, предположительно повреждение в сетях сторонних организаций | 2ч 23м | пром, быт | 9 ТП | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | пос. Чекановский | 6 кВ | п/ст Чекановская | ЛЭП-623 + уч-к ЛЭП-606 от ТП-204 яч 1 до оп.11 | 2025-03-06 | 14:58 | 17:07 22:53 | Отключение от ТО с неуспешным АПВ. Повреждение КЛ-6 кВ ЛЭП-606 сторонней организации "Иркутский Вторчермет" от ТП-726 яч 3 до оп.22 | 2ч:09м 7ч:55м | пром | 16 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10кВ | П/ст Городская | ЛЭП-КОС 2 | 2025-03-20 | 13:25 | 18:35 | С не успешным АПВ. Слетел верхний провод с изолятором на траверсу опоры, возгорание "головы" опоры | 5ч 10 мин | быт | 2 СКТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10кВ | РП-2 | ЛЭП-ВАЗ-2 | 2025-03-21 | 12:02 | 14:10 | От защит.Повреждение в концевой муфте КЛ-10кВ ЛЭП-БХС-2 оп. 9 | 2ч 8мин | пром | 11 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10кВ | ПС Городская | ЛЭП-Бикей | 2025-03-22 | 16:34 | 22:21 | От защит с неуспешным АПВ. Схлест проводов оп.4-5, обрыв проводов в пролетах оп.5-6, 6-6/1 | 5ч 47мин | быт, пром | 9 тр-в | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | 6 кВ | ТП-508 | силовой тр-р | 2025-01-04 | 18:15 | 19:13 | Перегорание ПК-6/75 фаза "С", перегруз. | 0 ч. 58 мин. | быт | 1 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | 6 кВ | ЛЭП-516 | оп.7 кабель в ст. ТП-515 | 2025-01-15 | 0:24 | 1:10 | Видимое повреждение концевой кабельной муфты | 0 ч. 46 мин | быт,пром | 6 ТП (519,515,65,41,47,1) | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Прибрежный | 35/10кВ | пс Кургат | Т-2 | 2025-01-31 | 11:45 | в 17:45 -1с.ш.10кВ в в 21:00 - 2 с.ш. 10кВ | перегорание ПКТ-35 Т-2 Фаза "А","Б, "неисправность в яч.13 ТН-2 | 6ч - 1с.ш. 10кВ 9ч.15м. - 2с.ш.10кВ | быт,пром | До 17:45 - ТП 112, 227, 318, 317, 98(нов), 216, 115, 217, 562, АЗС До 21:00 - ТП 224, 319, 100, 101, 566, 99, 98(стар)
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | 6 кВ | ТП-508 | РУ-6кВ | 2025-02-04 | 23:00 | 24:00 | Перегорание ПК-6/75 фаза "А", перегруз. | 1 ч. 00 мин. | быт | ТП508 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | 6 кВ | ТП-16 | ЛЭП-202 | 2025-02-06 | 4:20 | 5:56 | Отключение ВМ-6кВ яч.15 РП-1800, предположительно повреждение в сетях ОАО РЖД | 1 ч. 36 мин. | быт | ТП-16
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Прибрежный | 35/10кВ | пс Кургат | Т-2 | 2025-02-21 | 12:29 | 15:11 | Перегорание с разрушением ПКТ-35 кВ Т-2 по фазе "А" от перегруза. | 2 ч. 42 мин | быт,пром | ТП 112, 227, 318, 317, 98(нов), 216, 115, 217, 562, АЗС ТП 224, 319, 100, 101, 566, 99, 98(стар) | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Прибрежный | 35/10кВ | пс Кургат | Т-2 | 2025-02-22 | 21:00 | 23:22 | Перегорание с разрушением ПКТ-35 кВ Т-2 по фазе "А" от перегруза. | 2 ч. 22 мин | быт,пром | ТП 112, 227, 318, 317, 98(нов), 216, 115, 217, 562, АЗС ТП 224, 319, 100, 101, 566, 99, 98(стар) | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | 6 кВ | ТП-16 | ЛЭП-202 | 2025-03-01 | 20:55 | 21:53 | Отключение ВМ-6кВ яч.15 РП-1800, предположительно повреждение в сетях ОАО РЖД | 58 мин. | быт | ТП-16 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | 6 кВ | ПС Вихоревка | яч.4 ЛЭП-518 | 2025-03-12 | 9:00 | 9:52 | Отключение от перегруза. Предположительно повреждение в сетях ООО "АГРОС" | 0 ч. 52 мин. | пром. | ООО "АГРОС" | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | 6 кВ | ПС Вихоревка | яч.4 ЛЭП-518 | 2025-03-13 | 8:58 | 10:20 | Отключение от перегруза. | 01ч. 22 мин. | пром. | ООО "АГРОС" | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | 6 кВ | ПС Вихоревка | яч.47 ЛЭП-521 | 2025-03-22 | 19:05 | 19:52 | Отключение от перегруза. | 0ч. 47 мин. | пром. | ООО "МИНАДА" | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Кузнецовка | 10кВ | ЛЭП-АБЗ | ВМП-10 ЯКНО | 2025-03-22 | 17:20 | 23:55 | Сильные порывы ветра.Неисправность СНТ. Произведен осмотр на участке АО БЭСК повреждений не обнаружено . | 6ч. 35мин. | пром.быт. | ТП-11 | 3
РЭС-2 | п.Ручей | 6кВ | п.ст.Ручей | Ф.4 | 2025-01-02 | 5ч.05м. | 5ч.43м. | МТЗ.Осмотром причина не установлена . | 38м. | быт пром. | ТП-11,2,3,4,6,5 (телевышка) | 3
РЭС-2 | п.Шумилово | 35 кВ | Реклоузер Шумилово | ВВ-35 кВ | 2025-01-05 | 10ч37м | 11ч00м | Отключился ВВ 35 кВ от МТЗ ,включили по ТУ без осмотра. Сильны й снегопад. | 23м | быт пром. | ТП-1,2,3,5,6,7,8 | 3
РЭС-2 | п.Прибойный | 35 кВ | Реклоузер Прибойный | ВВ-35 кВ | 2025-01-06 | 06ч39м | 15ч30м | Отключился ВВ 35 кВ от МТЗ ,причина отключения - от сильного снега наклонилось дерево к проводам в пролете опор 241-242 | 08ч51м | быт пром. | ТП-1,2,4,5,7,8,9 | 3
РЭС-2 | п.Падун | 6кВ | ТП-87 | Т | 2025-01-11 | 15ч.12м. | 15ч.49м. | Отключился ВН-Т.Фиксатор рукояти привода ВН, плохо фиксирует включеное положение. | 37м. | пром | ТП-87
РЭС-2 | п.Кежма | 10кВ | п.ст.Кежемская тяговая | ф.1 | 2025-01-12 | 12ч.13м. | 14ч.36м. | Пролет оп.18-19 два дерева под тяжестью снега легли на провода. | 2ч.23м. | быт,пром | ТП-1,10,2,4,3,7
РЭС-2 | п.Бикей | 10 кВ | ЯКНО-19Б | ЛЭП-625Б | 2025-01-16 | 17ч.40м. | 19ч.23м. | ЛЭП-625Б за ЯКНО-19Б пролёт опор 37-38 из за пределов охранной зоны на провода упала высокая берёза-сухостой. | 1ч.43м. | дачи | ТП-350,351,354,870б, 871б,872б. | 3
РЭС-2 | п.Падун | 10кВ | пс Инкубатор | ЛЭП-888 | 2025-01-17 | 13ч00м | 24.01.25 15ч14м | Повреждение КЛ-10кВ между ОП-17 и ОП-18. Потребителя запитали от ЛЭП-875 в 14ч23м. | 1ч23м | быт | ТП-348,170,172,173. | 3
РЭС-2 | п.Сибтепломаш | 10кВ | пс Заводская | ЛЭП-1101 | 2025-01-23 | 10ч29м | 11ч09м | Отключился ВМ-10кВ от МТЗ. Ошибочные действия персонала "Газпром энергосбыт" при переключениях в ТП612 | 38м | пром.быт. | 13ТП | 3
РЭС-2 | п.Ручей | 6 кВ | п/cn Ручей | Ф-4 | 2025-01-30 | 09ч.06м. | 12ч.57м. | Причина отключения- перегруз,превышение (нагрузки) уставки МТЗ ВМ-6 кВ Ф-4. | 03ч.51м. | быт,пром | ТП-2,11,3,4,5,6. | 3
РЭС-2 | п.Гидростроитель 45квартал | 10кВ | ТП-272 | ЛЭП-716 | 2025-02-01 | 7ч07м | 7ч50м | ТП-272 самопроизвольно отключился ВН-10кВ КЛ-716 к ТП-271. | 43м | быт | ТП-271 Т-1 ,268 Т-!, 277 Т-1, 276 Т-1. | 3
РЭС-2 | п.Гидростроитель | 6 кВ | П/ст Осиновка | ЛЭП-733 | 2025-03-03 | 16ч08м | 17ч25м | Отключалась от МТО с не успешным АПВ,причина отключения-повреждение оп.3 техникой сторонней организации. | 01ч17м | быт,пром | ТП-331,207,683,409,728,434,421 | 3
РЭС-2 | п.Гидростроитель | 6 кВ | П/ст Осиновка | ЛЭП-737 | 2025-03-10 | 14ч49м | 17ч53м | Отключалась с землей с не успешным АПВ ,МТЗ,с выбросом масла на п/ст Осиновка ,СЭС подавали срочную заявку на устранения дефекта на ВМ -737 до 17 ч 00м ,причина отключения повреждение КЛ-6 кВ от ТП-242 до ТП-245 | 03ч4м | пром | ТП-246,795,280,245,719,255,242 Т-1 | 3
РЭС-2 | п.Гидростроитель | 6 кВ | п/ст Гидростроитель | ЛЭП-701 | 2025-03-19 | 18ч.30м. | 20.03.2025 01ч23м | Отлючалась с успешным АПВ , МТЗ,причина повреждение концевой муфты в ТП-227 выход на оп.50, оп.9 отгорел шлейф. | 06ч53м | быт,пром. | ТП-221,227,213,707. Остальные ТП с неполнофазного резима сразу переведены на другую ЛЭП | 3
РЭС-2 | п.Гидростроитель | 6кВ | п/ст Гидростроитель | ЛЭП-705 | 2025-03-22 | 9ч.30м | 11ч56м | МТЗ,сильный ветер, оп.50 ЛЭП-701 (в связи с ремонтом КЛ была собрана ремонтная схема) упала ветка на ПКУ | 2ч.26м. | быт,пром. | 14ТП | 2.3
РЭС-2 | п.Сухой | 6кВ | п.ст.Осиновка | ЛЭП-730 | 2025-03-22 | 9ч.41м. | 12ч20м. | оп.29.-29/1 (отпайка потребителя) упало дерево сухостой, сильный ветер | 2ч.39м. | быт,пром. | 5ТП | 2.3
РЭС-2 | п.Сухой | 6кВ | п.ст.Осиновка | ЛЭП-739 | 2025-03-22 | 14ч.10м | 19ч.05м. | ТО, сильный ветер, причина осмотром не установлена | 4ч55м | быт,пром. | 1ТП | 3
РЭС-2 | п.Гидростроитель | 6кВ | п/ст Гидростроитель | ЛЭП-35-06 | 2025-03-22 | 14ч.50м. | 22ч.01м. | повреждение на участке СЭС, отпайка на п.ст.№8 переход с металической опоры на деревянную, обрыв провода. | 7ч.11м. | быт,пром. | п.ст.№8,п.ст.Строитель | 2.3
РЭС-2 | п.Прибойный | 35кВ | Реклоузер Прибойный | ВЛ-35 кВ Прибойный | 2025-03-30 | 19ч.25м. | 19ч.46м. | На момент отключения признаков замыкания на землю не было.Повторно дистанционно включили ВВ-35 кВ. | 0ч.21м. | пром.,быт. | ТП-1,2,4,5,7,8,9. | 3
РЭС-2 | п.Прибойный | 35кВ | Реклоузер Прибойный | ВЛ-35 кВ Прибойный | 2025-03-31 | 3ч.18м. | 17ч.40м. | В пролёте опор 263-264 сняли дерево с проводов. Ветер, дождь со снегом. | 14ч.22м. | пром.,быт. | ТП-1,2,4,5,7,8,9. | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Новочунка | 10 кВ | ЛЭП-153 | ПС-Новочунка-Т. | 2025-01-05 | 23:30 | 00:55 06.01.2025 | Неисправность за границей раздела | 1ч. 25 мин | быт.пром. | ТП-252,253,251,254,255,263 | 3
РЭС-3 ОДГ | г.Нижнеудинск | 10 кВ | ЛЭП-218 | ПС "Нижнеудинск-Тяговая" яч№18 | 2025-01-10 | 16:36 | 17:57 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-23Н яч№1 до оп№70 ВЛ-10кВ (земляные работы) | 1ч. 21мин. | Пром | ТП-15Н,2Н | 3
РЭС-3 ОДГ | П.Чунский, П.Изыкан | 10 кВ | ЛЭП-102 | ПС Чуна яч.№2 | 2025-01-14 | 22:15 | 23:08 | Порыв ветра 16 м/с Неисправность за границей раздела | 53 мин | быт. Пром. | ТП-315,316,37,323,80,73,79,79А,5 | 3
РЭС-3 ОДГ | П.Чунский | 10 кВ | ЛЭП-110 | ПС Чуна яч.№10 | 22.012025 | 13:38 | 14:01 | обрыв провода ВЛ-10 кв автомобилем | 23 мин. | быт.пром. | ТП-10,71,4,50,312,65,92,34,68.99,317. | 3
РЭС-3 ОДГ | П.Чунский | 10 кВ | ЛЭП-110 | ПС Чуна яч.№10 | 22.012025 | 13:38 | 15:50 | обрыв провода ВЛ-10 кв автомобилем | 2 часа 12 мин | быт.пром. | ТП-10,71. | 3
РЭС-3 ОДГ | Полинчет, Кондратьево | 10 | ЛЭП Полинчет | пс"Тамточет" ф.18 | 2025-01-24 | 04:30 | 14:55 | провис провода на ВЛ 10кВ (за границей раздела) | 10час. 25мин. | быт.пром. | ТП ООО"Контур,ТП Полинчет,ТП Кодратьево | 3
РЭС-3 ОДГ | Тайшет | 10 | ЛЭП ф.52/горсети/ | пс"ЗСМ"ф.52 | 2025-02-12 | 05:10 | 11:10 | неисправность в сетях "Облкоммунэнерго" | 6 час. | быт | ТП 83 | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | 10 | ЛЭП-110 | ПС "Чуна" | 2025-02-12 | 13:49 | 16:38 | ТП-50, РУ-10кВ, пробой опорных изоляторов | 2ч. 49мин. | быт, пром. | ТП-317,50,3,312,34,68,99,67,305,89,65,92 | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Пионерский | 27.5 кВ | ДПР Новочунка-Восток | ПС "Пионерский" | 2025-03-19 | 10:00 | 13:05 | Авария в сетях РЖД | 3 ч 05 мин | быт. Пром. | ТП- 250,249 | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | 10 | ЛЭП 114 | пс"Чуна" яч.14 | 2025-03-21 | 17:37 | 19:52 | разрушен ШС 10на оп.17 ЛЭП 114 | 2час. 15мин. | быт. пром. | ТП 13,23,64,22,96, 311,302 | 3
РЭС-3 ОДГ | Новочунка | 10 | ЛЭП 151 | пс"Новочунка-Тяговая" яч-1 | 2025-03-22 | 7:10 | 8:03 | порывы ветра | 53мин | быт. пром. | ТП 260,262 | 3
РЭС-3 ОДГ | Таргиз | 10 | ЛЭП-161 | ПС"Чукша" яч№1 | 2025-03-22 | 13:00 | 16:17 | падение дерева на провода ВЛ-10кВ оп№159 | 3ч 17мин | быт. пром. | ТП-161.165.164.163 | 3
РЭС-3 ОДГ | Кондратьево | 10 | ЛЭП Полинчет | пс"Тамточет" ф.18 | 2025-03-22 | 14:40 | 15:20 | штормовой ветер | 40мин | быт.пром. | ЛЭП Полинчет | 3
РЭС-3 ОДГ | Захаровка | 10 | ДПР 27.5кВ "Чуна-Запад" | ПС"Захаровка" | 2025-03-22 | 11:30 | 16:30 | Авария в сетях РЖД | 5 ч | быт | ТП-170 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС "Бытовая" | яч.122 | 05..01.2025 | 11ч22м | 12ч07м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 45м | Бытовой | ТП-1734,2112,2112а | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС "Бытовая" | яч.122 | 07..01.2025 | 21ч33м | 08.01.2025 00ч10м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 2ч37м | Бытовой | ТП-1734,2112,2112а | 3
Иркутский | п.Мегет | 6кВ | ЗРУ№4 | яч.2 | 2025-01-13 | 17ч55м | 19ч37м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч42м | Бытовой | ТП-747 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 35 кВ | ПС Боково | присоед. Т-1 | 2025-02-05 | 15ч29м | 15ч50м | Отключение тр-ра диф. защитой | 21 | Смешанный | 1 сш 6кВ | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ТП-62 | присоед. Т-р | 2025-02-06 | 08ч50м | 10ч27м | Перегорание ПК-6 ф В. | 1ч37м | Бытовой | ТП-62 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС"Глазково" | яч.46 | 2025-02-16 | 13ч25м | 15ч24м | Повреждения КЛ-10кВ ТП-1527 яч.3 - ТП-5513 яч.1 | 1ч59м | Бытовой | ТП-5513 1С.Ш. | 3
Иркутский | п.Мегет | 6кВ | ЗРУ-6кВ №1 | яч.13 | 2025-02-17 | 10ч52м | 11ч32м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 40мин | Промышленный | ТП"АЗС-ОМНИ" | 2
Иркутский | г.Ангарск | 6кВ | ПС "Прибрежная" | яч.39,яч.46. | 2025-03-07 | 12ч14м | 22ч13м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 09ч59м | Смешанный | ТП 22.1,22.2,33.1,18.2,315,316,392. | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ПС "Релейная" | яч.31 | 2025-03-15 | 19ч00м | 21ч08м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 2ч08м | Бытовой | ТП 6050 | 3
Иркутский | г.Ангарск | 6кВ | ПС "Промышленная" | яч.39 | 2025-03-21 | 20ч14м | 22ч21м | Повреждение КЛ ПС Промышленная яч.39 - ТП 301 | 2ч07м | Бытовой | ТП-301 Т-1, 302 Т1, 303, 304, 305,306,307,308,309. | 3
Иркутский | г.Ангарск | 6кВ | ПС "Марата" | яч.122 | 2025-03-22 | 12ч15м | 12ч43м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 28м | Бытовой | ТП-6406 1С.Ш. | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ПС"Боково" | яч.7 | 2025-03-26 | 12ч34м | 15ч27м | ВЛ"35-94"повреждение опорной изоляции РЛНД оп.№13/4. | 2ч53м | Бытовой | ТП-35,62,88,94,97,99,100,101. | 2

## 2 кв.
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10 кВ | п/ст Западная | ЛЭП-551 | 2025-04-05 | 18:45 | 14:05 | От защит с неуспешным АПВ. Обрыв провода в пролёте оп.9/1-9/2-9/3 | 19ч 20мин | пром | 9 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10 кВ | п/ст Западная | ЛЭП_563 | 2025-04-05 | 18:52 | 21:43 | От защит с неуспешным АПВ. Штормовой ветер. | 2ч 48мин | пром | 5 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10 кВ | п/ст Городская | ЛЭП-Стениха | 2025-04-05 | 19:00 | 11:06 | От ТО с неуспешным АПВ | 16ч 06мин | быт | 4 тр-ра | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10 кВ | п/ст Западная | ЛЭП-561 | 2025-04-05 | 19:06 | 15:42 | От защит с неуспешным АПВ .В пролётах оп.29-30, 72/19-72/20, 72/74-72/75 упали деревья на провода ВЛ. В пролётах оп. 72/19-72/20, 72/70-72/71, 72/74, 72/73-72/75 оборваны провода, вырваны крюки с изоляторами. | 20ч 36мин | пром | 7 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10 кВ | п/ст Северная | ЛЭП-627 | 2025-04-05 | 19:32 | 20:35 | От защит. Штормовой ветер. | 1ч 03мин | быт | 12 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Новая Стениха | 10 кВ | ЯКНО-64-1 | ЛЭП-564 | 2025-04-05 | 21:50 | 1:17 | От защит. Штормовой ветер. Поломка опорного изолятора на ЛР-64-1 | 3ч 27мин | быт | 2 тр-ра | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 6 кВ | п/ст АЛПБ | ЛЭП-659 | 2025-04-06 | 23:27 | 18:16 | Отключена оперативным персоналом. В пролёте оп. 19/4-19/5 оборван провода на уч-ке потребителя Компания Попофф. | 18ч 49мин | пром | 6 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10 кВ | РП-5 | яч. 12 ЛЭП-614 | 2025-04-15 | 11:53 | 17:40 | Отключение от ТО с неуспешным АПВ, обрыв провода в пролете оп. № 37-38, в пролете оп. №41-42 слетел провод с изолятора. | 5ч 47мин | быт, пром | 6 тр-ров | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10 кВ | п/ст Северная | ЛЭП-638 | 2025-04-17 | 15:41 | 16:47 | Отключение от МТЗ причина не установлена | 1ч06мин | быт, пром | 10 тр-ров | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | Центральный р-н | 10 кВ | РП-5 | ЛЭП-614 | 2025-05-01 | 0:45 | 1:33 | Повреждение КЛ-10 кВ от ЯКНО-614 до ТП-559 яч1 | 48 мин | быт, пром | 10 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Центральный р-н | 10 кВ | п/ст Северная | ЛЭП-649 | 2025-05-01 | 14:28 | 15:45 | От ТО. Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-332 яч7 до ТП-647 яч2 сторонней организацией ЖК Первый. | 1ч 17мин | быт | 15 тр-ров | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Моргудон | 10 кВ | п/с Моргудон | ЛЭП-Дачная | 2025-05-11 | 04:39 | 06:38 | повреждение в сетях потребителя после ЛР, СКТП-877,875,876 без напряжения | 1ч 59мин | быт | 4 тр-ра | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10 кВ | п/ст Западная | ЛЭП-551 | 2025-05-13 | 09:30 | 10:32 | Отключение от ТО причина не установлена | 1ч 02мин | пром | 11 тр-ров | 2,3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10 кВ | п/ст Южная | ЛЭП-687 | 2025-05-20 | 16:09 | 19:23 | Отключение от защит, повреждение КЛ 10кВ от ТП-790 яч9 до ТП-806 яч1 | 3ч 14мин | быт, пром | 17 тр-ров | 2,3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10 кВ | РП-2 | ЛЭП-ВАЗ-1 | 2025-05-23 | 10:24 | 17:31 | От ТО. ТП-190 на вводном ВН фаза "В" прогорел проходной изолятор, сгорела дугогасительная камера. По верхним губкам ПК-10 следы перекрытия. | 7ч7мин | пром | ТП-823,825,822,190,712,626,827,194,193,188,631,625,630,629. | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10 кВ | РП-5 | ЛЭП-621 | 2025-05-24 | 18:01 | 20:00 | От ТО с неуспешным АПВ. Повреждение концевой воронки КЛ-10 кВ на опоре 134 к ТП-562 яч5. | 1ч 59мин | быт, пром | ТП-553. 1/2 РП-23т, 2т, ТП-147т,146т,2ю,1ю,552,562,561,898,900 | 2,3
РЭС-1 ОДГ-1 | Чекановский | 6 кВ | п/с ДОК | ЛЭП-606 | 29.05.2025 | 08:45 | 10:55 | повреждение в сетях потребителя ТП-682 | 2 ч 10 мин | пром | ТП-682, ТП-690, ТП-689, ТП-245, ТП-726 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10 кВ | РП-5 яч21 | ЛЭП-644а | 2025-06-07 | 14:38 | 17:41 | От МТЗ с неуспешным АПВ. Повреждение концевой воронки на оп.5. | 3ч 3мин | быт, пром | ТП-905,906. КТПН-1. 1/2 НС-2, ТП-КНС-2 | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 35кВ | П/ст Городская | ЛЭП-35/10 | 2025-06-14 | 13:23 | 13:40 | Повреждение в сетях ИЭСК СЭС, От МТО, МТЗ, с не успешным АПВ. Причина: гроза, штормовой ветер. | 37 мин | пром | П/ст Чекановская 35/6кВ. ЛЭП-615: ТП-742,793,730,238,113 Т-1; ЛЭП-620: ТП-224,225,242, КНС-1 Т-1; ЛЭП-622 ТП-765,251,893; ЛЭП-623: ТП-204,205,206,207,208,210,744,799,740,738,691; ЛЭП-624 КНС-1 Т-2 | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10кВ | П/ст Городская ЯЧ-32 | ЛЭП-679 | 2025-06-14 | 13:23 | 18:23 | От защит. Повреждение КЛ-10кВ от П/ст Городская ЛЭП-679 до КНС-4(ТП-60) ЯЧ-2 до ТП-62 ЯЧ-4. Причина: гроза, штормовой ветер. | 5 ч 0 мин | пром, быт | КНС-4(ТП-60)Т-1,62,65,66,67,57 | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10кВ | П/ст Городская ЯЧ-27 | ЛЭП-Стениха | 2025-06-14 | 13:23 | 15.06.2025 03:34 | От защит, с не успешным АПВ. Причина: гроза, штормовой ветер. Обрыв провода оп 40-41, перекрытие РУ 10кВ ТП-197 | 13ч 11 мин | пром, быт | ТП-99 Т-2,376,156,196,197 | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Новая Стениха | 10кВ | ЯКНО-64-1 | ЛЭП-564 | 2025-06-14 | 13:23 | 20:00 | От защит. Причина: гроза, штормовой ветер. Предположительно повреждение за ЯКНО 64-2 | 6ч 37 мин | пром, быт | ТП-111,792 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 6кВ | П/ст 17 | ЛЭП-601 | 2025-06-14 | 19:40 | 15.06.2025 11:44 | повреждение в сетях смежной сетевой организации (ЭНКТП) | 16ч 4 мин | пром | ТП-140,16у,200,201,100у | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | р-н Нов. Стениха | 10 кВ | ЯКНО-64-1 | ЛЭП-564 | 2025-06-17 | 6:37 | 8:30 | Повреждение предположительно на участке потребителя за ЯКНО-64-2 к ТП-792 (был отключён ВМ) | 1ч 53мин | быт | ТП-111,792 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Чекановский | 6кВ | п/ст Чекановская | ЛЭП-622 | 2025-06-21 | 2:14 | 2:57 | От МТЗ с неуспешным АПВ. Повреждение в сетях потребителя. Отпайка на ТП-771 | 43мин | пром | ТП-771, 765, 893, 251 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10 кВ | ТП-53 | яч5 Ввод Т-2 | 2025-06-21 | 18:10 | 19:20 | Повреждение КЛ-10кВ "камера Т-2" | 1ч 10мин | быт | 1/2 ТП-53 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10 кВ | РП-2 хлебзавод яч22 | ЛЭП-ВАЗ-2 | 2025-06-30 | 16:59 | 17:38 | Повреждение проходных изоляторов на ТП-821 в результате воздействия птиц | 39 мин | пром | ТП-705,ТП-191,ТП-189,ТП-821,ТП-192,ТП-820,ТП-24/у,1/2 РП-6,ТП-827 | 3.2
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | 6 кВ | ЛЭП-515 | ПС "Вихоревка" яч.23 | 2025-04-05 | 17:11 | 21:14 | Отключение от МТЗ с неуспешным АПВ. Повреждение в сетях СНТ "Солнышко" упало дерево на ВЛ-6 кВ. СНТ отключено | 3ч.3мин. | быт. пром | ТП- 557, 838, 509, 508, 511, 532, 537, 520 ,525, 530, 951, 960, 549, 563, 821, 822, 50, 541, 529 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | 6 кВ | ЛЭП-507 | РП-1 яч.17 | 2025-04-05 | 15:10 | 21:46 | Отключение от МТЗ с неуспешным АПВ. Повреждение в сетях СНТ "Виктория". СНТ отключено | 6ч.36мин. | быт. пром | ТП-540,5,30,63,520,525,530 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | 6 кВ | ЛЭП-508 | ПС "Вихоревка" яч.32 | 2025-04-05 | 21:05 | 23:12 | Отключали для тушения пожара в п.Бамбуй | 2ч.7мин. | быт. пром | ТП-522,516,502,503,961,793,503а, 504,504а,796,542,831,49 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Прибрежный | 35кВ | ЛЭП 35кВ "Кургат" | пс"Кардой" | 2025-04-25 | 19:33 | 18:29 | повреждение траверсы на угловой-анкерной оп. №3 ВЛ 35кВ "Кургат" | 22 ч. 56 мин. | быт. Пром | ТП-112,227,318,317,98,216,115,217,562,АЗС,224,99,100,319,566,101, ТП ЛЗП"Илирское" | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Кузнецовка | 10 кВ | ЯКНО-10 кВ ЛЭП-АБЗ | ВЛ-10 кВ "АБЗ" | 2025-05-07 | 15:32 | 17:48 | На участке АО "БЭСК" повреждений не обнаружено. предположительно повреждение в сетях СНТ | 2 ч. 16 мин. | быт | ТП -СНТ 2,3,4,5,6,7,8,9; ТП - 550,545,552; ТП 955 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Тарма | 10 кВ |  | МТП-555 | 2025-05-08 | 8:55 | 13:00 | Перекрытие двух фаз тр-ра на мачтовой ТП вороной | 4ч. 05 мин. | быт | ж/д ул.Набережная 1а | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Кузнецовка | 10 кВ | ЯКНО-10 кВ ЛЭП-АБЗ | ВЛ-10 кВ "АБЗ" | 2025-05-12 | 8:15 | 9:02 | Повреждение в сетях СНТ "Целинник" перегорание двух ПК-10кВ на ТП-2 из-за перекрытия изоляции белкой. | 0 ч. 47 мин. | быт | ТП -СНТ 2,3,4,5,6,7,8,9; ТП - 550,545,552; ТП 955 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Кузнецовка | 10 кВ | ПС "Кузнецовка" | ВЛ-10 кВ "АБЗ" | 2025-05-13 | 17:07 | 22:07 | "Земля" в сети, отключили по ТУ. ОАО "Дорожная служба" экскаватором зацепили провод связи совместная подвеска с ВЛ-10 кВ, произошел обрыв провода фазы "С" с оп.27-29. | 5 ч. | быт | ТП -СНТ 2,3,4,5,6,7,8,9; ТП - 550,551,556,963,545,552; ТП 955; ТП-АЗС, АБЗ-1, АБЗ-2 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Харанжино | 35 кВ | ЛЭП "Октябрьский" | оп.46 | 2025-05-18 | 7:46 | 16:08 | Повреждение в сетях СЭС РЭС-4 | 8ч22мин | быт. пром | весь поселок | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Добчур | 35 кВ | ЛЭП "Октябрьский" | оп.46 | 2025-05-18 | 7:46 | 10:22 | Повреждение в сетях СЭС РЭС-4 | 2ч36мин | быт. пром | весь поселок | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Ключи-Булак | 35 кВ | ПС Ключи-Булак | ВЛ-35 кВ "Куватка" | 2025-05-30 | 2:59 | 5:11 | Неисправность в сетях ИЭСК СЭС РЭС-4 (мокрый снег, дождь) Повреждение опоры 35кВ | 2ч. 12мин. | пром. | ТП-327, ООО "Фартуна"(котельная школы), СОШ,теплица школы, освещение школы | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Луговой Кардой | 10 кВ | ПС Кардой | яч.6 ВЛ-10 Луговое ( принадлежность ИЭСК СЭС ) | 2025-05-30 | 3:38 | 14:11 | Неисправность в сетях ИЭСК СЭС РЭС-4 (мокрый снег, дождь) Перекрытие Фаз "А" и "Б" макушкой дерева | 10ч. 33мин. | быт | п.Кардой ТП-307; п.Луговой ТП-82,83,554 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Тарма | 10 кВ | ПС 35/10 кВ Тарма | ЛЭП-12 | 2025-06-14 | 16:16 | 17:32 | Отключена по т.у. сигнал "земля", после прохождения грозового фронта ЛЭП-12 ввели в работу, "земля" самоустранилась | 1ч. 16 мин | быт.пром | ТП-2,3,4,6,7,8,546,555,561 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Новодолоново | 10 | ПС Большеокинск | ВЛ-10 кВ "Новодолоново" | 2025-06-21 | 14:51 | 21:00 | Повреждение в сетях СЭС РЭС-4 | 6 ч. 09 мин | быт | ТП-43,44,45 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | 6 | п/ст Вихоревка | ВЛ-6 кВ ЛЭП-507 | 2025-06-27 | 15:13 | 16:00 | "Земля" в сети 6 кВ,повреждение изолятора оп.2 фаза "а" ЛЭП-507 | 47 мин. | быт.пром | ЛЭП-515,ЛЭП-501,ЛЭП-507 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Харанжино | 35 кВ | ПС Покосное | ВЛ-35 кВ "Октябрьский" | 2025-06-29 | 14:17 | (30.06.25) 15:45:00 | Повреждение в сетях ИЭСК СЭС РЭС-4. Замена траверсы оп.326. 30.06.25 в 01:35 п.Харанжино запитан от дизель генератора | 25 ч 28мин | быт.пром | ТП-1,2,3,4,6,7,8,13,14,16; | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Добчур | 35 кВ | ПС Покосное | ВЛ-35 кВ "Октябрьский" | 2025-06-29 | 14:17 | 20:25 | Повреждение в сетях ИЭСК СЭС РЭС-4. Замена траверсы оп.326 | 6ч 8мин | быт.пром. | ТП-1,2,3,4,5. | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Харанжино | 35 кВ | ПС Покосное | ВЛ-35 кВ "Октябрьский" | 2025-06-30 | 19:08 | (23:10:00 от ДГА) 02.07.25г 14:14 по нормальной схеме | "Земля" в сети РЭС-4 СЭС Причина: оп.200-излом траверсы, провод ф-"С" лежал на земле | 4ч 2мин 67ч 06мин до полного восстановлен ВЛ-35 "Октябрьский" | быт.пром | ТП-1,2,3,4,6,7,8,13,14,16; | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Добчур | 35 кВ | ПС Покосное | ВЛ-35 кВ "Октябрьский" | 2025-06-30 | 19:08 | (01.07.2025) 7:45:00 | "Земля" в сети РЭС-4 СЭС Причина: оп.200-излом траверсы, провод ф-"С" лежал на земле | 12ч 37 мин | быт.пром | ТП-1,2,3,4,5. | 3
РЭС-2 | п.Юпадун | 10кВ | ТП-569 | ЛЭП-884 | 2025-04-02 | 17ч.25м. | 18ч.12м. | Отключался ВМ-ЛЭП-884 в связи с повреждением ПБВ | 47м. | быт | ТП-342,187 | 3
РЭС-2 | п.Падун | 10кв | п.с. Инкубатор | ЛЭП-883 | 2025-04-05 | 18ч.38м. | 06.04.25 8ч58м | ОП.59-60 дерево на проводах,не успешное АПВ,ТО, | 14ч.20м. | быт,пром | ТП660,320,349,333, 319
РЭС-2 | п. Шумилово | 35кВ | реклоузер Шумилово | ЛЭП-35кВ "Видим-Шумилово-Прибойный" | 2025-04-05 | 20ч 00м | 08ч.42м. 06.04.2025 | Ветер, пос.Шумилово ВЛ-10 кВ Ф-1 падало дерево на провода. Одновременное отключение ВМ-10кВ ф.1 на ПС Шумилово и Rec 35кВ Шумилово. | 12ч.42м. | быт.,пром. | ТП-1,2,3,5,6,7,8 | 3
РЭС-2 | п. Прибойный | 35кВ | реклоузер Прибойный | ЛЭП-35кВ "Видим-Шумилово-Прибойный" | 2025-04-05 | 20ч 50м | 16ч.07м. 06.04.2025 | Ветер,пролёт опор 386-387 вывалилось дерево на два провода ВЛ. | 19ч.17м. | быт.,пром. | ТП-1,2,4,5,7,8, ТП-790 | 3
РЭС-2 | п. Хребтовая | 10кВ | ПС "Хребтовая" | Ф.1 | 2025-04-05 | 23ч 59м | 11ч.28м. | Повреждение изолятора на ПС "Хребтовая" у ЭЧ-9. Отгорел провод от ЛР-10кВ на ОП 1 Ф-1 из-за упавшего провода сторонней ВЛ-10кВ Ф-2 на Ф-1 ВЛ-10 кВ. | 11ч.29м. | быт.,пром. | ТП-1,2,3,6,7,9,10,11 | 3
РЭС-2 | п. Боровское | 10кВ | ЯКНО-Боровское | Ф.2 | 2025-04-05 | 22ч 59м | 06.04.25 12ч 20м | Ветер, замыкание на землю. Участок ЛЭП-10кВ за ЛР-2, на ж/б опоре провод старой отключенной ВЛ касался действующего провода и металлической траверсы. | 13ч 19м | быт.,пром. | ТП-1,2,3 | 3
РЭС-2 | п.Энергетик | 35кВ | ПС Падунская | ЛЭП-35-09-1 | 2025-04-05 | 19ч45м | 06.04.25 17ч40м | Повреждение на ЛЭП-35-09-1(обслуживает ЭНКТП), Однофазное КЗ. | 29ч25м | пром. | ПС №.5, ЛЭП623,624 | 3
РЭС-2 | п. Речушка | 27,5кВ | Речушка ДПР | ЛЭП 27,5кВ | 2025-04-10 | 15ч 34м | 15ч.17м. 11.04.2025 | Разрушение проходного изолятора 6кВ трансформатора 1600кВа ТП-2 27,5кВ/6кВ | 23ч.43м. | быт.,пром. | ТП-4,5,6,8,9,10, ТП-МТС | 3
РЭС-2 | п. Боровское | 10кВ | ЯКНО-Боровское | Ф.2 | 2025-04-12 | 02ч 48м | 08ч07м | Причина не установлена, успешная попытка повторного включения. Сильный снег, ветер | 05ч19м | быт.,пром. | ТП-1,2,3 | 3
РЭС-2 | п.Прибойный | 35кВ | Реклоузер "Прибойный" | ВВ-35кВ ф.2 | 2025-04-26 | 06ч.21м. | 18ч.40м. | Отключился ВВ-35кВ.Сбой программного обеспечения. | 12ч.19м. | быт ,пром | ТП-1,2,7,9,5,4,8 | 3
РЭС-2 | п.Зяба | 10кВ | пс Зяба | ЛЭП-10кВ ф.2 | 2025-04-26 | 20ч40м | 21ч40м | Ветер, дождь, снег. Перегорел шлейф на оп.9. МТЗ | 1ч00м | быт ,пром. | 6ТП | 3
РЭС-2 | п.Падун | 10 кВ | п.с.Инкубатор | ЛЭП-881 | 2025-04-29 | 09ч23м | 13ч19м | ЛЭП-881 оп.27 перегорел шлейф между натяжными изоляторами, из-за повреждения КЛ10кВ от ТП371 до ТП373. Аварийное отключение ЛЭП было с "Землёй", работало МТЗ. | 3ч56м | пром. | ТП-329, 788, ТП79 Т-1, ТП80 Т-1, ТП786,110,785, 521, 109, 621, 622, 797, 563, 1002, 581, 593, ТП372 Т1, ТП373 Т1, ТП800 Т-1 | 3
РЭС-2 | п.Кежма | 10кВ | п.ст.Кежемская тяговая | ф.5 | 2025-04-30 | 21ч.45м. | 22ч.12м. | Сильные порывы ветра | 27м. | быт | п.Кежма ТП-1,2,3,4,5,6,7,9 | 3
РЭС-2 | п.Кежма | 10кВ | п.ст.Кежемская тяговая | ф1 | 2025-04-30 | 22ч.00м. | 23ч.17м. | Сильные порывы ветра | 1ч.17м. | быт | п.Кежма ТП-1,2,3,4,7,10 | 3
РЭС-2 | п.Семигорск | 10 кВ | п/ст Семигорск | ф.2 | 2025-05-05 | 15ч45м | 19ч16м | Откючение от МТО, по сообщению жителей была вспышка в пролете проводов по улице Гаражная, после осмотра повреждений и замечаний нет | 03ч31м | быт,пром | ТП-1,2,5,6,7,8,10,11 | 3
РЭС-2 | п.Н.Игирма | 10 кВ | П/ст Н.Игирма | ф.Станция | 2025-05-05 | 19ч28м | 19ч59м | Откючение от ТО, причина отключения перекрытие и разрушение трёх проходных изоляторов на крыше ТП-12 | 31м | быт,пром | ТП-22,18,8,14,11,6,23,9,13,20,10(Т-2), 15,22,3,2,17,19,1, 7(Т-2) | 2.3
РЭС-2 | п.Н.Игирма | 10 кВ | ТП-12 | ф.Станция | 2025-05-05 | 19ч28м | 21ч45м | Откючение ВЛ-10КВ ф"Станция"от ТО, перекрытие и разрушение трёх проходных изоляторов на крыше ТП-12, осмотрено посторонних предметов не обнаружено, проходные изоляторы заменены | 02ч13м | быт | ТП-12 | 3
РЭС-2 | п.Бикей | 10 кВ | ЯКНО-19 | ЛЭП625Б | 2025-05-08 | 09ч59м | 12ч03м | ВЛ осмотрена, под проводами спиленные деревья в сторону СНТ Песчаное. | 02ч04м | быт | ТП-350,351,354, ТП870Б,871Б,872Б | 3
РЭС-2 | п.Шестаково, п.Селезнево | 27,5кВ | п.ст.Коршуниха тяговая | ДПР-27,5кВ с п.ст.Коршуниха тяговая | 2025-05-11 | 14ч.45м. | 16ч.31м. | Аварийно отключилась ДПР-27,5кВ с п.ст.Коршуниха тяговая(обслуживает ЭЧ-9),п.ст.Шестаково 27,5/6кВ (обслуживает ИЭСБК) | 1ч.46м. | быт,пром. | ТП-1,3,6,7,4,Лесхоз,Подхоз,ТП-1ж.д.,2ж.д.,5ж.д.перегонная,5ж.д. | 3
РЭС-2 | п.Заярск | 6 кв | РП ЖБК | ВМ-763 | 2025-05-18 | 22ч36м. | 19.05.25 01ч48м. | Вышел из строя КЛ763 от ТП410 до ТП414. | 3ч24м | пром. | ТП414,410,432,408 | 3
РЭС-2 | п.Энергетик | 10кВ | п.ст.Энергетик-1 | ЛЭП-811 | 2025-05-19 | 10ч.15м. | 10ч.43м. | Повреждение КЛ-10кВ от п.ст.Энергетик-1 до ТП-55(проводились земельные работы персоналом МП"ДГИ") | 28м. | быт,пром | ТП-55(Т-1),ТП-56(Т-1),ТП-57(Т-1),ТП-58(Т-1),ТП-59(Т-1),ТП-54(Т-1) | 3
РЭС-2 | п.Гидростроитель | 6 кв | п/ст Осиновка | ЛЭП-739 | 2025-05-22 | 14ч 58м | 19ч 00м | Отключилась с не успешным АПВ от ТО,причина повреждение концевой муфты на опоре 23 до ЛР 739-2, КЛ 6 кВ отсоединили (ЭНКТП) | 04ч 02м | быт,пром | ТП-751 | 3
РЭС-2 | п.Южн.Падун | 10кв | пс.Инкубатор | ЛЭП-882 | 2025-05-26 | 15ч24м | 17ч52м | Повреждение концевой муфты на ОП-101 ввод в ТП-323. | 2ч28м | быт | ТП-178 Т-2, ТП-182,ТП-183, ТП-180, ТП-323, ТП-322. | 3
РЭС-2 | п.Н.Игирма | 10кв | пс . Новая Игирма | 10кв ф. Промбаза | 2025-05-27 | 10ч12м | 11ч27м | ТО, Пробурили КЛ 10 кв ввод в ТП-1 с оп. 97 | 1ч15м | пром. | ТП-1 ,ТП-2,ТП-3,ТП-6,ТП-12,ТП-13,ТП-22 | 3
РЭС-2 | п.Н.Игирма | 10кв | пс . Новая Игирма | 10кв ф. Водозабор | 2025-05-27 | 10ч.12м. | 16ч.05м. | ТО, повреждение КЛ-10кВ от ТП-7 до ТП-6 | 5ч.53м. | пром,быт | ТП-31,33,32,24,11,7,34,10 | 3
РЭС-2 | п.Ю.Падун. | 10кВ | п.ст.Инкубатор | ЛЭП-875 | 2025-06-05 | 11ч.54м. | 13ч.14м. | Повреждение концевой муфты на оп.17 | 1ч.20м. | быт | ТП-168,186,339,759,798 | 3
РЭС-2 | п.Гидростроитель | 6 кВ | п/ст Гидростроитель | ЛЭП-701 | 2025-06-06 | 15ч54м | 19ч10м | Отключилась с не успешным АПВ,от ТО,повреждение КЛ 6 кВ от оп.1/1 до ТП-449 | 03ч16м | быт,пром | ТП-221,213,707,449,206,200,231,205,297,292,291,285,819,213,262,227,281 | 2.3
РЭС-2 | п.Бикей | 10 кВ | П/ст Бикей | ЛЭП-623 Б | 2025-06-07 | 11ч00м | 17ч12м | Повреждение концевой муфты на опоре 22\2\1 от ЛР 23-1 до ТП 4 Б ( КЛ обслуживает ЭНКТП) | 06ч12м | пром,быт | ТП- 52Б, 107Б, 30Б, 353, 4Б, 33Б, 353, 35Б | 3
РЭС-2 | п.Зяба | 10 кВ | п\ст Зяба | ф.2 | 2025-06-12 | 06ч18м | 11ч.11м. | Отключилась от ТО.Повреждение за ЛР-10кВ оп.29,отпайка к ТП-546 (обслуживает АО"Новые дороги") | 4ч.53м. | быт,пром | ТП-1,2,3,4,546 | 3
РЭС-2 | п.Падун | 6 кВ | П/ст ТЭЦ-7 | ЛЭП-839 | 2025-06-14 | 12ч43м | 15ч04м | Отключалась с не успешным АПВ,от ТО,причина отключения упавшая ветка дерева на оп.18. Гроза, ветер. | 02ч21м | быт,пром | ТП-94,799,70,107,71,169,120,90,156,112,154,119,638,142,145,146,81,117 | 2.3
РЭС-2 | п.Гидростроитель | 35 кВ | п/ст Гидростроитель | ЛЭП-35-04 | 2025-06-14 | 13ч01м | 22ч05м 17.06.2025 | ВЛ принадлежит ЭНКТП, повреждение опоры, падение одного провода на переходе через р. Ангара. | 81ч04м | пром. | ТП-296,747 | 3
РЭС-2 | п.Гидростроитель | 6кВ | п/с Осиновка | ЛЭП-737 | 2025-06-19 | 12ч57м | 14ч10м | Отключалась с неуспешным АПВ ,ТО ,причина повреждение КЛ 6 кВ от ТП-280 до ТП-245 | 1ч13м | пром. | ТП-795,254,280,245,719,255,242 Т-1 | 3
РЭС-2 | п.Зяба | 6 кВ | п/ст Гидростроитель | ДПР-27.5 кВ | 2025-06-23 | 15ч31м | 21ч13м | Аварийное отключение ДПР 27.5 кВ (ЭЧ-8) | 05ч42м | пром | ТП-97,97А,97Б | 3
РЭС-2 | п.Падун | 6кВ | пс ТЭЦ-7 | ЛЭП-839 | 2025-06-26 | 17ч35м | 22ч05м | От МТО с землёй , с неуспешным АПВ отключилась ЛЭП-839 из-за обрыва провода яхтой , переход через залив к ТП-112. Отпайка к ТП-112 отсоединена. | 4ч30м | быт,пром | ТП-94,799,70,107,71,169,120,90,156,112,154,119,638,142,145,146,81,117,153,139,174. | 2.3
РЭС-2 | п.Шестаково | 6кВ | п/ст Шестаково | ДПР-27.5 кВ | 2025-06-27 | 16ч29м | 20ч26м | Отключалась ЛЭП-27.5 кВ (ЭЧ-9), питающая п/ст Шестаково. | 03ч57м | быт,пром | ТП-1,ТП Подхоз,3,4,6,7,ТП Лесхоз | 3
РЭС-3 ОДГ | Парчум,Каменск | 27.5 | ДПР 27,5 | пс"Парчум" пс"Каменск" | 2025-04-05 | 15:39 | 20:55 | штормовой ветер | 5ч. 16мин. | быт,пром. | Парчум, Каменск | 3
РЭС-3 ОДГ | Тайшет | 10 | ф.Берёзовка" | пс"Бирюсинск" | 2025-04-05 | 15:37 | 21:52 | штормовой ветер | 6ч. 15мин. | быт,пром. | Сельхоз 10 | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | 10 | ЛЭП 128 | пс"Чуна-Т" яч.8 | 2025-04-05 | 16:18 | 18:45 | штормовой ветер | 2ч. 27мин. | быт,пром. | тпТП 43,45,46,42,44,48,49,41,77,62 | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | 10 | ЛЭП 111 | пс"Чуна" яч.11 | 2025-04-05 | 16:11 | 16:35 | штормовой ветер/неисправность за гр. раздела - ТП 319 | 26мин. | быт.пром. | ТП1,16,18,19,319,32,36,54,63 | 3
РЭС-3 ОДГ | Н-Удинск | 10 | ЛЭП ф.БК | пс Н Удинск "ф.БК | 2025-04-14 | 11;:46 | 12:40 | неисправность концевой муфты оп65/1 ВЛ 10кВ/ТП БК12/ | 54мин. | пром. | ТП БК12 | 3
РЭС-3 ОДГ | Н-Удинск | 10 | ЛЭП 203 | ПС"ВРЗ"ф№ | 2025-04-15 | 9:40 | 10:49 | наброс линии связи на ВЛ-10кВ | 1ч 9мин | пром. | ТП-4.5.6 ЭЛ. Тп-29н | 2
РЭС-3 ОДГ | Октябрьск | 10 | ЛЭП-143 | ПС"Октябрьск" | 2025-05-05 | 17:08 | 17:50 | Неиспправность за границей раздела | 42 мин. | пром | Октябрьский ЛЗК | 3
РЭС-3 ОДГ | Заводской | 10 | ЛЭП 152 | пс"н-Чунка" яч.2 | 2025-05-26 | 20:15 | 21:06 | грозовой фронт,ветер выше 15м/с | 51мин. | пром. быт | ТП 271 Заводской | 3
РЭС-3 ОДГ | Захаровка | 27.5 | ДПР 27,5 | пс""Захаровка | 2025-05-26 | 21:13 | 23:40 | отключение в сетях ЭЧ-8 грозовой фронт,ветер выше 15м/с | 2час. 37мин. | быт | ТП 170 | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | 10 | ВЛ 10КВ ЛЭП- 102 | ЛЭП 102 ВЛ 10кВ от ОП 43а | 2025-05-30 | 18:30 | 23:15 | Падение дерева на ВЛ-10 кВ оп.86-85 | 4 ч. 45 мин | быт,пром | ТП 73,80 | 3
РЭС-3 ОДГ | Новочунка | 10 кВ | ЛЭП-151 | ПС Новочунка-Т. | 2025-06-12 | 18:00 | 19:50 | Раскололся изолятор ШС-10 на оп.18 ВЛ-10кВ. Дождь. | 1 час 50 мин | пром. быт | ТП-262,260 | 3
РЭС-3 ОДГ | Новочунка | 10 кВ | ЛЭП-151 | ПС Новочунка-Т. Ф-1 | 2025-06-14 | 18:37 | 23:47 | Падение оп.№3 ВЛ-10 кВ | 5 ч. 10 мин | пром. быт | ТП-262,260 | 3
РЭС-3 ОДГ | Новочунка | 10 кВ | ЛЭП-153 | ПС Новочунка-Т.Ф-3 | 2025-06-14 | 18:37 | 21:52 | Неисправность за границей. Отключен ЛР-10 на ТП-261 | 3 ч 15 мин | пром. быт | ТП-251,252,254,255,256,259,261,263 | 3
РЭС-3 ОДГ | Нижнеудинск | 10 кВ | ЛЭП-217 | ПС"Н-Уденск Тяговая" | 2025-06-15 | 15:55 | 17:20 | Пробой концевой муфты КЛ-10 кВ ЛЭП-217/3 | 1 ч. 25мин. | пром.быт. | ТП-1Н,22Н,23Н,25Н. | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | 10 | ЛЭП 128 | пс"Чуна Т" яч 8 | 2025-06-21 | 17:07 | 17:50 | Пробой концевой муфты КЛ-10 кВ ТП-49 | 43 мин | пром.быт. | ТП-45,44,46,43 | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | 10 | ЛЭП-122 | пс"Чуна Т" яч 2 | 2025-06-21 | 17:12 | 17:20 | Неиспправность за границей раздела ТП-70 | 8 мин | пром.быт. | ТП-60,52,94,306,47 | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | 10 | ЛЭП-122 | пс"Чуна Т" яч 2 | 2025-06-25 | 07:41 | 08:10 | Неиспправность за границей раздела ТП-58,59 | 29мин | быт.пром. | ТП-39,72,90,70,318,38. | 3
РЭС-4 |  | 6 | ВЛ-6-137 |  | 2025-04-05 | 20:03 | 05.04.25. 22:48 | схест проводо к ТП -461 (аб) | 2ч45мин | пром. | 11ТП | 3
РЭС-4 |  | 6 | ВЛ-6-313 |  | 2025-04-05 | 20:20 | 06.04.25. 2:42 | схлест спуски ТП 444(аб) | 6ч22мин | пром. | 11 ТП | 3
РЭС-4 |  | 10 | Вл-10 "Северная 4" |  | 2025-04-05 | 22:30 | 06.04.25.2:00 | схлест проводов ТП44 (аб) | 3ч03мин | пром. | 12ТП | 3
РЭС-4 |  | 35 | ПС "Строительная" |  | 2025-04-09 | 10:16 | 11:34 | вылетел провод на аппаратном | 1 час 18 мин | пром. | 44 ТП | 3
РЭС-4 |  | 35 | ВЛ-35 "Дальний" |  | 2025-06-07 | 07.06.2025г. 13ч. 49мин. | 12.06.2025г. 15ч. 07мин. | Отключение ВЛ-35 "Дальний", причина "глухая земля". | 121ч 17мин | пром. | 1ТП; ВЛИ-0,4кВ отТП №1 ф1; ВЛИ-0,4кВ от ТП №3 ф3 | 3
РЭС-4 |  | 6 | ВЛ-6-207 |  | 2025-06-14 | 14.06.2025г. 17ч. 49мин. | 14.06.2025г. 23ч. 12мин. | Падение дерева в пролёте опор №79-80. Отключение от МТЗ | 5ч. 23мин. | пром. | 6ТП | 3
РЭС-4 |  | 6 | ВЛ-6-213 |  | 2025-06-14 | 14.06.2025г. 17ч. 54мин. | 14.06.2025г. 23ч. 43мин. | Падение дерева, обрыв провода в пролёте опор №84-85. Отключение от МТЗ | 5ч. 49мин. | пром. | 8ТП (по схеме 7 ТП) | 3
РЭС-4 |  | 35 | ВЛ-35 "Дальний" |  | 2025-06-22 | 22.06.2025г. 08ч. 06мин. | 25.06.2025г. 23ч. 28мин. | Отключение ВЛ-35 "Дальний", причина "глухая земля". | 86ч22мин | пром. | 1ТП; ВЛИ-0,4кВ отТП №1 ф1; ВЛИ-0,4кВ от ТП №3 ф3
Иркутский | п.Мегет | 6кВ | ЗРУ-6кВ №1 | яч.16 | 2025-04-05 | 13ч48м | 14ч37м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 49м | Смешанный | ТП-708 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | РП-64 | 2-С.Ш. | 2025-04-07 | 07ч00м | 09ч15м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 2ч15м | Смешанный | ТП 5520 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС"Знаменская" | яч.205 | 2025-04-07 | 11ч20м | 12ч38м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч18м | Смешанный | ТП-177 | 3
Иркутский | п.Мегет | 10кВ | ПС Мегет ЭЧЭ-30 | яч.302, ф 7 | 2025-04-12 | 14ч19м | 14ч55м | ТП-217 повреждение концевой муфты КЛ в сторону ТП-218 | 36м | Бытовой | ТП-217 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС"Молодежная" | яч.11 | 2025-04-12 | 22ч55м | 23ч55м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч | Бытовой | ТП-1851 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ПС"Цимлянская" | яч.14,21,31.. | 2025-04-22 | 07ч48м | 09ч34м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч46м | Бытовой | ТП-2972, 5463, 5924, 6254,2984, 3665, 4654, 2626. | 3
Иркутский | г.Ангарск | 35кВ | ПС 35/6 кВ"РП-5" | ф."Саватеевка" | 2025-04-25 | 07ч22м | 14ч08м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 6ч46м | Бытовой | ВЛ-6кВ "Березовая роща". | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | РП-57 | яч.5 | 2025-05-03 | 16ч35м | 17ч48м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч13м | Смешанный | ТП-5646 2С.Ш. | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС"Приморская" | яч.24 | 2025-05-08 | 18ч21м | 21ч24м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 3ч03м | Смешанный | ТП-2389 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | РП-43 | яч.7 | 2025-05-08 | 18ч21м | 21ч47м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 3ч26м | Смешанный | ТП-2918 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ПС"Спутник" | яч.40 | 2025-05-19 | 07ч20м | 08ч20м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч | Смешанный | ТП-5911 2С.Ш., ТП-5912 2С.Ш. | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ГПП ИАЗ | яч.602 | 2025-05-20 | 15ч39м | 16ч03м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 24м | Смешанный | ТП-30,31,31а,32,32а,34,38,51. | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ПС Байкальская | яч.0 | 2025-05-26 | 07ч20м | 09ч09м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч49м | Смешанный | ТП-1880 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ТП-1527 | яч.2 | 2025-05-26 | 21ч58м | 22ч52м | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 1527 яч.2 - ТП 5513 яч. 4 | 54м | Смешанный | ТП-6700, 5513 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | РП-70 | яч.6 | 2025-06-05 | 14ч50м | 21ч12м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 6ч22м | Смешанный | ТП-4227, ТП-4645 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ТП-1527 | яч.3 | 2025-06-06 | 05ч40м | 07ч01м | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 1527 яч.3 - ТП 5513 яч. 1 | 1ч21м | Смешанный | ТП-6700, 5513 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС Знаменская | яч. 205 | 2025-06-13 | 21ч51м | 22ч15м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 24м | Смешанный | ТП-177 | 3
Иркутский | с.Мамоны | 10кВ | ПС Бытовая | яч.122 | 2025-06-23 | 15ч40м | 16ч32м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 52м | Бытовой | ТП-2112, 2112А, 1734 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ТП-92 | присоед Тр-р | 2025-06-25 | 21ч55м | 22ч40м | Перегорание ПК-6кВ фА,В,С | 45м | Бытовой | ТП-92 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС"Знаменская" | яч.205 | 2025-06-30 | 16ч02м | 18ч20м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 2ч18м | Смешанный | ТП-177 | 3

## 3 кв.
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | Строитель | 6кВ | п/ст № 18 | ЛЭП-617/у | 2025-07-13 | 21:10 | 2:49 | От защит. Повреждение в сетях смежной организации (ЭНКТП) | 5ч 39мин | пром | ТП-149, 213/у, 831 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10кВ | п/ст Западная яч 27 | ЛЭП-561 | 2025-07-28 | 11:20 | 12:39 | От МТЗ с не успешным АПВ, повреждение КЛ-10кВ от ТП-557 ЯЧ-1 до ТП-554 | 1ч 19мин | пром | ТП-732,891,861,550,551,557,554 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 35кВ | п/ст №17 | ВМ 35-17 ВВОД Т-1 | 2025-07-29 | 8:01 | 8:38 | Причина не установлена. Сети ЭНКТП | 37 мин | пром | п/ст №17 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10кВ | п/ст Южная | ЛЭП-686 | 2025-07-29 | 11:34 | 12:49 | От защит. Повреждение КЛ-10кВ от ТП-790 яч 1а до ТП-806 яч 2 | 1ч 15мин | пром | ТП-44. 1/2 ТП-787, 532, 806, 2 | 3.2
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10кВ | п/ст Южная | ЛЭП-681 | 2025-07-29 | 11:34 | 14:17 | От защит. Повреждение КЛ-10кВ от ТП-2 яч 3 до ТП-3 яч 2 | 2ч 43мин | пром, быт | 1/2 ТП-30, 32, 2, 5. ТП- 3, 4, 7 | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10кВ | РП-4 яч1 | ЛЭП-562 | 2025-08-01 | 9:18 | 11:55 | от Т.О. повреждение КЛ-10кВ сторонними лицами техникой при проведении земляных работ | 2ч 37мин | быт, пром | ТП-796, 556, 549, 555, 1/2 ТП-559, 548 | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Стениха | 10кВ | ЯКНО 64-1 | ЛЭП-564 | 2025-08-10 | 19:00 | 19:51 | от защит, предположительно повреждение на участке потребителя от ЯКНО 64-2 | 51мин | быт, пром | ТП-111, 792 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Чекановский | 6 | п/ст Чекановская | ЛЭП-622 | 2025-08-17 | 11:05 | 17:53 | от защит повреждение проходного изолятора в ячейке №8 п/ст Чекановская | 6ч 48мин | пром | ТП-771, ТП-765, ТП-893, ТП-251 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 6 | П/ст 17 | ЛЭП-613 | 2025-08-20 | 19:00 | 20:40 | повреждение в сетях смежной сетевой организации (ЭНКТП) | 1ч 40мин | пром | ТП-805, 142, 622,359у,125,126,144(1\2) | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10кВ | п/ст Северная | ЛЭП-625 | 2025-08-22 | 7:20 | 9:03 | от МТЗ повреждеие КЛ-10кВ от ТП-346 яч4 до ТП-904 яч5 | 1ч 43мин | быт, пром | ТП-808, 337, 783А, 783. 1/2 ТП-700, 347, 346, 902, 903, 904, | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | р-он "Строитель" | 6кВ | п/ст Промбаза | ЛЭП-670 | 2025-08-25 | 2:19 | 06:16 | упало дерево на приемную траверсу ТП-150 | 3ч 57мин | пром | ТП-856, ТП-818, ТП-127, ТП-832, ТП-725, ТП-122, ТП-832Б, ТП-289, ТП-145,ТП-290, ТП-143, ТП-146, ТП-148, ТП-639, ТП-640, ТП-150 | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | р-он "Строитель" | 6кВ | п/ст Промбаза | ЛЭП-670 | 2025-08-26 | 7:32 | 11:30 | земля в сети, отключена оперативным персоналом от ТП-856 яч 2, обрыв провода в пролете оп45-46 | 3ч. 58мин | пром | ТП-818, ТП-127, ТП-832, ТП-725, ТП-122, ТП-832Б, ТП-289, ТП-145,ТП-290, ТП-143, ТП-146, ТП-148, ТП-639, ТП-640, ТП-150 | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10 кВ | п/ст Северная | ЛЭП-627 | 2025-09-07 | 18:23 | 19:26 | от МТЗ. повреждение КЛ-10кВ от ТП-330 яч6 до ТП-331 яч4 при производстве земляных работ сторонними лицами | 1ч 3мин | быт, пром | ТП-14, ТП-330, ТП-331, ТП-332, ТП-647, ТП-335, ТП-336, ТП-900, ТП-901, ТП-762, ТП-348, ТП-841 | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Чекановский | 6 | п/ст Чекановская | ЛЭП-623 | 2025-09-09 | 15:49 | 19:14 | повреждение КЛ-6кВ "А" оп 20/1-20/2 | 3ч25мин | пром | ТП-691, ТП-205 ТП-738, ТП-206, ТП-740, ТП-207, ТП-208, ТП-799, ТП-210, ТП-744 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Чекановский | 6 | п/ст Чекановская | ЛЭП-623 | 2025-09-10 | 2:10 | 5:24 | Земля в сети, отключена оперативным персоналом СЭС. Обрыв провода на оп.20 | 3ч14мин | пром | ТП-691, ТП-205 ТП-738, ТП-206, ТП-740, ТП-207, ТП-208, ТП-799, ТП-210, ТП-744 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Промплощадка БЛПК | 6 кВ | п/ст 22 | ЛЭП-631,634 | 2025-09-22 | 19:50 | 20:12 | Причина не установлена. Неисправность в эл.сетях смежной эл.сетевой организации ЭНКТП | 22 мин | пром | ТП-104/у, 115. | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Промзона БЛПК | 6 кВ | ПС №18 | ЛЭП-617/у | 2025-09-28 | 23:06 | 29.09.2025 00:37 | Отключено оперативным персоналом, КСО-17-19 повреждение опорного изолятора ВН, гроза | 1ч 31мин | пром | ТП-31/у, ТП-149, ТП-379/у, ТП-213/у, ТП-29/у, ТП-788/у, ТП-804, ТП-831, ТП-Доминов, ТП-418/у | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Харанжино | 10кВ | пс"Харанжино" | ЛЭП 10кВ "Химлесхоз" ЛЭП 10кВ "Харанжино" | 2025-07-11 | 12:29 | 1) ЛЭП "Химлесхоз" 12:40 2) ЛЭП "Харанжино" 22:05 | Отключался ввод 10 кВ на ПС "Харанжино" Повреждение кабельной муфты КЛ 10кВ кабель-"Б" на оп.1/1 ЛЭП "Харанжино", на ЛР 10кВ ТП 14 между ножами обнаружена птица. Поврежденный КЛ-10кВ отсоединен с двух сторон | 1)11мин. 2) 9ч. 26м. | быт.пром | ТП-1,2,3,4,6,7,8,13,14,16; | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | + | 220кВ | ПС"Покосное" | ВЛ-220кВ "Тулун-Покосное" | 2025-07-11 | 1)13:55 2)15:29 3)15:31 | 1)14:58 2)АПВ 3)16:14 | Повреждения в сетях СЭС | 1ч. 46мин. | быт.пром | Ключи-Булак,Покосное, Александровка,Тангуй,Добчур,Харанжино,Н-Долоново,Кардой,Илир,Луговой,Чистякова,Сосновый,Прибрежный | 3
| Вихоревка | 6 кВ | ЛЭП-515 | ПС "Вихоревка" яч.23 | 2025-07-12 | 13:13 | 15:16 | Отключение от МТЗ с неуспешным АПВ. Причина: падение дерева на провода участка ЛЭП сторонней организации в пролёте оп.115/5-115/6 | 2ч 03м | быт. пром | ТП- 557, 838, 509, 508, 511, 532, 537, 520 ,525, 530, 951, 960, 549, 563, 821, 822, 50, 541, 529,71,536,965 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Прибрежный, Илир, Луговое, Чистяково, Кардой | 35 кВ | ПС"Покосное" | ЛЭП-35 "Александровка-Тэмь" | 2025-07-21 | 19:03 | 22.07.25 в 14:20 включены п.Чистяково,Илир,Луговое,Кардой. В 16:36 включен п.Прибрежный | В сетях СЭС РЭС-4 ЛЭП 35кВ "Александровка-Тэмь" повреждение оп.56 | Чистяково,Илир,Луговое,Кардой-19ч17мин п.Прибрежный-21ч33мин | быт.пром | Прибрежный, Илир, Луговое, Чистяково, Кардой | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Кузнецовка | 10кВ | пс"Кузнецовка" | ЛЭП 10кВ "Кузнецовка | 2025-07-23 | 6:35 | 17:12 | ТП-553 перекрытие проходных изоляторов 10 кВ птицей, отгорели ОПН фаз В и С. | 10ч47мин | быт | ТП 1, 282, 553,543 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Н-Долоново | 10 кВ | ПС 35/10 "Большеокинск" яч.3 | ВЛ-10 кВ "Н-Долоново" | 2025-08-02 | 13:22 | 16:05 | Повреждения в сетях СЭС РЭС-4 | 1ч43мин | быт | ТП-43,44,45 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Н-Долоново | 10 кВ | ПС 35/10 "Большеокинск" | ВЛ-10 кВ "Н-Долоново" | 2025-08-10 | 10:44 | 12:55 | Повреждения в сетях СЭС РЭС-4, подано напряжение по резервной линии. "Земля" в сети. | 2ч11мин | быт | ТП-43,44,45 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Н-Долоново | 10 кВ | ПС 35/10 "Большеокинск" | резервная ВЛ-10 кВ питающая пос. Новодолоново | 2025-08-10 | 18:42 | 20:18 | Повреждения в сетях СЭС РЭС-4. "Земля" в сети. | 1 ч. 36 мин. | быт | ТП-43,44,45 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Илир | 10 кВ | п/ст Кардой | яч.12 | 2025-08-24 | 22:37 | (25.08.2025) 13:50:00 | "Земля" в сети 10 кВ,отключена вручную,неисправность в сетях СЭС РЭС-4-оп.86 разбит изолятор | 15 ч. 13 мин | быт, пром | весь поселок | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Добчур, п.Харанжино | 35 кВ | ПС "Покосное" | ЛЭП-35 кВ "Октябрьский" | 2025-09-03 | 19:01 | 17:40 (04.09.25) | Повреждения в сетях СЭС РЭС-4. "Земля" в сети. Подано напряжение от ДГА п.Харанжино в 0:35. Без напряжения п.Добчур | 22 ч. 39 мин. | быт.пром. | пХаранжино ТП-1,2,3,4,6,7,8,13,14,16; п.Добчур ТП-1,2,3,4,5. | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | 6 кВ | ПС Вихоревка | ЛЭП-501 | 2025-09-12 | 15:27 | 17:35 | Отключение от МТЗ, "земля" в сети. Прямое попадание молнии в кабельную муфту с последующим её разрушением | 2 ч. 08 мин. | быт.пром. | ТП-826, 531, 524 | 3
| Харанжино, Добчур | 35 кВ | п/ст Покосное | ЛЭП-35 кВ "Октябрьский" | 2025-09-14 | 16:28 | в 23:20 (п.Харанжино ) | Повреждения в сетях СЭС РЭС-4. Разбита молнией траверса оп.16 Подано напряжение п.Харанжино с 23:20 до 00:12 от ДГА. Без напряжения п.Добчур. |  | быт.пром. | пХаранжино ТП-1,2,3,4,6,7,8,13,14,16; п.Добчур ТП-1,2,3,4,5. | 3
РЭС-2 | п. Боровское | 10кВ | ЯКНО-Боровское | Ф.2 | 2025-07-04 | 22ч.18м. | 05.07.25. 10ч00м | Убрали осину , пролёт ОП 157-158. Сильные порывы ветра. | 11ч42м | быт.,пром. | ТП-1,2,3 | 3
РЭС-2 | п.Гидростроитель | 6 кВ | п/ст Гидростроитель | ЛЭП-701 | 2025-07-08 | 17ч59м | 20ч41м | Отключилась с не успешным АПВ,от ТО,повреждение КЛ 6 кВ от оп.21 до ТП-603 (КЛ ИП Бровченко) | 02ч42м | быт,пром | ТП-221,213,707,449,206,200,231,205,297,292,291,285,819,213,262,227,281 | 2.3
РЭС-2 | п.Н.Игирма | 10кВ | п.ст.Н.Игирма | ЛЭП-10кВ ф.Станция | 2025-07-12 | 5ч.04м. | 7ч.26м. | МТО. В пролете оп.47/20-47/21 на земле лежало свеже спиленное дерево. | 2ч.22м. | пром,быт | ТП-22,18,20,11,12,14,8,6,2,3,15,22,2,17,19,1,7 | 3
РЭС-2 | п.Гидростроитель | 6кВ | п.ст.Осиновка | ЛЭП-732 | 2025-07-13 | 5ч.36м. | 7ч.35м. | МТО.Упала ветка на провода 6кВ спуски в ТП-224 (порывы ветра, гроза). Повреждение опорного изолятора ф.С,отгорели вязки на подставные опорные изоляторы ф.А, ф.В. | 1ч.59м. | пром,быт | ТП-214,224,229,215,657,216,219,258,273,232,211,218,264,464,259,225,ТП-655(Т-2) | 2.3
РЭС-2 | п.Энергетик | 35кВ | пс Падунская (СЭС) | 1СШ-35кВ | 2025-07-13 | 10ч50м | 10ч51м | На пс Падунская аварийно отключился АТ-1. Под отключение попали 1СШ-35кВ на пс Энергетик 1,2,3, Птицефабрика,ТЭЦ-7, БР-72, Мелькомбинат. На всех ПС отработал АВР кроме пс Энергетик -1 (был выведен), включили в 10ч51м. На пс ТЭЦ-7 от АЧР отключились ВМ-6кВ 1СШ , ЛЭП-832, 833, 834, 835, ЖБИ-2. Включили поэтапно в 11ч58м. | 1м. | пром,быт | 1сш пс Энергетик-1,2,3, Птицефабрика,ТЭЦ-7,БР-72,Мелькомбинат. | 1и3
РЭС-2 | п.Заярский | 6кВ | ТП-651 | ЛЭП-736 | 2025-07-13 | 15ч10м |  | Пожар в ТП-651 (обслуживает потребитель). От к.з. в РУ-0,4кВ произошло возгарание трансформатора. ТП отсоединили от линии. Аварийного отключения не было. |  | пром. |  | 3
РЭС-2 | п.Н.Игирма | 10кВ | п.ст.Н.Игирма | ЛЭП-10кВ ф.Промбаза | 2025-07-15 | 16ч.54м. | 19ч.07м. | Неизвестной негабаритной техникой оборван средний провод над дорогой в пролете оп.84-85. С места происшествия виновник скрылся. | 2ч.13м. | пром | ТП-2,3,1,6,13,12,19,22 | 3
РЭС-2 | п.Осиновка | 6кВ | пс Осиновка | ЛЭП-732 | 2025-07-20 | 17ч10м | 18ч30м | С неуспешным АПВ , от МТЗ отключилась ЛЭП-732. Сильный ветер , сняли ветку ОП-56-57 (ВЛ-705, ремонтная схема). | 1ч20м | быт | ТП-214,224,229,216,657,215,219,258,232,273,655 т-2, 211,218,225,264,464,259. | 2и3
РЭС-2 | п.Н.Игирма | 10 кВ | П/ст Н.Игирма | ф.Станция | 2025-07-24 | 19ч40м | 22ч46м | Отключилась от ТО, на п.с. АПВ выведено, осмотром ЛЭП и ТП причина не установлена. | 3ч06м | быт,пром | ТП-22,18,8,14,11,6,23,9,13,20,10(Т-2), 15,22,3,2,17,19,1, 7(Т-2) | 2.3
РЭС-2 | п.Н.Игирма | 10 кВ | П/ст Н.Игирма | ф.ДЭС | 2025-07-26 | 11ч54м | 14ч50м | Отключилась от ТО, на п.с. АПВ выведено, осмотром ЛЭП и ТП причина установлена, на ТП7 на проходные изоляторы упал полевик, вызвал перекрытие проходных изоляторов ф.А, ф.В | 2ч56м | быт,пром | ТП-1,2,3,5,6,7 | 3
РЭС-2 | п.Гидростроитель | 10кВ | п.с.Заводская | КЛ-725 | 2025-07-31 | 12ч.44м. | 13ч.28м. | Повреждение головного КЛ-10кВ №725 к ТП №276 | 42м. | быт,пром | ТП-710(Т-2),ТП-700(Т-2),ТП-270(Т-2),ТП-265(Т-2),ТП-269(Т-2),ТП-267(Т-2),ТП-275(Т-2),ТП-266(Т-2),ТП-272(Т-2),ТП-271(Т-2),ТП-268(Т-2),ТП-277(Т-2),ТП-276(Т-2) | 2.3
РЭС-2 | п.Н-Игирма | 10 кВ | П/ст Н-Игирма | ЛЭП-10 кВ ф.Водозабор | 2025-08-02 | 11ч15м | 12ч42м | Отключалась от МТО, причина, птица замкнула на проходных изоляторах ТП-10 | 01ч27м | быт,пром. | ТП-31,33,32,34,11,27,24,7,10. | 3
РЭС-2 | п.Семигорск | 10 кВ | п/ст Семигорск | 1 с.ш 10 кВ | 2025-08-10 | 08ч27м | 15ч45м | На п/ст Семигорск (ЭЧ-9) аварийно отключился Т-1, сработали защиты МТЗ 10 кВ, МТЗ-110 кВ, не селективная работа защит, ВМ 10 кВ ф.2 не отключался. Причина отключения у ЭЧ-9 не названа. У АО БЭСК - повреждение проходного изолятора ф"А" на ТП-1. | 07ч18м | быт,пром. | ТП-1,2,5,6,7,8,9,10,11 | 3
РЭС-2 | п.Осиновка | 10кВ | пс Заводская | ЛЭП-1101 | 2025-08-11 | 2ч55м | 07ч16м | Перекрытие проходных изоляторов на ТП-791 (не обслуживаем). | 4ч21м | быт,пром. | ТП-743,791,780,772,612,426,768,776,777,807,294,444,448. | 3
РЭС-2 | п.Шумилово,п.Прибойный | 35кВ | п.ст.Видим | ЛЭП-35кВ ф.2 | 2025-08-13 | 15ч40м | 14.08.2025 15ч15м | C 10-00ч до 15-40ч по плановой заявке для ремонта опоры 183 ВЛ была отключена. После завершения работ и включении ВЛ появилась полная "земля" на фазе А. После отключения Реклоузеров на отпайки п. Шумилово, п. Прибойный "земля" осталась на головном участке. После не полного смотра ВЛ обнаружено повреждение верхней части стойки опоры 93 (частично сгорела). Опора 93 отремонтирована. При пробном включении "земля" на фазе А осталась. Найдено ещё одно повреждение на оп.97-произошло расщепление траверсы провод с линейной арматурой упал на землю. Повреждение устранено, линия введена в работу. | 23ч25м | быт,пром. | п.ст.Шумилово,п.ст.Прибойный ,ТП-790 | 3
РЭС-2 | п. Гидростроитель | 6кВ | ПС №8 | ЛЭП-645 | 2025-08-17 | 14ч08м | 22ч46м | Линию не обслуживаем. Было повреждение КЛ-6КВ на оп.44. | 8ч38м | пром. | ТП-522,523 | 3
РЭС-2 | п. Прибойный | 35 кВ | Реклоузер Прибойный | ВВ-35кВ от МТЗ | 27.08.25г. | 16ч08мин | 12ч04м | В пролёте опор 265-266 упало дерево. | 19ч56м | быт, пром | ТП-790, ТП-1,2,4,5,7,8,9 | 3
РЭС-2 | п.Речушка | 27,5кВ | ТП-3 | РУ-27,5кв | 2025-08-30 | 16ч52м | 18ч58м | В 16ч52 м в п.Речушка аварийно отключилась ДПР-27,5кВ . При включении выяснилось , что в ТП-3 перегорел ПКТ-27кВ на ф-С. При замене выявили , что под проводами 27,5 кВ лежит ворона. | 2ч06м | быт. | ф-1,2,3,4. | 3
РЭС-2 | п.Ю.Падун,п.Северный падун | 10кВ | п.ст.Инкубатор | ЛЭП-883 | 2025-09-09 | 13ч.16м. | 15ч.00м. | пролет оп. 72/7-72/8 упал лесина сухостой.АПВ неуспешное,МТО. | 1ч.44м. | быт,пром | ТП-178(Т-1),ТП-188,179,185,324,167,333,321,349,320, 319,660 | 3
РЭС-2 | п.Н.Игирма | 10кВ | п.ст.Н.Игирма | ф.Станция | 2025-09-15 | 0ч.20м. | 1ч00м. | ТО,порывы ветра,сильный дождь. | 40м. | быт,пром | ТП-22,18,20,11,12,14,8,6,10(Т-2),15,3,17,19,1,7(Т-2) | 3
РЭС-2 | п.Н.Игирма | 10кВ | ТП-12 ф.Станция | Трансформатор | 2025-09-15 | 08ч10м | 12ч30м | Перегорел ПК ф"А",при замене перегорели ф"А","Б",по замерам сопротивления, трансформатор вышел из строя,потребителя запитали по временной схеме от ТП-14 | 04ч20м | быт | УЛ.Еловая,Ул.Кубанская,Ул.Дорожная | 3
РЭС-2 | п.Янгель | 10кВ | п.ст.Карьер | ЛЭП-Посёлок-1 | 2025-09-18 | 00ч.55м. | 14ч.02м. | п.с. Карьер на ВМ-10КВ Посёлок-1 выгорела контактная группа,фаза С , персонал СЭС планирует ремонт с утра. | 13ч.07м. | пром | ТП14,8,9 | 3.2
РЭС-2 | п.Падун | 10кВ | П/с Инкубатор | ЛЭП-881 | 2025-09-27 | 00ч22м | 03ч47м | Гроза. Отключалась с не успешным АПВ,от МТО,причина отключения в ТП797 перекрытие изоляции, повреждение проходных изоляторов. Провода спусков отсоединены от проходных изоляторов. ТП797 не обслуживаем. | 03ч25м | ,пром | ТП-373,372,593,581,1002,563,669 Т1,622,797,785 Т1,110,786,109,621,521,79 Т1,80 Т1,788,329 | 2.3
РЭС-2 | п.Янгель | 10кВ | п.ст.Карьер | ЛЭП-Посёлок-2 | 2025-09-28 | 17ч.25м. | 21ч25м | Гроза, АПВ не успешное. Повреждение в концевой воронке кабеля в ТП-5 , яч.ШР Т-1. | 4ч | пром | ТП14,87,88,100 | 3.2
РЭС-3 ОДГ | п.Сосновка | 10 кВ | ЛЭП-162 | ПС. Сосновка яч. 1 | 2025-07-02 | 7:15 | 10:45 | ЛЭП 162 ВЛ-10кВ ОП-1 срыв изолятора фазы "С" , ТП-191 ВЛ-10кВ ворона в приемном портале. | 3 часа 30 мин | пром. быт. | ТП-190, 191,192,193 | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Новочунка | 10 кВ | ЛЭП-153 | ПС "Новочунка-Тяговая" яч.3 | 2025-07-03 | 17:40 | 21:45 | ЛЭП 153 ВЛ-10кВ ОП-23 удар молнии,расщепление мокушки опорй со срывом изоляторов фазы"А", "В",ОП-1 отгорел шлейф от КЛ-10кВ фазы "В" | 4часа 5 мин | пром. быт. | ТП-251,252,261,263,253,254,255,256,259 | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | 10кВ | ЛЭП-122 | ПС"Чуна Тяговая" Ф-2 | 2025-07-08 | 11:39 | 12:02 | неисправность за границей раздела | 23 мин. | пром.быт. | ТП-60,52,94,306,47,318,38,58,59 | 3
РЭС-3 ОДГ | Октябрьский | 10 | ВЛ 10кВ | ЛЭП 149 | 2025-07-14 | 19:37 | 23:30 | грозовой фронт, повреждение ОПН-10кВ ТП-227 | 3 часа 53 мин | пром.быт. | ТП-204,207.208.209,211,212,213,210,227,226,235,236 | 3
РЭС-3 ОДГ | Хоняки | 6 | ВЛ-6кВ | ЛЭП-131 | 2025-07-14 | 19:50 | 7:50 | падение дерева на провода ВЛ-6кВ оп.№137 | 11 часов | пром.быт. | ТП-130,128,133,142,143,140,141,144,145,146,147 | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Сосновка | 10 кВ | ЛЭП-162 | ПС. Сосновка яч. 1 | 2025-08-09 | 8:40 | 10:15 | сорока на приемном портале ТП-191 | 1 час 35 мин | пром. быт. | ТП-190, 191,192,193 | 3
РЭС-3 ОДГ | г.Тайшет | 10 кВ | ЛЭП-Ф-53 | ПС"ЗСМ" Ф-53 | 2025-08-10 | 9:20 | 11:20 | авария в сетях Горсети | 2 ч. | пром. быт. | ТП-306,68 | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Заводской | 10 кВ | ЛЭП-152 | ПС"Новочунка Тяговая" | 2025-08-12 | 4:45 | 11:21 | наезд на опору ВЛ-10кВ ЛЭП-152 | 6час. 36мин. | пром. быт. | ТП-271,264 | 2;3
РЭС-3 ОДГ | Полинчет, Кондратьево | 10 | ЛЭП Полинчет | пс"Тамточет" ф.17,18 | 2025-08-27 | 07:03 | 08:57 | КИ-дерево на проводах ВЛ 10 за границей раздела | 1час 54мин. | быт.пром. | ТП ООО"Контур,ТП Полинчет,ТП Кодратьево | 3
РЭС-3 ОДГ | Пионерский | 10 кВ | ЛЭП-150 | ПС Пионерский | 2025-09-25 | 16:45 | 18:35 | Неисправность в сетях РЖД | 1ч 50мин | пром,быт | ТП-250,249 | 3
РЭС-3 ОДГ | пос. Отряда | 10 кВ | ПС Тяговая"Тайшет-Западная" Ф-1 | ПС Тяговая "Тайшет-Западная | 2025-09-25 | 23:20 | 01:00 | Неисправность в сетях Горсетей г Тайшет, падение опоры ВЛ-10кВ из -за ДТП | 1ч 40мин | пром,быт | ТП-24А | 3
| Чунский | 10кВ | ЛЭП-111 | ТП-54 | 2025-09-26 | 14:10 | 17:15 | Разрушение концевой муфты КЛ-10кВ ТП-54 | 3ч 5мин | пром.быт. | ТП-54 | 3
РЭС-3 ОДГ | Октябрьски | 10 кВ | ЛЭП-145 | ПС" Октябрьская" | 2025-09-28 | 19:28 | 00:32 | Гроза,Ветер | 5ч 4мин | пром | ТП-ООО"Сибиряк" | 3
РЭС-4 |  |  | ВЛ-35 "Дальний" |  | 2025-08-03 15:57 | 2025-08-03 15:57 | 2025-08-06 19:25 | Отключение ВЛ-35 "Дальний".
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС"Молодежная" | яч.11 | 2025-07-01 | 12ч19м | 14ч07м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч48м | Бытовой | ТП-1851 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ПС-Боково | яч.20 | 2025-07-04 | 12ч50м | 13ч28м | Повреждение КЛ-6кВ ТП-76-ТП-78 | 38м | Смешанный | ТП-Мед.Тех.,78,73,64,61, ТП-Стоянка | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ПС-Боково | яч.5 | 2025-07-07 | 13ч40м | 14ч27м | Повреждение КЛ-6кВ ТП35-ТП46 | 47м | Смешанный | ТП-36а,44,44а,46,82,103. | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС Знаменская | яч.205 | 2025-07-11 | 13ч25м | 14ч15м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 50м | Смешанный | ТП-177 | 3
Иркутский | п.Мегет | 6кВ | ЗРУ-3 | яч.3,4 | 2025-07-15 | 18ч00м | 21ч32м | отключение электрооборудование от молнии | 3ч32м | Смешанный | ТП-210,738,219 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | РП-61 | яч. 1 | 2025-07-29 | 10ч27м | 10ч51м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 24м | Бытовой | ТП-6620 1 СШ, 5899 1СШ,5728 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | РП-61 | яч. 1 | 2025-07-29 | 10ч27м | 12ч48м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 2ч21м | Бытовой | ТП-5728 | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ПС Боково | яч.3 | 2025-08-04 | 10ч45м | 11ч17м | Повреждение КЛ 6 кВ РП 65 - ТП 63 | 32м | Смешанный | ТП- 71, 66, 58, 58А, 33, 65, 65А | 3
Иркутский | г.Ангарск | 6кВ | ПС Прибрежная | яч.39 | 2025-08-05 | 13ч50м | 15ч55м | Повреждение КЛ 6кВ ТП 18.2 - ТП 315 | 2ч05м | Смешанный | ТП-18.2 2С.Ш,22.1 1С.Ш.,33.1 1С.Ш.,315 1С.Ш.,316 1С.Ш.,392. | 3
Иркутский | г.Иркутск | 10кВ | ПС Березовая | яч. 22 | 2025-08-07 | 1ч17м | 2ч28м | Повреждение не обнаружено | 1ч11м | Бытовой | ТП-4987 | 3
Иркутский | с.Максимовщина | 10кВ | ПС"Максимовская" | присоед. .ВЛ"М.Елань Б" | 2025-08-26 | 01ч55м | 06ч18м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 4ч23м | Бытовой | ТП-1951 | 3
Иркутский | г.Ангарск | 6кВ | ПС Прибрежная | яч.46 | 2025-08-29 | 5ч45м | 08ч50м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 3ч05м | Смешанный | ТП-18.2 1С.Ш,22.1 2С.Ш.,33.1 2С.Ш.,315 2С.Ш.,316 2С.Ш., | 3
Иркутский | г.Ангарск | 6кВ | ПС Прибрежная | яч.38 | 2025-08-29 | 5ч45м | 08ч50м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 3ч05м | Смешанный | ТП-332 2С.Ш. | 3
Иркутский | г.Ангарск | 6кВ | ПС Прибрежная | яч.50 | 2025-09-03 | 10ч38м | 11ч58м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 1ч20м | Смешанный | ТП-31.1 2сш | 3
Иркутский | с.Мамоны | 10кВ | ПС Бытовая | яч.122 | 2025-09-04 | 13ч17м | 14ч02м | Повреждение в эл.сетях сторонней организации | 45м | Бытовой | ТП-2112, 2112А, 1734 | 3
Иркутский | п.Мегет | 10кВ | ПС Заводская | яч.5 | 2025-09-14 | 12ч35м | 13ч21 | Перекрытие вороной ВЛ-10кв "Долгожданная". | 46м | Бытовой | ТП-206,206а,207,207а,208,211,212,213,214,215,216. | 3
Иркутский | г.Иркутск | 6кВ | ПС"Боково" | яч.20 | 2025-09-17 | 08ч10м | 09ч25м | Повреждение КЛ-6 кВ ТП 47 -ТП 78 | 1ч15м | Бытовой | ТП-78,73,64,61,ТП-Стоянка | 3

## 4 кв.
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | Чекановский | 6кВ | п/с Чекановская | ЛЭП-622 | 2025-10-30 | 22:10 | 31.10.25 00:20 | Повреждение на участке потребителя за ЛР-22-1 | 2ч 10мин | пром | ТП-765, 251, 893, 771 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Чекановский | 6кВ | п/с Чекановская | ЛЭП-615 | 2025-10-30 | 21:27 | 31.10.25 03:33 | Поваленные мокрым снегом деревья в пролетах оп. 9-10, 26-25 | 6ч 6мин | пром | ТП-113, 238, 730, 742, 793 | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 |  | 6кВ | п/с №17 | ЛЭП-602 | 2025-10-30 | 21:02 | 31.10.25 01:26 | Повреждение КЛ от п/с №17 яч15 до оп.3 | 4ч 24мин | пром | ТП-123, 127у, 1, 124 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10кВ | п/с Западная | ЛЭП-555 | 2025-11-04 | 11:50 | 13:58 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-360 яч 6 до ТП-361 яч 8 до ТП-369 яч 6 | 2ч 8мин | пром, быт | ТП-410 Т-2, ТП-418 Т-1, ТП-416 Т-2, ТП-414 Т-1, ТП-753, ТП-415 Т-2, ТП-374 Т-2, ТП-364 Т-1, ТП-365 Т-1, ТП-366 Т-1, ТП-360 Т-2, ТП-361 Т-2, ТП-362 Т-1, ТП-363 Т-1 | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Анзеби | 6кВ | П/с №7 | ЛЭП-645у | 2025-11-27 | 4:50 | 7:20 | не установленно | 2 ч 30 мин | пром | СКТП-211,212 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Порожский | 6 кВ | П\ст Порожская | ЛЭП-Д1 | 2025-12-20 | 13:32 | 18:08 | "земля в сети 6кВ", отключена оперативным персоналом. Причина повреждения: при расчистке в охранной зоне ИП Власов, упало дерево на ЛЭП, был оборван провод в пролете оп.54-55. | 4ч30 мин | быт | ______ | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный, | 10кВ | п/ст Северная | ЛЭП-627 | 2025-12-27 | 13:09 | 15:32 | шквалистый ветер | 2ч23мин | быт | 1/2 ТП-14,330,331,332,647, 335,336,900,901,348, 841. ТП-762 | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | Чекановский | 6кВ | п/ст Чекановская | ЛЭП-623 | 2025-12-30 | 10:54 | 14:36 | обрыв провода неустановленной техникой | 3ч 42мин | пром | ТП-691ТП-205 ТП-738 ТП-206 ТП-740 ТП-207 ТП-208 ТП-799 ТП-210 ТП-744 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Чистяково | 10кВ | ПС Кардой | ЛЭП-10 кВ "Чистяково" | 2025-10-03 | 14:18 | 18:33 | Откдючение от МТЗ с не успешным АПВ. Подпиленное дерево упало в пролете оп.88-89 | 4 ч. 15 мин. | быт | ТП-214 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | 6 кВ | РП-1 | яч.5 ЛЭП-101 | 2025-10-06 | 22:32 | 22:53 (ТП- 38,34,45,27,20) 0:29:00 (ТП-20а,968,25,870,32,9,39,56,964,8) | Отключилась от МТЗ с не успешным АПВ. На повреждении концевая муфта кабеля на оп.43 | 1 ч. 57 мин. | быт. Пром. | ТП- 38,34,45,27,20,20а,968,25,870,32,9,39,56,964,8 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Турма | 10кВ | ПС Турма | ф-2 Котельная | 2025-10-30 | 22:59 | 2025-10-31 01:33 | Пробой проходных изоляторов фаз А, В(мокрый снег, дождь) | 2ч.34 мин. | быт,пром | ТП-1а,2а,3а,4а, | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | 6 кв | П/ст Вихоревка | яч.23 | 2025-11-25 | 10:15 | 11:12 | Отключение ЛЭП-515 с успешным АПВ, (сильные порывы ветра). При осмотре ВЛ-6кВ, замечаний в сетях АО БЭСК не выявлено, неисправность в сетях СОТ Солнышко, Убские | 0ч. 57мин. | быт,пром | ТП-557,508,509,838, 532,511,537, 821,822, 541,529,71,951,960,549, 563,965,962,536,8,967,966,68,69 | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | 6 кВ | П/ст Вихоревка яч.32 | ЛЭП-508 | 2025-11-29 | 20:55 | 21:40 | Аварийное отключение ЛЭП-508, КЛ-6 кВ на повреждении | 0ч. 45мин. | быт,пром | ТП-522,516,502,503А,961,793,503,504А,504,796,542,831,49 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п. Луговой; п. Кардой | 10кВ | П/ст "Кардой" яч.6 | ЛЭП-"Луговое" | 2025-11-30 | 18:26 | п. Кардой 19:33 п.Луговой 00:01 | Повреждения в сетях СЭС РЭС-4. Земля в сети. Обрыв провода оп.79 фаза "А" | 5 ч. 35 мин | быт. | ТП-307 (п.Кардой);82,83,554 (п.Луговой) | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | 6 кВ | РП-1 | ЛЭП-507(501) яч.17 | 2025-12-06 | 8:07 | 8:07 | Отключение с успешным АПВ от МТЗ-2. Сильные порывы ветра. Повреждение в сетях СНТ "Виктория". | 0 | быт., пром. | ТП-540,30,5,63,520,525,530, 2 (СНТ "Виктория) | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Луговой | 10 кВ | ПС Кардой | ВЛ-10кВ "Луговое" | 2025-12-09 | 9:44 | 15:34 | ЛР-10кВ "Луговое" отключен вручную, повреждения в сетях СЭС РЭС-4. "Земля" в сети. Обрыв провода фазы-"В" в пролете оп. 79-80. | 5ч. 50мин. | быт. | ТП-82,83,554 (п.Луговой) | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | 6 кВ | ТП-53 | РУ-6 кВ | 2025-12-10 | 0:02 | 0:26 | Перегорание ПК-40 фазы "С". Причина не установлена. | 0 ч. 24 мин. | быт | ул.Березовая 1-61, ул. Российская 1-64 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Кузнецовка | 10 кВ | ЯКНО | ЛЭП АБЗ | 2025-12-10 | 11:28 | 16:35 | отключение от защит на ЯКНО "АБЗ" при повреждении трансформатора и щита 0,4 кВ ТП-545. На ТП-545 перегорание двух предохранителей ПРВТ 5А (сигнальный выпал на одном) | 05 ч. 7 мин. | быт, пром | восемь ТП: СНТ Лесохимик, СНТ Восход, СНТ Тимирязевец, СНТ Таёжный, СНТ Целинник, СНТ Ягодка | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Прибрежный |  | ПС Кургат | ф-3 "Химлесхоз" | 2025-12-24 | 11:00 | 17:48 | Отключение ЛЭП "Химлезхоз" от МТЗ (ослабление контро-болта в токовом реле с проследуюшим самопроизвольным уход бегунка уставки МТЗ) Произведена проверка и ремонт устроиств РЗиА | 6ч. 48мин. | быт, пром | ТП-317,98(нов),216,115,569,217,570,562,АЗС | 3
РЭС-2 | п. Новая Игирма | 10 кВ | ПС Новая Игирма | ф. Станция | 2025-10-13 | 10ч. 30м. | 11ч. 30м. | оп. 28 птица перекрыла между фазами А и В | 1ч. 00м. | Пром. , Быт | ТП- 1, 3, 6, 7, 8, 11 , 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 28, 10 | 2 , 3
РЭС-2 | п. Янталь | 10 кВ | ПС Янталь-1 | ф. 7 | 2025-10-14 | 13ч. 35м. | 14ч. 56м. | Повреждение КЛ-10кВ от оп. 13 до ТП-35, порыв эксковатором сторонней организации, без согласования производства работ | 1ч. 21м. | Пром. , Быт | ТП- 11, 16 , 18 Т-1, 34 Т-2, 35 Т-1, 36 Т-1, 37 Т-1, 39 Т-2 | 3
РЭС-2 | п. Боровское | 10кВ | ЯКНО-"Боровское" | ЛЭП-10кВ Ф-2 "Боровское" | 2025-10-24 | 3ч52м | 10ч 27м | МТЗ, повторное включение не успешно. Мокрый снег, ветер. Бригада выезжает на линию с пос. Кежма. С осмотром линии обнаружили и сняли с проводов сосну в пролете опор 269-270. | 6ч34м | пром., быт. | ТП-1,2,3. | 3
РЭС-2 | п.Прибойный | 35кВ | Реклоузер Прибойный | ВВ-35 кВ | 2025-10-31 | 01ч27м | 14ч52м | МТЗ, повторное включение не успешно. Мокрый снег, ветер. В пролётах опор 231-266 с проводов снято несколько деревьев. | 13ч25м | Пром. , Быт | п.Прибойный | 3
РЭС-2 | п.Падун | 6 кВ | п/ст ТЭЦ-7 | ЛЭП-835 | 2025-11-05 | 14ч 40м | 16ч47м | МТО.Не успешное АПВ,обрыв провода в пролете оп. 14-14/1 строительной техникой при производстве работ в охраной зоне на отпайке к ТП-628 (Адис) | 02ч07м | пром,быт | ТП-87,694,766,312,615,684,1105,105,64 (Т-1),580,635,1315,516,632,628,88,344,65 (Т-1) | 2.3
РЭС-2 | п.Падун | 10кВ | пс Инкубатор | ЛЭП-876 | 2025-11-14 | 19ч50м | 21ч40м | МТО , АПВ не успешное. Причина не установлена. | 1ч50м | пром,быт | ТП-83(Т-1),709(Т-1),151,1151,171,317,ТП-569 2СШ-10кВ, 801,803,804,805,806,328,342,187,177. | 2.3
РЭС-2 | п.Прибойный | 35кВ | Реклоузер Прибойный | ф.2 | 2025-11-25 | 3ч.04м. | 16ч.50м. | Сильные порывы ветра.оп.324-оп.325 сняли три лесины,сухостой. | 13ч44м. | быт,пром | п.Прибойный(ТП-1,2,4,5,7,8,9),ТП-790 | 3
РЭС-2 | п.Бикей | 10кВ | пс Бикей | 1СШ-10кВ | 2025-12-01 | 3ч37м | 5ч48м | На ПС Бикей отключился вводной ВМ-10кВ Т-1. По причине резкого понижения уровня масла в трансформаторе и срабатывания газовой защиты на отключение. Под отключение попали ЛЭП-623б (включили в 6ч51м), ВМ ЛЭП-624б (не включился, замёрз. Потребитель запитан от резерва. ВМ ЛЭП-624б включился самопроизвольно в 11ч30м (оттаял), установлено осмотром. ЭНКТП передали аварийную заяку на Т-1 до 17-00ч 03.12.25г., ждут повышения температуры. | 2ч11м | быт,пром. | ЛЭП-623б,624б. | 1и3
РЭС-2 | п. Новая Игирма | 10 кВ | ПС Новая Игирма | ф. Промбаза | 2025-12-13 | 02ч18м | 03ч08м | Отключилась от ТО.Причина отключения - в пролёте ОП 84-85 неизвестный автомобиль оборвал провод. | 50м | Пром. , Быт | ТП-2,3,13,6,1,12,22,19 | 3
РЭС-2 | п.Хребтовая | 10 кВ | п/ст Хребтовая | ф.1 | 2025-12-24 | 18ч51м | 21ч20м | Аварийное отключение,МТО. Не селективная работа защиты . | 2ч29м | пром,быт | п.Хребтовая | 3
РЭС-2 | п.Хребтовая | 10кВ | КРУН-10кВ | ф-11 | 2025-12-24 | 18ч51м | 15ч34м | Аварийное отключение ВМ-10кВ. Причина - разрушилась концевая муфта на ОП-6. | 20ч43м | быт | ТП- 8,1,2,3,11. | 3
РЭС-2 | п.Прибойный | 35кВ | Реклоузер"Прибойный" | Ф.2 | 2025-12-27 | 14ч.21м. | 23ч.51м. | Ветер.Пролет оп.330-331 упало дерево сухостой. | 9ч.31 | пром,быт | п.Прибойный,ТП-790 | 3
РЭС-2 | п. Гидростроитель | 6 кВ | пс Гидростроитель | ЛЭП-709 | 2025-12-30 | 18ч47м | 0ч03м 31.12.2025 | Повреждение КЛ-6кВ выход с ТП-331 на оп.27. | 5ч16м | пром. | ТП-1201, 698, 437. | 3
РЭС-3 | г. Нижнеудинск | 10 кВ | ЦРП "Слюд. Фаб." | ЦРП "Слюд. Фаб."яч.11 | 2025-10-06 | 16:40 | 17:35 | авария на ЛЭП"Жил.сектор" яч3 ЦРП, МТЗ | 55мин. | пром. быт | ТП-3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 8Н, 11Н10Н,9Н,7Н, котельная А, Водозабор А ,Водозабор Б | 3, 2
РЭС-3 | г. Нижнеудинск | 10 кВ | ЦРП "Слюд. Фаб." | ЦРП "Слюд. Фаб."яч.3 | 2025-10-06 | 16:40 | 19:05 | разрушение ИПУ 630/10 на приемном портале ТП 6Н,МТЗ | 2часа 25мин. | пром. быт | ТП-3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 8Н, 11Н | 3, 2
РЭС-3 | Н-Удинск | 10 кВ | пс"Н-удинск" | ф.18 | 2025-10-17 | 22:29 | 18.10.25. 0:03 | авария на ЛЭП 218-неисправность концевых муфт в КШ ЛЭП 218, ТО | 1час.34мин | пром. быт. | 2Н,15Н.21Н Т1,23Н Т1,22Н | 3.2
РЭС-3 | Лесогорск | 6 кВ | ПС"Лесогорск" | ЛЭП-138 | 2025-10-20 | 20:39 | 22:20 | Слетел изолятор с приемного портала ТП-124. Неисправность за границей раздела | 1 ч.21 мин | пром.быт. | от РП-1 ( ТП-126,123,122,124) | 3
РЭС-3 | Чунский | 10кВ | пс"Чуна" | ЛЭП 121 | 2025-10-30 | 13:12 | 14:35 | неисправность на ТП 84/ЧунаЛес/-за границей раздела, ТО | 1час 23 мин. | пром. | ТП 310,7684,85,87,86,322,320,93 | 3
РЭС-3 | Чунский | 10кВ | ТП-32 | ЛЭП-111 | 2025-10-30 | 22:49 | 0:37 | Разрушение ПК Фазы А,В | 1час 48 мин | пром.быт. | ТП-32 | 3
РЭС-3 | Н-чунка | 10кВ | пс"Новочунка" Ф-3 | ЛЭП 153 | 2025-11-04 | 20:30 | 21:30 | неисправность за границей раздела/участок ЛЭП 153 от опоры5/1в сторону ТП 261 /Т2 Мобайл/ | 1ч. 00мин. | пром.быт. | ТП 251,252,253,254, 255,256,259,263 ,264,261 | 3.2
РЭС-3 | Октябрьский | 10кВ | ПС Октябрьский яч.№15 | ВЛ-10кВ | 2025-11-11 | 10:10 | 22:50 | неисправность за границей раздела ООО Сибиряк | 12ч 40мин | пром | яч 15 | 3
РЭС-3 | Тайшетский р-он | 10 кВ | ПС Тамтачет | Ф-17,18 | 2025-11-18 | 13:25 | 17:40 | Наброс провода недемонтированой ВЛ-10кВ (недействующей) Тайшетской Администрации на новую ВЛ-10кВ оп№108 | 4ч 15мин | пром. быт | ТП-Контур, ТП-Полинчет,ТП-Кондратьево | 3
РЭС-3 | Октябрьский | 10кВ | ПС Октябрьский яч.№15 | ВЛ-10кВ | 2025-11-19 | 8:55 | 16:55 | неисправность за границей раздела ООО Сибиряк | 9 ч. | пром | яч 15 | 3
РЭС-3 | Тайшетский р-он | 10 кВ | ПС Тамтачет | Ф-17,18 | 2025-12-03 | 10:32 | 10:46 | неисправность за границей раздела | 14 мин | пром. быт | ТП-Контур, ТП-Полинчет,ТП-Кондратьево | 3
РЭС-3 | Октябрьский | 35кВ | ПС Лесогорск Ф-Таежная Б | ВЛ-35 кВ | 2025-12-13 | 15:05 | 15:28 | Неисправность на ЛЭП-146. | 23 мин | пром.быт. | ПС Октябрьский | 3
РЭС-3 | Чунский | 10 кВ | ТП-28 РУ-10 кВ | ТП-28 РУ-10 кВ ТМ-2 | 2025-12-14 | 17:20 | 18:00 | Неисправность КЛ-10кВ от ВНА до ТМ-2 | 40 мин. | пром. | ТП-28, Ф-3 | 3
РЭС-3 | Чунский | 10 кВ | ПС"Чуна" | ЛЭП-102 | 2025-12-16 | 15:25 | 16:08 | Земля в сети 10кВ, пробой изоляции КЛ-10кВ ЯКНО-1 | 43 мин. | пром.быт. | ТП-37,315,323,5, | 3
РЭС-3 | Изыкан | 10 кВ | ПС"Чуна" | ЛЭП-102 | 2025-12-16 | 19:15 | 23:15 | Земля в сети 10кВ. Неисправность на ВЛ-10кВ, обрыв вязок изолятора на оп №112. | 4 часа | пром.быт. | ТП-316,73,80,79,79А | 3
Иркутский | п.Малая Топка | 10 кВ | ТП-110А | ВЛ-10кВ "ДСУ-5" | 2025-10-06 | 08ч50м | 16ч43м | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК ЮЭС. Причина отключения не выявлена. | 8ч.53м | Бытовой | ТП-110А | 3
Иркутский | п. Молодежный | 10кВ | ПС Молодежная, | яч. 11 | 2025-10-09 | 10ч40м | 11ч40м | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК ВЭС, повреждение на ВЛ 10 кВ. | 1ч | Бытовой | ТП-1851 | 3
Иркутский | г. Иркутск | 10кВ | РП-43 | яч. 7 | 2025-10-09 | 15ч.00м | 17ч20м | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК ЮЭС. | 2ч20м | Смешанный | ТП- 2109, 2918 | 3
Иркутский | г. Иркутск | 6кВ | РТП-57 | яч. 15 | 2025-10-10 | 21ч50м | 23ч35м | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК ЮЭС. | 1ч45м | Смешанный | ТП-1451, 5646 | 3
Иркутский | п.Малая Топка | 10 кВ | ТП-110А | ВЛ-10кВ "ДСУ-5" | 2025-10-12 | 21ч55м | 23ч11м | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК ЮЭС. | 1ч16м | Бытовой | ТП-110А | 3
Иркутский | г. Иркутск | 6кВ | ПС Боково | яч.3 | 2025-10-16 | 16ч44м | 18ч10м | Повреждение КЛ-6кВ ТП57- ТП58,МТО | 1ч26м | Смешанный | ТП-12,39,55,56,57,50,50А,68 1С.Ш.,71,66,58,58а,33,65,65а. | 2.3
Иркутский | г. Иркутск | 10кВ | РТП-70 | яч.6 | 2025-10-17 | 15ч15м | 20ч10м | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК ЮЭС. | 4ч55м | Смешанный | ТП-4227 | 3
Иркутский | г. Иркутск | 6кВ | ПС Южная | яч29 | 2025-10-20 | 10ч00м | 11ч36м | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК ЮЭС. | 1ч36м | Смешанный | ТП-2612 | 3
Иркутский | п.Малая Топка | 10 кВ | ПС Правобережная | яч 35 ВЛ-10кВ "ДСУ-5" | 2025-10-21 | 10ч05м | 15ч05м | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК ЮЭС. | 5ч | Бытовой | ТП-110А | 3
Иркутский | г.Ангарск | 6кВ | ПС Промышленная | яч40 | 2025-10-23 | 8ч 35м | 9ч 42м | Повреждение КЛ-6кВ ПС"Промышленная "яч 40 -ТП 301 яч.7 | 1ч7м | Бытовой | ТП-301 2сш,ТП-302 2сш | 3
Иркутский | г. Иркутск | 10кВ | ПС Знаменская | яч, 205 | 2025-10-26 | 13ч.18м | 15ч.18м | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК ЮЭС. | 2ч | Смешанный | ТП-177 | 3
Иркутский | г. Иркутск | 10кВ | РП-43 | яч 11 | 2025-10-28 | 19ч03м | 19ч58м | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК ЮЭС. | 55м | Смешанный | ТП-2918 1С.Ш. | 3
Иркутский | г.Ангарск | 6кВ | УПС-5 | яч.6 | 2025-10-31 | 9ч 30м | 13ч 25м | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ООО ЭК Радиан | 3ч55м | Смешанный | ТП-348 | 3
Иркутский | г. Иркутск | 6кВ | ТП-41 | яч. 2 | 2025-11-05 | 11ч07м | 12ч10м | Повреждение КЛ 6кВ ТП40-ТП69,при производстве земляных работ сторонней организацией. | 1ч 3м | Смешанный | ТП-69,69А,68А,68 2СШ | 3
Иркутский | г. Иркутск | 10кВ | РП-64 | яч.2 | 2025-11-20 | 10ч30м | 11ч07м | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК ЮЭС. | 37м | Смешанный | ТП-6948 2СШ 10 кВ | 3
Иркутский | г. Иркутск | 6 кВ | РП-48 | яч.3 | 2025-11-28 | 11ч18м | 12ч04м | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК ЮЭС. | 46м | Смешанный | ТП-5755 2СШ 6 кВ | 3
Иркутский | г. Иркутск | 6 кВ | ТП-52 | присоед.Т-Р | 2025-12-01 | 14ч30м | 16ч00ч | Перегорание ПК-6,ф.А. | 1ч30м | Бытовой | ТП-52 | 3
Иркутский | с.Максимовщина | 10 кВ | ПС-Максимовская | яч.4 | 2025-12-01 | 18ч30м | 19ч48м | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК ЮЭС. | 1ч18м | Бытовой | ТП-1951 | 3
Иркутский | п.Мегет | 35кВ | ПС Мегет | яч.3 | 2025-12-04 | 11ч31м | 12ч55м | Причина не установлена | 58м | Смешанный | ПС Заводская 35/10кВ 2С.Ш. | 3
Иркутский | п.Мегет | 10кВ | ПС Заводская | яч.12 | 2025-12-04 | 11ч31м | 15ч45м | Повреждение КЛ-10кВ№2 яч12-оп№1 ВЛ"Заводская" | 4ч13м | Смешанный | ПС Заводская 35/10кВ 2С.Ш. | 3
Иркутский | г. Иркутск | 10 кВ | ПС-Знаменская | яч.205 | 2025-12-10 | 22ч50м | 23ч20м | Тушение пожара в охр. зоне ВЛ10кВ вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК ЮЭС. | 30м | Бытовой | ТП-177 | 3
Иркутский | г. Иркутск | 6кВ | ПС Марата | яч.7 | 2025-12-18 | 13ч44м | 14ч30м | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК ЮЭС. | 46м | Смешанный | ТП-6406 Т-2 | 3
Иркутский | г. Иркутск | 10кВ | ПС Знаменская | яч.205 | 2025-12-18 | 15ч30м | 16ч30м | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК ЮЭС. | 1ч | Смешанный | ТП-177 | 3
Иркутский | п.Мегет | 6кВ | ЗРУ№4 | яч.2 | 2025-12-26 | 22ч33м | 1ч45м | Повреждение в сетях потребителя АЭС ОКЭ | 3ч12м | Смешанный | ВЛ-0,4кВ №747/2,№747/4,№747/5 | 3