## 1 кв.
Наименование РЭС | Жилой район,улица | Класс напряжения | Наименование объекта(диспетчерское) | Номер объекта (дисп) | Дата отключе-ния | Время отключе-ния | Время включе-ния | Причины отключения,тип защиты | Перерыв эл. снабжения | Тип потребителя | Смежные сетевые организации | Перечень отключившихся ЭУ (дисп. наименование) | Категория
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Новая Стениха | 10кВ | ЛЭП-564 | ЯКНО 64-1 | 2025-01-07 | 16:54 | 17:55 | повреждение на участке потребителя | 1ч 1мин | быт. Пром. |  | ТП-111, ТП-792 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10кВ | п/с Южная | ЛЭП-697 | 2026-01-23 | 8:27 | 9:23 | повреждение КЛ-10 кВ от ТП-КНС 3 яч 2 до ТП-770 яч 6 | 54мин | быт. Пром | ИЭСК | 1/2 ТП-80,81,77,КНС 3,770 | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный, промбаза | 6кВ | п/с Промбаза | ЛЭП-655 | 2026-01-31 | 19:22 | 21:51 | обрыв провода в пролете опор 11-12 (предположительно крупногабаритной техникой) | 2ч 29мин | пром | ИЭСК | ТП-107, 734,128, 655, 382у. Перезапитаны в 20:35: ТП-815, 733, 887, 800, 731, 728, 757, 116, 240, 114, 121 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | 6 кВ | ТП-503А | Силовой тр-р | 2026-01-16 | 21:43 | 22:26 | Перегорание ПК-40А фазы "В" от перегруза | 0 ч. 43 мин. | быт., пром | 0 | ж/д, магазин "Иван", ООО"ИВА" (баня, гаражи), ООО "Т-2 Мобайл" | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | 6 кВ | РП-1 | ЛЭП-101 | 2026-01-21 | 19:15 | 20:40 | Отключение от МТЗ. Выделен поврежденный участок, предположительно повреждение КЛ-6 кВ от РП-1 яч.5 до оп.1. | 1 ч. 25 мин. | быт, пром | 0 | ТП-38,34,45,27,20,20а,25,870,559,968,32,9,39,56,964,8 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ж/р Центральный | 10кВ | РП-5 | ЛЭП-614 | 2026-02-27 | 4:15 | 5:55 | повреждение КЛ-10кВ от ЯКНО-614 до ТП-559 яч1 | 1ч 40мин | пром,быт |  | ТП_560, 1/2 ТП-559, 548, 1ю,552, 149т, 147т, 146т, РП-23т, РП-2т | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Прибрежный | 35кВ | пс "Кургат" | ВЛ 35кВ "Кардой-Кургат" | 2026-03-08 | 12:50 | 17:00 | "земля" в сети 35кВ | 4ч10м | быт, пром | ИЭСК | ТП-112,227,318,317,98,216,115,217,562,АЗС,224,99,100,319,566,101, ТП ЛЗП"Илирское" | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка |  | 35кВ |  | ВЛ-35 "Александровка-Тэмь" | 2026-03-11 | 17:22 | 19:40 | Излом шлейфов от портала к заградителю п/ст "Александровка" СЭС РЭС-4 | 2ч.18мин. | быт, пром | ИЭСК | п.Илир, п.Кардой,п.Чистяково,п.Луговое | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Прибрежный | 35кВ |  | п/ст Кардой | 2026-03-11 | 17:22 | 21:16 | Излом шлейфов от портала к заградителю п/ст "Александровка" СЭС РЭС-4 | 4ч54мин | быт, пром | ИЭСК | п.Прибрежный | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Ново-Долоново | 10 кВ | п/ст Большеокинск | ВЛ-10 кВ | 2026-03-11 | 17:06 | 21:51 | "Земля"в сети 10 кВ СЭС РЭС-4, после отделения повреждённого участка напряжение в Новодолоново подано по резервной схеме | 4ч.45 мин. | быт, пром | ИЭСК | п.Ново-Долоново | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | 6 кВ | ПС Вихоревка | ЛЭП-515 | 2026-03-15 | 9:25 | 11:50 | Неизвестным ТС наезд на опору №16 ВЛ-6 кВ ЛЭП-515, сломана ж/б приставка, опора повисла над проезжей частью на проводах. Вызов бригады. | 2 ч. 25 мин. | быт., пром. | 0 | ТП-557, 508,509, 532, 511,537, 821,822, 541, 529,50, 71, 951, 960, 549, 563, 965,962, 68,69, 536, 8, 967,966 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Покосное | 10 кв | ПС Покосное | ЛЭП-Белый свет | 2026-03-30 | 9:28 | 21:10 | оп.50/7/1 ремонтно-восстановительные работы | 11 ч. 42мин | быт., пром. | 0 | ТП-200 (МУЗ «БЦРБ» ул. Южная,27; Аптека, ул. Молодежная, 3; ИП Плеханова Н.А. маг. «Сюзанна» ул. Южная,27а; ИП Романчугов маг. «Антарас» ул. Южная,29 ) | 3
РЭС-2 | п.Суворовский | 35/6кВ | ЛЭП-35кВ Илимский Водовод | ГПП-4 | 2026-01-24 | 0ч25м | 05ч15м | ГПП-4 по причине порыва трубопровода залило водой одно из помещений ЗРУ-6кВ, работала Диф.защита трансформатора 35/6 кВ, отключалась ЛЭП-35кВ Илимский Водовод. Всё оборудование обслуживает "Электросеть". | 04ч50м | быт, пром. | Электросеть | Пос. Суворовский | 3
РЭС-2 | п.Гидростроитель | 6 кВ | ВЛ-701 | ТП-291, 285, 819 Т-1 | 2026-02-10 | 0ч.45м. | 1ч.33м. | В ТП-291 самопроизвольно отключился ВН ввода с ВЛ-701, визуально замечаний нет, включили. Следов проникновения в ТП нет. | 48м. | быт, пром. | _ | 33 ж.д. | 3
РЭС-2 | п.Энергетик | 10кВ | пс Энергетик-1 | ЛЭП-825 | 2026-02-18 | 07ч05м | 08ч20м | Отключилась от МТО с "землёй", причина отключения перекрытие проходных изоляторов 10 кВ в ТП-306 между СШР-1 и СШР-2 в недоступном для осмотра месте, из-за попадание воды с крыши | 01ч15м | быт, пром. | СЭС | ТП-50,306,35,688,687,53,42,36,44 (Т-2),685 Т-1,ТП-37 | 2.3
РЭС-2 | п. Звездный | 10 кВ | п.с Звездная | ф-5 | 2026-02-19 | 06ч47м | 09ч07м | От сильного ветра отломился шлейф средней фазы на вводе в ТП-6 | 02ч20м | быт,пром | ЭЧ-10 | ТП-5,6(Т-1,Т-2) ,7,9,11,15 | 3
РЭС-2 | п.Прибойный | 35кВ | ВВ-35кВ Прибойный | ВЛ -35кВ | 2026-03-22 | 09ч00м | 16ч58м | Множественные повреждения деревянных элементов опор на ВЛ-35кВ отпайки к ТП-790, обслуживает ООО "Ресурслестранс", МТЗ. Отпайка отсоединена до устранения замечаний. | 7ч58м | быт ,пром. | _ | ТП-1 ,2 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 | 3
РЭС-2 | п.Прибойный | 35кВ | ВВ-35кВ Прибойный | ВЛ -35кВ | 2026-03-26 | 11ч 38м | 16ч43м | Очень сильные порывы ветра с мокрым снегом. Падение высокого дерева на провода ВЛ ф.В,С в пролёте опор №262-263. | 5ч05м | быт ,пром. | - | ПС "Прибойный" | 3
РЭС-2 | п.Энергетик | 6кВ | п.с.№5 | ВЛ -6кВ №623 | 2026-03-29 | 17ч11м | 21ч11м | В ТП 733 потребителя, с крыши капает вода на шинный мост. Защита: Земля в сети 6кв. Отключение отходящих ВМ. | 4ч00м | пром | - | ТП-316,732,738,739,711, 346,733. | 3
РЭС-3 | Новочкнка | 10кВ | пс"Н-Чунка" яч.3 | ЛЭП 153 | 2026-01-12 | 18:58 | 13,01.26 3:40 | неисправность ОПН 10 на приёмном портале ТП 256,254,неисправность на ВЛ 10 от оп.5/1-в етях ООО Т2 Мобайл/ТП 261/ | 8час. 42 мин | быт,пром. |  | ТП 256,255,254,259 ,251,252,263,261 | 3
РЭС-3 | Тайшет | 10кВ | пс"ЗСМ" | ф.53 | 2026-02-11 | 11:40 | 13:04 | КИ в сетях смежной организации горсети | 1час. 24мин | быт.пром |  | ТП-306 | 3
РЭС-3 | Нижнеудинск | 10кВ | пс"Нижнеудинск"яч.17 | ЛЭП 217 | 2026-02-11 | 15:03 | 20:06 | неисправность концевой муфты КЛ-10кВ оп 71 ЛЭП-217 | 5часов 3 мин. | быт.пром |  | ТП 1Н,23Н,22Н, | 3
РЭС-3 | Нижнеудинск | 10кВ | ТП 25Н | ЛЭП 217 | 2026-02-11 | 15:33 | 12:05 | неисправность концевой муфты КЛ-10кВ оп 71 ЛЭП-217 | 20час.32мин. | быт.пром |  | ТП-25Н | 3
РЭС-3 | Тайшет | 10 кВ | ПС Бирюсинск | ЛЭП Березовка | 2026-02-18 | 19:50 | 21:10 | Неисправность на ВЛ-10кВ в сетях смежной сетевой организации.Порывы ветра | 1 час.20 мин | быт | ЗЭС | ТП-16П,43П,174П | 3
РЭС-3 | Таргиз | 10кВ | пс"Чукша" яч.1 | ЛЭП 161 | 2026-02-19 | 8:45 | 11:36 | КИ -замена ИПУ 10/630 на ЯКНО 2 | 2час.51мин. | быт.пром |  | ТП-161,163,164,165 | 3
РЭС-3 | Тайшет | 10 кВ | ПС Бирюсинск | ЛЭП Березовка | 2026-02-22 | 12:40 | 13:45 | Неисправность на ВЛ-10кВ в сетях смежной сетевой организации(обрыв провода ВЛ-10кВ) | 1час 5мин | быт | ЗЭС | ТП-16П,43П,174П | 3
РЭС-3 | Веселый | 10 кВ | ПС Веселый | ЛЭП-137 | 2026-03-13 | 19:35 | 21:07 | Перегорание ПК на ТП-154. Птица в РУ-10кВ | 1ч 32 мин | быт,пром |  | ТП-151,152,154,153,155,156,150 | 3
РЭС-3 | Веселый | 10 кВ | ПС Веселый | ЛЭП-137 | 2026-03-13 | 19:35 | 22:15 | Перегорание ПК на ТП-154. Птица в РУ-10кВ | 2ч 40 мин | быт,пром |  | ТП-154 | 3
РЭС-3 | Тайшет | 27,5кВ | ДПР Запад | ПС"Парижкая Коммуна" | 2026-03-20 | 22:15 | 0:10 | Неисправность в сетях РЖД | 1 час 55мим | быт,пром | РЖД | ТП-1Т,2Т,3Т. | 3
РЭС-3 | Тайшет | 10 кВ | ПС-Тамтачет | ЛЭП-Полинчет-Тамтачет-Кондратьево | 2026-03-30 | 4:15 | 13:10 | ВЛ-10 кВ оп 216 разрушение траверсы | 8ч 55мин | быт,пром |  | ТП-Полинчет,Кондратьево | 3
РЭС-4 |  | 6 | ВЛ-6-208 |  | 2026-01-11 | 17ч10мин | 18ч54мин | обрыв проводов фВ,фС | 1ч44мин | пром |  | ТП-470,469,340,530,508,327,338,330,450,402,406,301,466,510,321,509 | 3
РЭС-4 |  | 35 кВ | ВЛ | №35-43 | 2026-03-30 | 5:34 | 16:36 | падение бесхозной потребительской опоры на провода | 11ч2мин | пром |  |  | 3
РЭС-5 | г.Ангарск | 6кВ | ПС Промышленная | яч.4 | 2026-01-05 | 02ч17м | 05ч 55м | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации Облкоммунэнерго АЭС. | 3ч38м | Смешанный | Облкоммунэнерго АЭС. | ТП-18/1 | 3
РЭС-5 | с.Максимовщина | 10 кВ | ПС-Максимовская | яч.4 | 2026-01-28 | 11ч00м | 12ч15м | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК ЮЭС. | 1ч15м | Бытовой | _ | ТП-1951 | 3
РЭС-5 | г. Иркутск | 10кВ | ПС Цимлянская | _ | 2026-02-04 | 19ч40м | 20ч30м | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК ЮЭС. | 50м | Смешанный | _ | ТП-2972,2626,5463,5924,6254 | 3
РЭС-5 | г.Ангарск | 6кВ | ПС Промышленная | яч 9, 27 | 2026-02-09 | 15ч31м | 17ч35м | Повреждение КЛ6кВ ПС Промышленная яч.9-ТП 321, КЛ6кВ ПС Промышленная яч.27 -ТП326 | 2ч04м | Бытовой |  | ТП 321,322,323 | 3
РЭС-5 | г. Иркутск | 6кВ | ПС Боково | яч.16 | 2026-03-03 | 19ч40м | 20ч40м | Повреждение учаска КВЛ 6кВ ПС Боково яч."16-35" яч16 | 1ч | Смешанный | _ | ТП-1, 2. | 3
РЭС-5 | п.Мегет | 10кВ | ПС Заводская | яч.7 | 2026-03-10 | 00ч20м | 02ч10м | Повреждение КЛ-10кВ ТП 201 яч.1-ТП 202 яч.3 | 1ч50м | Смешанный | _ | ТП-201 1С.Ш.,ТП-202 2С.Ш.,ТП-205 2С.Ш.,ТП-204 1С.Ш.. | 3
РЭС-5 | с.Максимовщина | 10кВ | ПС Максимовская | яч.4 | 2026-03-14 | 09ч20м | 13ч25м | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК ЮЭС. | 4ч5м | Смешанный | "ИЭСК" ЮЭС | ТП-1734.2112,2112а | _
РЭС-5 | с.Мамоны | 10кВ | ПС Бытовая | яч.122 | 2026-03-17 | 19ч35м | 00ч25м | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации ИЭСК ЮЭС. | 5ч10м | Смешанный | "ИЭСК" ЮЭС | ТП-1734.2112,2112а | _
РЭС-5 | г. Ангарск | 6 кВ | ПС Промышленная | яч. 27 | 2026-03-27 | 14ч10м | 15ч07м | Повреждение КЛ-6кВ ПС Промышленная яч.27-ТП 326 яч.3 | 57м | Бытовой | _ | ТП-326,324,325 | 3
РЭС-5 | г. Иркутск | 6 кВ | ПС Боково | яч. 18 | 2026-03-28 | 15ч35м | 17ч14м | Повреждение концевой муфты КЛ-6кВ ПС Боково яч18-оп. №1 ВЛЗ | 1ч49м | Смешанный | _ | ТП-77,75, 72,63,76,54 1С.Ш., 64, 61, ТП Стоянка, ТП 11А | 3
РЭС-5 | п.Зверево | 10кВ | ПС Еловка | яч 8 | 2026-03-30 | 11ч00м | 23ч12м | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации АЭС ОКЭ. | 12ч12м | Смешанный | АЭС ОКЭ | ТП-707,707а | 3
РЭС-5 | г. Ангарск | 6 кВ | ПС №4 | яч. 14 | 2026-03-31 | 15ч10м | 16ч15м | Повреждение в сетях вышестоящей энергоснабжающей организации АЭС ОКЭ | 1ч05м | Бытовой | АЭС ОКЭ | ТП22м8 | 3