## ЦП 35кВ и выше
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110-35кВ, принадлежащим ЗАО "Братская электросетевая компания", на 31 марта 2013г.
Сетевой район (РЭС) | Наименование ПС 35кВ и выше | Тип | Установленная мощность трансформаторов | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по результатам контрольных замеров по данным 2010г |  | Мощность по заключенным договорам на ТП и поданным заявкам на ТП | Максимальная мощность (загрузка) с учетом заключенных договоров на ТП и поданных заявок на ТП |  | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом заключенных договоров на ТП и поданных заявок на ТП |  | Текущий объем свободной мощности с учетом присоединенных потребителей на 31.03.2013г. | Объем свободной мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров на ТП и поданных заявок на ТП на 31.03.2013г. | Планируемый объем свободной мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации инвест.программы на 31.03.2013г. | Примечание
|  |  | МВА | МВА | Кзагр | МВт | МВА | Кзагр | МВА | Кзагр | МВА | МВА | МВА
РЭС-1 (Иркутская область, г. Братск, Центральный район, г. Вихоревка, Братский район) | ПС № 1 |  | 10 | 7.059 |  |  | 7.059 |  | - | - | 3.441 | 3.441 | 3.441
| Т-1 | ТД-35/6 | 10 | 7.059 | 0.6706
| ПС № 7 |  | 2.5 | 1.3677 |  | 0.08 | 1.4618 |  | - | - | 1.2573 | 1.1632 | 1.1632
| Т-1 | ТМ-35/6 | 2.5 | 1.3677 | 0.54708
| ПС № 17 |  | 10 | 3.8083 |  | 2.2121 | 6.4108 |  | - | - | 6.6917 | 4.0892 | 4.0892
| Т-1 | ТД-35/6 | 10 | 3.8083 | 0.38083
| ПС № 18 |  | 2.5 | 1.352 |  | 0.305 | 1.7108 |  | - | - | 1.273 | 0.91418 | 0.91418
| Т-1 | ТМ-2500/35/6 | 2.5 | 1.352 | 0.5408
| ПС № 22 |  | 10 | 2.8263 |  | 2.615 | 5.9028 |  | - | - | 7.6737 | 4.5972 | 4.5972
| Т-1 | ТДТН-110/35/6 | 10 | 2.8263 | 0.28263
| ПС "ДОК" |  | 12.6 | 4.4603 |  | 0.466 | 5.0085 |  | 5.0085 | 0.79501 | 4.3597 | 3.8115 | 3.8115
| Т-1 | ТМ-35/6 | 6.3 | 2.0884 | 0.33149
| Т-2 | ТМ-35/6 | 6.3 | 2.3719 | 0.37649
| ПС "Пурсей" |  | 11.9 | 4.5344 |  | 1.759 | 6.6038 |  | 6.6038 | 1.1793 | 3.3056 | 1.2362 | 1.2362 | один трансформатор в нормальном режиме на холостом ходу
| Т-1 | ТМН-35/10 | 5.6 | 4.4391 | 0.7927
| Т-2 | ТМН-35/10 | 5.6
| Т-3 | ТМН-35/10 | 6.3 | 4.5344 | 0.71975
| ПС "АЛПБ" |  | 7.2 | 2.4151 |  | 2.8 | 5.7092 |  | 5.7092 | 1.7841 | 2.0649 | -1.2292 | 0 | Резерв мощности отсутствует
| Т-1 | ТМ-35/6 | 3.2 | 1.2259 | 0.38309
| Т-2 | ТМ-35/6 | 4 | 1.1892 | 0.2973
| ПС "Порожская" |  | 8 | 4.5362 |  | 0.515 | 5.1421 |  | 5.1421 | 1.2855 | 1.0638 | 0.45792 | 0.45792
| Т-1 | ТМ-35/6 | 4 | 2.2832 | 0.5708
| Т-2 | TONЬ-35/6 | 4 | 2.253 | 0.56325
| ПС "Дачная" |  | 6.3 | 4.7573 |  | 0.906 | 5.8232 |  | - | - | 1.8577 | 0.79182 | 0.79182
| Т-1 | ТМ-35/6 | 6.3 | 4.7573 | 0.75513
| ПС "Солнечная" |  | 80 | 25.0438 |  |  | 25.0438 |  | 25.0438 | 0.6261 | 30.9562 | 30.9562 | 30.9562 | один трансформатор в нормальном режиме на холостом ходу
| Т-1 | ТРДН-110/10 | 40 | 25.0438 | 0.6261
| Т-2 | ТРДН-110/10 | 40 | 19.3462 | 0.48366
| ПС " Кургат" |  | 3.4 | 2.7504 |  | 0.4853 | 3.3213 |  | 3.3213 | 2.0758 | -0.5104 | -1.0813 | 0 | Резерв мощности отсутствует
| Т-1 | ТМ-35/10 | 1.6 | 1.3244 | 0.82775
| Т-2 | ТМ-35/10 | 1.8 | 1.426 | 0.79222
РЭС-2 (Иркусткая область, Падунский и Правобережный округа гор. Братска, Братский район и Нижнеилимский район) | ПС "Зяба" |  | 6.4 | 3.1131 |  | 0.34284 | 3.5164 |  | 3.5164 | 1.0989 | 1.3669 | 0.96356 | 0.96356 | один трансформатор в нормальном режиме на холостом ходу
| Т-1 | ТМ-35/6 | 3.2 | 3.1131 | 0.97284
| Т-2 | ТМ-35/6 | 3.2 | 2.0443 | 0.63884
| ПС "Мелькомбинат" |  | 12.6 | 5.8098 |  | 0.622 | 6.5416 |  | 6.5416 | 1.0383 | 3.0102 | 2.2784 | 2.2784
| Т-1 | ТМН-35/6 | 6.3 | 4.2124 | 0.66863
| Т-2 | ТМН-35/6 | 6.3 | 1.5974 | 0.25356
| ПС "БДЗ" |  | 3.15 | 0.548 |  |  | 0.548 |  | - | - | 2.7595 | 2.7595 | 2.7595
| Т-1 | ЧКД-35/6 | 3.15 | 0.548 | 0.17397
| ПС № 5 |  | 3.15 | 1.9108 |  | 0.045 | 1.9637 |  | - | - | 1.3967 | 1.3438 | 1.3438
| Т-1 | ТМ-35/6 | 3.15 | 1.9108 | 0.6066
| ПС "Тэнга" |  | 12.6 | 1.7875 |  |  | 1.7875 |  | 1.7875 | 0.28373 | 7.0325 | 7.0325 | 7.0325 | один трансформатор в нормальном режиме на холостом ходу
| Т-1 | ТМР-35/6 | 6.3 | 1.5531 | 0.24652
| Т-2 | ТМР-35/6 | 6.3 | 1.7875 | 0.28373
| ПС "Надежда" |  | 2.5 | 0.6241 |  | 0.05 | 0.68292 |  | - | - | 2.0009 | 1.9421 | 1.9421
| Т-1 | ТМ-35/6 | 2.5 | 0.6241 | 0.24964
| ПС "Шумилово" |  | 3.2 | 0.9781 |  | 0.16434 | 1.1714 |  | 1.1714 | 0.73215 | 1.2619 | 1.0686 | 1.0686
| Т-1 | ТМ-35/10 | 1.6 | 0.5094 | 0.31837
| Т-2 | ТМ-35/10 | 1.6 | 0.4687 | 0.29294
| ПС "Прибойный" |  | 5 | 1.1207 |  | 0.28 | 1.4501 |  | 1.4501 | 0.58004 | 2.3793 | 2.0499 | 2.0499
| Т-1 | ТМ-35/10 | 2.5 | 0.6113 | 0.24452
| Т-2 | ТМ-35/10 | 2.5 | 0.5094 | 0.20376
| ПС "Сахарово" |  | 1.6 | 0.4075 |  | 0.015 | 0.42515 |  | - | - | 1.2725 | 1.2549 | 1.2549
| Т-1 | ТМН-35/10 | 1.6 | 0.4075 | 0.25469
| ПС "Орехов Камень" |  | 1.6 | 0.7927 |  |  | 0.7927 |  | - | - | 0.8873 | 0.8873 | 0.8873
| Т-1 | ТМ-35/6 | 1.6 | 0.7927 | 0.49544
| ПС "Ангарстрой" |  | 40 | 15.5102 |  | 0.868 | 16.5314 |  | 16.5314 | 0.82657 | 12.4898 | 11.4686 | 11.4686
| Т-1 | ТДТГ-110/6 | 20 | 15.5102 | 0.77551
| Т-2 | ТДТГ-110/6 | 20 | 15.4627 | 0.77314
| ПС "Бр. ГЭС" |  | 8 | 2.0079 |  | 0.265 | 2.3197 |  | 2.3197 | 0.57992 | 3.5921 | 3.2803 | 3.2803
| Т-1 | ТМШ-6/6,3 | 4 | 1.1097 | 0.27742
| Т-2 | ТМШ-6/6,3 | 4 | 0.8982 | 0.22455
| ПС "КПД" |  | 32 | 10.4767 |  |  | 10.4767 |  | 10.4767 | 0.65479 | 11.9233 | 11.9233 | 11.9233
| Т-1 | ТДН-110/6 | 16 | 5.3703 | 0.33564
| Т-2 | ТДН-110/6 | 16 | 5.1064 | 0.31915
| ПС "Бикей" |  | 5 | 2.5543 |  | 0.67179 | 3.3446 |  | 3.3446 | 1.3379 | 0.9457 | 0.15536 | 0.15536
| Т-1 | ТАМГ-110/10 | 2.5 | 1.0826 | 0.43304
| Т-2 | ТАМГ-110/10 | 2.5 | 1.4717 | 0.58868
| п. Шестаково ГПП |  | 0.75 | 0.9815 |  | 0.128 | 1.1237 |  | - | - | -0.194 | -0.33622 | 0 | Резерва мощности отсутствует
| Т-1 | ТМ-27,5/6 | 0.75 | 0.9815 | 1.3087
| п.Соцгородок КТП-4 |  | 1 | 0.8083 |  | 0.137 | 0.96052 |  | - | - | 0.2417 | 0.089478 | 0.089478
| Т-1 | ТМ-27,5/6 | 1 | 0.8083 | 0.8083
| п.Речушка КТП-2 |  | 1.6 | 0.6113 |  | 0.322 | 0.96908 |  | - | - | 1.0687 | 0.71092 | 0.71092
| Т-1 | ТМ-27,5/6 | 1.6 | 0.6113 | 0.38206
РЭС-3 (Иркутская область, Чунский район, п. Чунский) | ПС "Октябрьская" |  | 12.6 | 6.4468 |  | 0.454 | 6.9809 |  | 6.9809 | 1.1081 | 2.3732 | 1.8391 | 1.8391
| Т-1 | ТМ-35/10 | 6.3 | 2.7484 | 0.43625
| Т-2 | ТМ-35/10 | 6.3 | 3.6984 | 0.58705
| ПС "Пионерский" |  | 0.63 | 0.3912 |  | 0.0815 | 0.48176 |  | - | - | 0.2703 | 0.17974 | 0.17974
| Т-1 | ТМ-27,5/6 | 0.63 | 0.3912 | 0.62095
| ПС "Каменск" |  | 1.25 | 0.6113 |  | 0.0645 | 0.68297 |  | - | - | 0.7012 | 0.62953 | 0.62953
| Т-1 | ТМ-27,5/6 | 1.25 | 0.6113 | 0.48904
| ПС "Веселый" |  | 1.6 | 1.0188 |  | 0.409 | 1.4732 |  | - | - | 0.6612 | 0.20676 | 0.20676
| Т-1 | ТМ-35/10 | 1.6 | 1.0188 | 0.63675
| ПС "Парчум" |  | 1 | 0.716 |  | 0.097 | 0.82378 |  | - | - | 0.334 | 0.22622 | 0.22622
| Т-1 | ТМ-27,5/6 | 1 | 0.716 | 0.716
РЭС-4 (Иркусткая область, г. Усть-Илимск, Промплощадка УИЛК) | ПС "Строительная" |  | 20 | 5.456 |  | 0.435 | 5.9678 |  | 5.9678 | 0.59678 | 8.544 | 8.0322 | 8.0322
| Т-1 | ТД-35/6 | 10 | 2.603 | 0.2603
| Т-2 | ТД-35/6 | 10 | 2.853 | 0.2853
| ПС № 18 |  | 6.3 | 3.8513 |  | 0.65 | 4.616 |  | 4.616 | 1.4654 | 0.5587 | -0.20601 | 0 | Резерв мощности отсутствует
| Т-1 | ТМ-35/6 | 3.15 | 1.834 | 0.58222
| Т-2 | ТМ-35/6 | 3.15 | 2.0173 | 0.64041
| ПС № 13 |  | 3.2 | 1.783 |  | 0.457 | 2.3206 |  | - | - | 1.577 | 1.0394 | 1.0394
| Т-1 | ТМ-35/6 | 3.2 | 1.783 | 0.55719