АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов АО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в апреле месяце 2017г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 10 кВ фидер ДЭС и воздушной линии 0,4кВ Ф.3 от КТПН № 5 фидер ДЭС с учетом совместной подвески, с разделением фидера № 3 с заменой голого провода на СИП2 и частичной заменой опор, вводов по ул. Брусничная, ул. Зверева в п. Новая-Игирма Нижнеилимского района | АО "Братская электросетевая компания" | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, ВЛ-10кВ фидер ДЭС, ВЛ-0,4кВ Ф-3 находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации ВЛ составляет более 25 лет; провода в линии имеют множество скруток; провод разного сечения, загнивание деревянных элементов опор ВЛ-0,4кВ сверх допустимых норм составляет более 45 % от общего количества; значение расстояний по вертикали от проводов до земли, зеленых насаждений и других объектов менее допустимых, прохождение ВЛ-10кВ по частной территории. Требуется проведение капитального ремонта. | апрель | май |
| 2 | Капитальный ремонт оборудования 6-35 кВ на подстанции 35/6кВ «№8» в ж/р Гидростроитель, город Братск | АО "Братская электросетевая компания" | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что электрооборудование и фундамент п/ст находятся в неудовлетворительном техническом состоянии: срок службы п/ст составляет более 25 лет; отсутствует маслоприемник для тр-ра 3200кВА, загнивание деревянных элементов линейного портала 35 кВ и конструкции ЛР-35 кВ сверх допустимых норм, сгнили доски площадки обслуживания РУ-6кВ. Требуется проведение комплексного капитального ремонта. | апрель | май |