АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов АО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в апреле месяце 2018г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТМ 100/10 с ТП-7 ВЛ-10 кВ ф.2 п. Семигорск РЭС-2 Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | апрель | апрель |
| 2 | ТМ 320/10 с ТП-2 ВЛ-10 кВ ф.1 п. Видим Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | апрель | апрель |
| 3 | ТМ 630/10 с ТП-371 Т-2 п. Падун РЭС-2 Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | апрель | апрель |
| 4 | ТМ 630/6 с СКТП-10п Т-1 РЭС-1 Центральна база | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | апрель | апрель |
| 5 | ТМ 630/10 с ТП-435 Т-1 п. Гидростроитель РЭС-2 Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | апрель | апрель |
| 6 | Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 0,4кВ ф.2,3 от КТПН № 5 ВЛ-10 кВ фидер ДЭС с заменой голого провода на СИП2 и частичной заменой опор (19 шт.), вводов по ул. Брусничная, Зверева в п. Новая Игирма Нижнеилимского района | АО «Братская электросетевая компания» | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, ВЛ-10 кВ фидер ДЭС, ВЛ 0,4 кВ Ф-3 находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации ВЛ сотавляет более 25 лет; провода в линии имеют множество скруток, провод разного сечения, загнивание деревянных элементов опор ВЛ 0,4-10 кВ сверх допустимых норм составляет более 45 % от общего количества; значение расстояний по вертикали от проводов до земли, зеленых насаждений и других объектов менее допустимых, прохождение ВЛ-10 кВ по частной территории. Требуется проведение капитального ремонта. | апрель | май |