АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов АО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в июле месяце 2018г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт КТПН 6/0,4 кВ 1х100 кВА № 1 инв.№92746 в Центральном районе, города Братска (перекресток речпорт-БЛПК) | АО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что электрооборудование и киоск СКТП находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок службы СКТП составляет более 40 лет; требуется замена оборудования РУ напряжением 0,4/6 кВ (установка новых рубильников). Отсутствует фундамент, СКТП вросло в землю. Трансформатор ТСМА-100 кВА № 95582 1964 года выпуска. Требуется проведение комплексного капитального ремонта. | июнь | июль |
| 2 | Капитальный ремонт кабельной линии напряжением 6 кВ № 850 от ПС «птицефабрика» до первой опоры с заменой кабеля и опоры в жилом районе Падун | АО «Братская электросетевая компания» | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что КЛ-6кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации КЛ составляет более 30 лет; нагрузка на существующие КЛ в аварийном режиме превышает допустимые значения; наружный изоляционный покров КЛ поврежден; снижение электроизоляционных свойств в результате старения поясной и фазной изоляции. Требуется проведение комплексного капитального ремонта. | май | июль |
| 3 | Капитальный ремонт кабельной линии напряжением 6 кВ № 859 от ПС «Птицефабрика» до первой опоры с заменой кабеля и опоры в жилом районе Падун города Братска | АО «Братская электросетевая компания» | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что КЛ-6кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации КЛ составляет более 30 лет; нагрузка на существующие КЛ в аварийном режиме превышает допустимые значения; наружный изоляционный покров КЛ поврежден; снижение электроизоляционных свойств в результате старения поясной и фазной изоляции. Требуется проведение комплексного капитального ремонта. | май | июль |
| 4 | Капитальный ремонт ПС 35/10 «Шумилово» с установкой защитных козырьков над ручными приводами разъединителей в пос. Шумилово Братского района | КУМИ Братского района | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что электрооборудование находится в неудовлетворительном техническом состоянии: сколы и трещины на изоляторах, срок службы составляет более 25 лет; с целью устранения отступления от ПТЭ требуется монтаж защитных козырьков. | июль | июль |
| 5 | Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 10 кВ № 878 с заменой опоры № 38 и установкой линейного разъединителя в жилом районе Падун, города Братска | АО «Братская электросетевая компания» | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что опора № 38 ВЛ-10 кВ № 878 находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Для организации возможности деления протяженной воздушной линии требуется установка коммутационного аппарата. Требуется проведение капитального ремонта. | июль | июль |
| 6 | Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 10 кВ № 881 с заменой опоры № 37 и установкой линейного разъединителя в жилом районе Падун, города Братска | АО «Братская электросетевая компания» | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что опора № 37 ВЛ-10 кВ № 881 находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Для организации возможности деления протяженной воздушной линии требуется установка коммутационного аппарата. Требуется проведение капитального ремонта. | июль | июль |
| 7 | Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 6 кВ № 305, расположенной по Усть-Илимскому шоссе, города Усть-Илимска | АО «Братская электросетевая компания» | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что ВЛ напряжением 6 кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации ВЛ составляет более 25 лет; загнивание деревянных элементов опор ВЛ напряжением 6 кВ и траверс сверх допустимых норм составляет более 45 % от общего количества. Требуется проведение капитального ремонта. | июнь | июль |
| 8 | Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 0,4 кВ от КТПН № 136 ф.2,5 ул. Мелиораторов в п. Лесогорск, Чунского района | АО «Братская электросетевая компания» | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что ВЛ-0,4 кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии: загнивание основания деревянных опор сверх допустимых норм составляет более 45 % от общего количества. Требуется проведение капитального ремонта. | июль | июль |
| 9 | ТМ-250/10 КТС-2 Т-1-КУМИ Администрации г. Братска Центральная база | КУМИ МО Братский район | Акт обследования и проведения капитального ремонта | июль | июль |
| 10 | ТМ-630/6 ТП-524 РЭС-1 г. Вихоревка Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | Акт обследования и проведения капитального ремонта | июль | июль |
| 11 | ТМ-400/6 ТП-164 Т-1 п. Падун РЭС-2 Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | Акт обследования и проведения капитального ремонта | июль | июль |
| 12 | ТМ-630/10 ТП-272 Т-1 п. Гидростроитель РЭС-2 Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | Акт обследования и проведения капитального ремонта | июль | июль |
| 13 | ТМ-3200/35 п/ст «№13» РЭС-4 Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | Акт обследования и проведения капитального ремонта | июль | июль |