АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов АО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в июле месяце 2019г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО-386 1992 года с выключателями ВНП-10 кВ на ячейки КСО-303 с ВНА-10 кВ на ТП-92 | АО «Братская электросетевая компания» РЭС-1 | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что оборудование в РУ-10 кВ находятся в неудовлетворительном техническом состоянии- срок службы более 25 лет: Выключатели нагрузки роторного типа имеют коррозию металлических частей; механический износ движущихся и трущихся деталей электрооборудования. Отсутствуют запасные части, т.к. выключатели данного типа сняты с производства. Требуется проведение капитального ремонта. | Май | сентябрь |
| 2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО-386 1992 года с выключателями ВНП-10 кВ на ячейки КСО-303 с ВНА-10 кВ на ТП-93 | АО «Братская электросетевая компания» РЭС-1 | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что оборудование в РУ-10 кВ находятся в неудовлетворительном техническом состоянии- срок службы более 25 лет: Выключатели нагрузки роторного типа имеют коррозию металлических частей; механический износ движущихся и трущихся деталей электрооборудования. Отсутствуют запасные части, т.к. выключатели данного типа сняты с производства. Требуется проведение капитального ремонта. | Май | сентябрь |
| 3 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО-386 1992 года с выключателями ВНП-10 кВ на ячейки КСО-303 с ВНА-10 кВ на ТП-162 | АО «Братская электросетевая компания» РЭС-1 | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что оборудование в РУ-10 кВ находятся в неудовлетворительном техническом состоянии- срок службы более 25 лет: Выключатели нагрузки роторного типа имеют коррозию металлических частей; механический износ движущихся и трущихся деталей электрооборудования. Отсутствуют запасные части, т.к. выключатели данного типа сняты с производства. Требуется проведение капитального ремонта. | Май | сентябрь |
| 4 | Капитальный ремонт кабельной линии напряжением 6кВ № 502 с заменой кабеля от ТП № 512 РУ-6кВ. до опоры №22 в городе Вихоревка, Братского района,.г.Вихоревка,ул. Дзержинского | АО "Братская электросетевая компания" РЭС-1 , МУ Вихоревка | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что КЛ 6кВ находятся в неудовлетворительном техническом состоянии: Нагрузка на существующую КЛ в аварийном режиме превышает допустимые значения, ( кабель АСБ-3х95),снижены электроизоляционные свойства в результате старения поясной и фазной изоляции,концевая муфта Оп.№22 имеет следы подтеков мастики, замена невозможна по причине отсутствия запаса КЛ, наружный изоляционный покров КЛ поврежден. Требуется проведение комплексного капитального ремонта. | Июль | Июль |
| 5 | ТМ-250/10 КТП-332 п.Покосное МУ Вихоревка | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | Июль | Июль |
| 6 | ТМ-630/6 ТП-526 РЭС-4 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | Июль | Июль |
| 7 | ТМ-630/10 ТП-374 Т-2 п.Падун РЭС-2 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | Июль | Июль |
| 8 | ТМ-630/6 РЭС-1 Центральная база | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | Июль | Июль |
| 9 | ТМ-630/10 КТП-99 п.Прибрежный МУ Вихоревка | КУМИ МО Браткий район | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | Июль | Июль |
| 10 | ТМ-3200/35/6 п/ст "Зяба" Т-2 РЭС-2 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | Июль | Июль |