АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов АО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в июне месяце 2017г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт распределительного устройства КРУН-10 с установкой дополнительной ячейки трансформатора собственных нужд в пос. Хребтовая Нижнеилимского района | АО "Братская электросетевая компания" | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что электрооборудование находится в неудовлетворительном техническом состоянии: отсутствует обогрев масляных выключателей 10 кВ и приводов. Требуется проведение капитального ремонта. | май | июнь |
| 2 | Капитальный ремонт ПС 35/10 «Прибойный» с установкой защитных козырьков над ручными приводами разъединителей в пос. Прибойный, Братского района | КУМИ Братского района | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что электрооборудование находится в неудовлетворительном техническом состоянии: сколы и трещины на изоляторах, срок службы составляет более 25 лет; с целью устранения отступления от ПТЭ требуется монтаж защитных козырьков. | июнь | июнь |
| 3 | Капитальный ремонт кабельной линии напряжением 6 кВ № 854 от ПС «Птицефабрика» до первой опоры с заменой кабеля в жилом районе Падун города Братска | АО "Братская электросетевая компания" | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что КЛ-6 кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации КЛ составляет более 30 лет; нагрузка на существующие КЛ в аварийном режиме превышает допустимые значения; наружный изоляционный покров КЛ поврежден; снижение электроизоляционных свойств в результате старения поясной и фазной изоляции. Требуется проведение комплексного капитального ремонта. | июнь | июль |