АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов АО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в июне месяце 2018г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт КТПН 6/0,4 кВ 1х100 кВА № 1 инв.№92746 в Центральном районе, города Братска (перекресток речпорт-БЛПК) | АО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что электрооборудование и киоск СКТП находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок службы СКТП составляет более 40 лет; требуется замена оборудования РУ напряжением 0,4/6 кВ (установка новых рубильников). Отсутствует фундамент, СКТП вросло в землю. Трансформатор ТСМА-100 кВА № 95582 1964 года выпуска. Требуется проведение комплексного капитального ремонта. | июнь | июль |
| 2 | Капитальный ремонт кабельной линии напряжением 6 кВ № 850 от ПС «птицефабрика» до первой опоры с заменой кабеля и опоры в жилом районе Падун | АО «Братская электросетевая компания» | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что КЛ-6кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации КЛ составляет более 30 лет; нагрузка на существующие КЛ в аварийном режиме превышает допустимые значения; наружный изоляционный покров КЛ поврежден; снижение электроизоляционных свойств в результате старения поясной и фазной изоляции. Требуется проведение комплексного капитального ремонта. | май | июль |
| 3 | Капитальный ремонт кабельной линии напряжением 6 кВ № 859 от ПС «Птицефабрика» до первой опоры с заменой кабеля и опоры в жилом районе Падун города Братска | АО «Братская электросетевая компания» | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что КЛ-6кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации КЛ составляет более 30 лет; нагрузка на существующие КЛ в аварийном режиме превышает допустимые значения; наружный изоляционный покров КЛ поврежден; снижение электроизоляционных свойств в результате старения поясной и фазной изоляции. Требуется проведение комплексного капитального ремонта. | май | июль |
| 4 | Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 10 кВ фидер ДЭС с частичной заменой опор (7 шт.) в поселке Новая Игирма Нижнеилимского р-на. | АО «Братская электросетевая компания» | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что ВЛ-10 кВ фидер ДЭС находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации ВЛ составляет более 25 лет; провода в линии имеют множество скруток, провод разного сечения. | июнь | июнь |
| 5 | Капитальный ремонт участков воздушной линии напряжением 10 кВ фидер «Водозабор» за ЛР-2, ЛР-4, с частичной заменой опор (10 шт.) в поселке Новая Игирма Нижнеилимского района. | АО «Братская электросетевая компания» | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что ВЛ-10 кВ фидер Водозабор находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации ВЛ составляет более 25 лет; провода в линии имеют множество скруток, провод разного сечения, загнивание деревянных элементов опор ВЛ-10 кВ сверх допустимых норм составляет более 45 % от общего количества; значение расстояний по вертикали от проводов до земли, зеленых насаждений и других объектов менее допустимых, прохождение ВЛ-10 кВ по частной территории. Требуется проведение капитального ремонта. | июнь | июнь |
| 6 | Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 6 кВ № 305, расположенной по Усть-Илимскому шоссе, города Усть-Илимска | АО «Братская электросетевая компания» | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что ВЛ напряжением 6 кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации ВЛ составляет более 25 лет; загнивание деревянных элементов опор ВЛ напряжением 6 кВ и траверс сверх допустимых норм составляет более 45 % от общего количества. Требуется проведение капитального ремонта. | июнь | июль |
| 7 | Капитальный ремонт кабельной линии напряжением 10 кВ «Северная-4» от ПС «Карапчанка» яч.19, расположенной на промплощадке р.п. Железнодорожный, Усть-Илимского района | АО «Братская электросетевая компания» | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что КЛ напряжением 10 кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации КЛ составляет более 25 лет; наружний изоляционный покров КЛ поврежден; снижение электроизоляционных свойств в результате старения поясной и фазной изоляции. Отсутствует резервная КЛ-10 кВ питающая ВЛ-10 кВ «Северная-4». Требуется проведение капитального ремонта. | июнь | июнь |
| 8 | ТМ-250/10 ТП-9 Т-2 РЭС-1 Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | июнь | июнь |
| 9 | ТМ-1000/27,5-6 резерв РЭС-3 Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | июнь | июнь |
| 10 | ТМ-560/6 ТП-521 Т-2 РЭС-1 МУ Вихоревка | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | июнь | июнь |
| 11 | ТМ-250/10 КТП-1 п. Турма МУ Вихоревка Центральная база | КУМИ МО Братский район | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | июнь | июнь |
| 12 | ТМ-400/10 ТП-424 Т-1 п. Гидростроитель Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | июнь | июнь |
| 13 | ТМ-6300/35/6 п/ст «Мелькомбинат» Т-1 | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | июнь | июнь |