АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов АО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в июне месяце 2019г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО-386 1992 года с выключателями ВНП-10 кВ на ячейки КСО-303 с ВНА-10 кВ на ТП-92 | АО «Братская электросетевая компания» РЭС-1 | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что оборудование в РУ-10 кВ находятся в неудовлетворительном техническом состоянии- срок службы более 25 лет: Выключатели нагрузки роторного типа имеют коррозию металлических частей; механический износ движущихся и трущихся деталей электрооборудования. Отсутствуют запасные части, т.к. выключатели данного типа сняты с производства. Требуется проведение капитального ремонта. | Май | сентябрь |
| 2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО-386 1992 года с выключателями ВНП-10 кВ на ячейки КСО-303 с ВНА-10 кВ на ТП-93 | АО «Братская электросетевая компания» РЭС-1 | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что оборудование в РУ-10 кВ находятся в неудовлетворительном техническом состоянии- срок службы более 25 лет: Выключатели нагрузки роторного типа имеют коррозию металлических частей; механический износ движущихся и трущихся деталей электрооборудования. Отсутствуют запасные части, т.к. выключатели данного типа сняты с производства. Требуется проведение капитального ремонта. | Май | сентябрь |
| 3 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО-386 1992 года с выключателями ВНП-10 кВ на ячейки КСО-303 с ВНА-10 кВ на ТП-162 | АО «Братская электросетевая компания» РЭС-1 | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что оборудование в РУ-10 кВ находятся в неудовлетворительном техническом состоянии- срок службы более 25 лет: Выключатели нагрузки роторного типа имеют коррозию металлических частей; механический износ движущихся и трущихся деталей электрооборудования. Отсутствуют запасные части, т.к. выключатели данного типа сняты с производства. Требуется проведение капитального ремонта. | Май | сентябрь |
| 4 | Капитальный ремонт кабельной линии напряжением 6кВ № 101 с заменой кабеля от ТП № 39, яч.4 до опоры № 43 в городе Вихоревка, Братского района, г. Вихоревка, ул. Дзержинского | АО "Братская электросетевая компания" РЭС-1 , МУ Вихоревка | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что КЛ 6кВ находятся в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации КЛ составляет более 25 лет; нагрузка на существующие КЛ в аварийном режиме превышает допустимые значения; наружный изоляционный покров КЛ поврежден; снижение электроизоляционных свойств в результате старения поясной и фазной изоляции. Требуется проведение комплексного капитального ремонта. | июнь | июнь |
| 5 | Капитальный ремонт кабельной линии напряжением 6кВ от ПС "Строительная" яч.13 до оп.№1 ВЛ-6-213 ,расположенная по адресу: г.Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК . | АО "Братская электросетевая компания" | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что КЛ напряжением 6кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации КЛ составляет более 25 лет; наружний изоляционный покров КЛ поврежден; снижение электроизоляционных свойств в результате старения поясной и фазной изоляции . Отсутствует резервная КЛ-6кВ питающая ВЛ-6-213. Требуется проведение капитального ремонта. | июнь | июнь |
| 6 | ТМ-630/6 ТП-435 Т-2 п. Гидростроитель | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | июнь | июнь |
| 7 | ТМФ-400/10 КНС-5 Т-1 РЭС-1 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | июнь | июнь |
| 8 | ТМ-250/10 ТП-92 РЭС-1 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | июнь | июнь |
| 9 | ТМ-180/6 СКТП-71 МУ Вихоревка | КУМИ МО Братский район | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | июнь | июнь |
| 10 | ТМ-3200/35 п/ст "№13" Т-1 РЭС-4 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | июнь | июнь |