АО «Братская электросетевая компания» СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов АО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в ноябре месяце 2018г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт КТПН напряжением 10/0,4 кВ мощностью 1х630 кВА на базе в жилом районе Падун, города Братска | АО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что электрооборудование и киоск находятся в неудовлетворительном техническом состоянии: срок службы КТПН составляет более 25 лет; требуется замена оборудования РУ напряжением 0,4 -10 кВ (установка дополнительных и замена старых рубильников, замена ВН-10 кВ); проходные изоляторы 10 кВ находятся на высоте 2 м от земли, на траверсе изоляторы имеют одинарное крепление провода. Требуется проведение комплексного капитального ремонта. | ноябрь | декабрь |
| 2 | ТМ-400/10 ТП-39 Т-2 РЭС-1 Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | Акт обследования и проведения капитального ремонта | ноябрь | ноябрь |
| 3 | ТМ-250/6 ТП-451 п. Гидростроитель РЭС-2 Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | Акт обследования и проведения капитального ремонта | ноябрь | ноябрь |
| 4 | ТМ-400/6 ТП-362 Т-1 РЭС-4 Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | Акт обследования и проведения капитального ремонта | ноябрь | ноябрь |
| 5 | ТМ-630/6 ТП-389 РЭС-4 Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | Акт обследования и проведения капитального ремонта | ноябрь | ноябрь |
| 6 | ТМ-400/6 ТП-317 РЭС-4 Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | Акт обследования и проведения капитального ремонта | ноябрь | ноябрь |