АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов АО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в сентябре месяце 2017г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 6 кВ № 736 и воздушной линии 0,4 кВ ф.2 от ТП № 417 с учетом совместной подвески, с заменой голого провода на СИП2 и частичной заменой опор, вводов по ул. Рудничная, Московская, Коршуновская в ж/р Осиновка города Братска. | АО "Братская электросетевая компания" | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено ВЛ-6 кВ № 736, ВЛ-0,4 кВ Ф-2 находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации ВЛ составляет более 25 лет; провода в линии имеют множество скруток, провод разного сечения, загнивание деревянных элементов опор ВЛ-0,4-6 кВ сверхдопустимых норм составляет более 45 % от общего количества; значение расстояний по вертикали от проводов до земли; зеленых насаждений и других объектов менее допустимых. Требуется проведение капитального ремонта. | август | сентябрь |