## 1 кв.2020
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | тип технологичеcкого нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория | Количество ПУ (точек поставки) | Количество ПУ (точек поставки) бытовые потребители | Количество ПУ (точек поставки) промышленные потребители | Потери эл.энергии, кВтч
РЭС-1 ОДГ-1 | 15,17 мкр-н | технолог.отказ. | 10кв | Пс Южная яч 24 | ЛЭП 691 | 2020-03-22 | 15 49 | 16 30 | Земля на КЛ ЛЭП 691 от пс Южная яч 24 до ТП 420 яч1 | 41 мин | быт | 8 ТП | 2 |  |  |  | 325
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка |  | 6кВ | РП-Котельная | ЛЭП-"Очистные" | 2020-03-06 | 12:55 | 16:38 | На оп.1 "кз" в кабеле. | 3ч43м | быт, пром, | 3 (ТП-21,62,49) | 2.3 |  |  |  | 70
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка |  | 6 кВ | РП 1 Вихоревка | ЛЭП 113 | 2020-03-10 | 7:03 | 7:20 | Земля в сети 6 кВ; ТП70 повреждение изолятора фазы "В" на РЛНД-6 кВ в сторону трансформатора | 17 мин | Быт, Пром | 9 ТП(ТП- 534, 57,70, 3 ,2а, 12,11,64, 46,) | 2.3 |  |  |  | 220
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Прибрежный |  | 10 кВ | ПС Кургат яч. 7 | ЛЭП Хим.лесхоз | 2020-03-25 | 22:32 | 23:37 | На оп. 30/1 разрушение изолятора на РЛНД-10 кВ по фазе "С" | 1 час 5 мин | Быт, пром | ТП-115,216,217,98,АЗС | 2.3 |  |  |  | 600
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Бамбуй |  | 0.4 кВ | КТПН-831 | ВЛ-0.4 кВ Ф-Быт. | 2020-03-31 | 12:37 | 14:53 | оп.8/4 отгнила у основания | 2 часа 16 мин. | Быт | Ул. Луговая | 3 |  |  |  | 12
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Новая Игирма | функц.отказ | 10кВ | ТП-12 ф.КНС | ТП12 | 2020-01-03 | 16ч44м | 18ч22м | Сгорел ПК-30А-10кв, Ф-"С", причина не установлена | 1ч.38м | быт | ТП-12 ф.КНС | 3 |  |  |  | 74
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ю.Падун | функц.отказ | 0,4кВ | ТП-186 | ф-3 | 2020-01-04 | 12ч10м | 13ч 25м | ПН-200 ф-С , перегруз. | 1ч15м | быт | 14ж/д | 3 |  |  |  | 41
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | техн.отк. | 6кВ | п/ст"Горводопрвод" | КРУ-6кВ насосной | 2020-01-11 | 7ч22м | 8ч18м | КРУН-6кВ повреждение КЛ-6кВ в яч.4 | 56м | пром | С.Ш-6кВ насосной п.Энергетик | 2 |  |  |  | 560
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Хребтовая | функц.отказ | 10кВ | п/ст Хребтовая | Ф-1 | 2020-02-09 | 22ч48м | 3ч.14м | Повреждение КЛ "Б" оп.3 Ф12 ВЛ-10кв, от К.З. отгорел шлейф на оп.1 ф1 ВЛ-10кв | 4ч26мин | пром.быт,соц. | ТП-9, 6,7,10, 1, 2, 3, 8, 11 | 3 |  |  |  | 1307
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Хребтовая | функц.отказ | 10кВ | п.Хребтовая КРУН-10кв | Ф-12 | 2020-02-09 | 22ч48м | 12ч44м | Повреждение КЛ "Б" оп.3 Ф12 ВЛ-10кв | 13ч56м | пром.быт,соц. | ТП-6,7,10 | 3 |  |  |  | 1415
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ю.Падун | функц.отказ | 10кВ | п.ст Инкубатор | ВЛ-882,883 | 2020-02-18 | 21ч27м | 21ч27м | ТО, АПВ успешное-причина не установлена | 3 сек | быт | ТП-318, 178, 179, 185, 167, 183, 181, 182,180, 660 | 3 |  |  |  | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функц.отказ | 0,4кВ | ТП-55 | ф.9 | 2020-03-01 | 8ч.54м. | 9ч.05м. | Повреждение КЛ-0,4кВ обрыв ф.С | 11мин. | быт | ул.Юбилейная 3 | 3 |  |  |  | 15
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежма | функц.отказ | 10кВ | п/с Кежемская | ф-2 ВМ-10кВ МТЗ. | 2020-03-17 | 1ч30м | 14ч36 | ВЛ-10 кВ оп.1 пробит ОПН на ф-В | 13ч6м | быт | п.Кежма ТП-4, 5, 6, 8, МТС и п.Боровское. ТП-1,2,3 | 3 |  |  |  | 1129
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | техн.отк. | 6кВ | пс.Гидростроитель | ЛЭП-701 | 2020-03-24 | 19ч49м | 0ч01м | Повреждение в концевой воронке КЛ-6кВ на ОП-21 ввод в ТП-603. Отгорание провода на ОП-11. | 4ч12м | быт,пром. | ТП-206, 288, 690, 292 | 2 и 3 |  |  |  | 440
РЭС-3 ОДГ | п. Изыкан | техн. отказ | 10 | Якно-1 ЛЭП-102 | ТП-73 | 2020-02-10 | 4:45 | 10:00 | ЯКНО-1 ЛЭП-102 - выход из строя концевой муфты КЛ-10кВ, ИПУ-10/630 три шт., опорного изолятора ВН-10кВ. | 5:15 | быт. | п. Изыкан. м/н Док | 3 |  |  |  | 23.53
Иркутский | Иркутск | Тех.отказ | 0,4кВ | ТП-94 | Присое.Т-Р | 2020-01-16 | 22ч20м | 17.01.2020 03ч20м | Повреждение перемычки от Т-Р до РУ-0,4кВ | 5ч | бытовой | Пер.Дальний 18-30,33-61 ул.Державина 42-68,43-67. | 2 |  |  |  | 986
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 10кВ | ПС Заводская | яч.7 | 2020-01-24 | 10ч07м | 12ч50м | Повреждение КЛ ПС Заводская яч.7 - ТП1 | 2ч43м | Смешанный | ТП-1,2,5 1С.Ш.,Школьная | 2 |  |  |  | 1400
Иркутский | Иркутск 2 | Тех.отказ | 6кВ | ПС Ленино | яч.19 | 2020-03-06 | 10ч48м | 12ч47м | Повреждение КЛ ТП1006-ТП74 | 2ч43м | Смешанный | ТП-1006,1069,74,47. | 2 |  |  |  | 2076