## 2 кв.2020
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | тип технологичеcкого нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория | Потери эл.энергии, кВтч
РЭС-1 МУ Вихоревка | г.Вихоревка | Функциональный отказ | 0.4 кВ | ТП-54 | КЛ-0.4 кВ П-7 Ф-1. | 2020-04-02 | 20:40 | 22:50 | КЗ в КЛ-0,4 кВ | 2 часа 10 мин. | Быт | ТП-54 Ул. Пионерская 33а | 3 | 30
РЭС-4 ОДГ-4 | пром. площадка ЛПК, г.Усть-Илимск | технол. отказ | 35кв. | п/ст №18, п/ст Строительная, ОРУ-35кВ, I СШ-35кВ | ВЛ-6-205 ТП№333,336,569,587,335,337,547,545,544,526; ВЛ-6-207 ТП№491,30,326,27,35; ВЛ-6-208 ТП№470,402,406,469,301,340,466,530,510,327,508,321,338,330,450,509; ВЛ-6-209 ТП№401,578,579; ВЛ-6-211 ТП№494,27,28,25,26,Попов; ВЛ-6-213 ТП№407,410,389,487,541,542,529,363,364; ВЛ-6-185 ТП№519,540,555,556,557; ВЛ-6-184 ТП№490,374,361,362,360; ВЛ-6-186 ТП№404,400,405,426,496,409,468 | 2020-04-02 | 17ч.01мин. | 18ч.06мин | МТЗ СВМ-35кВ на п/ст Строительная, из-за перекрытия ВМ-6 Т-1 и ВМ-6-185 на п/ст №18 | 1ч. 05мин. | пром. | 66ТП | 3 | 8588
РЭС-Иркутский | Иркутск | Тех.отказ | 0,4кВ | ТП-39 | присоед.2 | 2020-04-07 | 08ч50м | 09ч20 | Повреждение КЛ-0.4 ф"с" | 30м | Бытовой | Жукова 7( 4-7п) | 2 | 15
РЭС-1 ОДГ-1 | 17 мкр | технолог. отказ | 0.4 кв | ТП- 422 | П 3 Ф 3 пн-400 ф-А | 2020-04-09 | 16 55 | 17 55 | повреждение КЛ-0.4 кв от ТП до ВРУ ж.д. Советская 6 | 1 час | быт | Советская 6 (1) | 2 | 37 кВт/ч
РЭС-1 ОДГ-1 | 25 мкр | технолог. отказ | 0,4кв | тп-335 | п 5 Ф 3 пн-400 ф-А С | 09 04 2020 | 19 00 | 20 50 | Повреждение КЛ-0.4 кв от ТП до ВРУ -1ж.д. Возрождения 16 | 1ч50мин | быт | Возрождения 16 (1) | 2 | 41 кВт/ч
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Сухой | функц. отказ | 0,4кВ | ТП-455 | ф.3 | 2020-04-15 | 12ч.00м. | 12ч.56м. | не установлено | 56м. | быт | 18ж\д:ул.Социалистическая-16,18,20; ул.Еловая-11, 11А,13,15,17,19,20,22,24, 28,30,32; п.Лунный-3; ул.Связистов-17,18 | 3 | 68
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик Сосновый бор. | техн.отк. | 6кВ | пс"БР-72" | ЛЭП-867 | 2020-04-20 | 16ч24м | 21.04.20 2ч38 | Повреждение головного кабеля. | 10ч14м | быт,пром. | 5ТП: №№ 197, 198, 668, 675, 697 | 3 | 2127
РЭС-1 ОДГ-1 | 4 микр. | технолог. отказ | 10кв. | п/с Городская | ВМ ЛЭП База-Т-2 | 2020-04-23 | 15 30 | 16 35 | От ТО (К.З. на КЛ-10кв в концевой воронке К.Ш, в сторону п/с.) | 1ч 05м | Пром. | Протбаза, ул. Комунальная (2) | 2 | 300 кВ/ч
РЭС-1 ОДГ-1 | 5, 6 микр. | технолог. отказ | 10кв. | п/с Городская | ВМ ЛЭП-673 | 2020-04-26 | 13 32 | 17 32 | от защит с неуспешным АПВ (поврежден кл 10кв от ТП 104 яч 3 до оп 19/а/1) | 4ч | Быт | дома в частном секторе по адресам ул. Верхняя, пер. Верхняя, пер. Средняя, ул. Пугачева, ул. Дружбы, ул. Юности, ул. Шаманского, ул. Городская, ул. Баркова, ул. Жуковского, ул. Гражданская, ул. Циолковского, ул. Кр. Звезды | 3 | 2400 кВт/ч
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик Сосновый бор. | функц.отказ | 6кВ | пс"БР-72" | ЛЭП-867 | 2020-04-30 | 0ч45м | 14 ч_23м | Повреждение головного временного кабеля на оп.1, К.З. в заделке, МТО | 13ч38м | быт,пром. | 5ТП: №№ 197, 198, 668, 675, 697 | 3 | 2838
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функц.отказ | 10кВ | пс.Инкубатор | ЛЭП-878 | 2020-04-30 | 6ч35м | 17ч.50м | ВЛ 878 оп16 возгорание из-за повреждения битумной концевой муфты кл-10 к ТП79, МТО | 11ч.15м. | пром. | 8ТП 3ТП (5ТП сразу переведены на другую ЛЭП) | 3 | 1362
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик Сосновый бор. | функц.отказ | 6кВ | пс"БР-72" | ЛЭП-867 | 2020-04-30 | 19ч.35м. | 3ч00м | Повреждение головного временного кабеля на оп.1, К.З. в заделке, МТО | 7ч25м | быт,пром. | 5ТП: №№ 197, 198, 668, 675, 697 | 3 | 1550
РЭС-4 ОДГ-4 | пром. площадка ЛПК, г.Усть-Илимск | технол. отказ. | 6кВ | ВЛ-6-205 | ВЛ-6-205 ТП№333,336,569,587,335,337,547,545,544,526 | 2020-05-02 | 8ч. 00мин. | 9ч 07мин. | МТО | 1ч. 07мин. | пром. | 10 ТП | 3 | 138
РЭС-4 ОДГ-4 | пром. площадка ЛПК, г.Усть-Илимск | технол. отказ. | 6кВ | ВЛ-6-205 | ВЛ-6-205 ТП№333,336,569,587,335,337,547,545,544,526 | 2020-05-02 | 11ч. 00мин. | 21ч. 08мин. | повреждение резервной КЛ-6-205 от ЗРУ-6кВ | 10ч. 08мин. | пром. | 10 ТП | 3 | 1258
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функц.отказ | 0,4кВ | ТП-119 | ф-1 | 2020-05-06 | 17ч03м | 02ч02м | Не установлено, ПН-2/200, ф-А,С, | 6ч59м | быт. | 18 ж/д: ул.Пролетарская-2,4,6,8,10, 12; ул.Мосто-вая-17,18,19, 20,21,22,24, 10а,19а,21а, 23а, 25а | 3 | 727
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отказ | 6кВ | пс Гидростроитель | ВМ-703 | 2020-05-06 | 22ч02м | 07.05.20. 00ч12м | Не установлено, МТЗ,с землёй. | 2ч10м | быт,пром. | 5ТП: 3ТП№№ 293, 570, 604 (2 ТП сразу переведены на др.ЛЭП) | 3 | 223
РЭС-1 МУ Вихоревка | п. Прибрежный | Функциональный отказ | 35кВ | ЛЭП-35 кВ Кургат | пс "Кургат" | 2020-05-07 | 16:33 | 20:01 | ЛЭП 35 кВ " Кургат" оп.42 возгорание траверсы | 3ч.28мин. | Быт, пром | ТП-97,98ст,98нов,99,100,101,112,115,216,217,224,227,317,318,319; ул.Рабочая, Бурлова, Калинина, Дружбы, Строителей, 40лет Победы, Юбилейная, Трактовая, Мира, Молодёжная, пер.Лесной, ул.Лесная, Приморская, Закарпатская, Профсоюзная, Пихтовая, пер.Школьный, Комсомольская, Первомайская, Дачная, Гагарина, Пролетарская, Драчёвой, Сосновая, Зелёная, Ольховая, Сибирская, Октябрьская, Заречная, Комарова, Российская, Свердлова, Таёжная, Ягодная | 3 | 2800
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функц.отказ | 6кВ | п.с.БДЗ | ВМ-6 ЛЭП621 | 2020-05-07 | 16ч.35м. | 20ч.20м. | перекрытие в яч.ВМ-6 ЛЭП-621, стрельнули 2 ПСН-35 фаза А,В | 3ч.45м. | пром. | 2 ТП: №№ 4, 14 | 3 | 1557
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово | функц.отказ | 35кВ | п.ст.Видим | ф.2 | 2020-05-08 | 16ч.01м | 18ч.51м | Повреждение на участке от ЛР-35кВ Прибойный до п.ст.Прибойный | 2ч.50мин. | быт | п. Прибойный | 3 | 630
РЭС-1 ОДГ-1 | 23 24МКР | Технолог отказ | 10кв | п/ст ЗАПАПДНАЯ | ЛЭП-558 ВВ от ТО | 11.05 2020 | 20 00 | 20 50 | КЛ-10кв от ТП-411 яч4 до ТП-412 яч6 | 50мин | быт | ул. Муханова 12, 10А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, ул. Рябикова 36, 38, 42/14, 40, 30, 34, 61, 63, 65, 67, 51, 59, 57, 59А, ул. Крупской 29, 39 (35) | 2 | 200 кВт/ч
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Прибойный | функц.отказ | 10кВ | п.ст.Прибойный | ф.МНС | 2020-05-12 | 18ч.20м. | 19ч.05м. | Не установлено,МТО,порывы ветра. (Пожёги на проводах на отпайке потребителя (ТЕЛЕ2) к ТП-7. Заросла деревьями) | 45м. | быт,пром. | 2ТП: № 6,7 | 3 | Потребительское отключение
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Сухой | функц.отказ | 0,4кВ | ТП451 | ф-2 | 2020-05-12 | 18ч.10м. | 20ч.35м. | оп.8-9 схлест нулевого и фазного провода,на оп.1 отгорела медная нулевая перемычка от КЛ до нулевого провода | 2ч.25м. | быт | 14ж/д: ул. Нефтянников-11,12,13,14, 15,16,17,18, 19,20,21,22, 23,24 | 3 | 138
РЭС-1 ОДГ-1 | Комбинат Лена | Технолог отказ | 10кВ | РП-3 ЯЧ-9 | ВМ | 2020-05-13 | 9 12 | 9 33 | Повреждение КЛ-10кВ от РП-3 ЯЧ-9 до ТП-881 Т-1 | 21мин | пром | Комбинат "ЛЕНА" (1) | 2 | 40 кВт/ч
РЭС-1 ОДГ-1 | Дачи Дунайка | Технолог отказ | 6кв | п/ст Дачная | ВМ | 16.05.2020 | 13 52 | 14 10 | ЛЭП-Д-4 перегруз | 18мин | дачи | Дачи на Дунайке | 3 | 900 кВт/ч
РЭС-1 ОДГ-1 | Базы отдыха | Технолог отказ | 10 кВ | ПС Западная | ВМ ЛЭП-561 | 2020-05-20 | 22 34 | 23 27 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-557 яч.1 до ТП-554 | 53 мин | пром | Ангарская деревня, Соболек, Жарок, АЗС, Пикниковая база, Фараон, БВК вышки (7) | 3 | 300 кВт/ч
РЭС-Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-69 | Присоед Т-1 | 2020-05-27 | 17ч00м | 19ч05м | К.З. на С.Ш.-0,4кВ присоед№1 | 2ч05м | бытовой | ТП-69 | 2 | 355
РЭС-4 ОДГ-4 | пром. площадка ЛПК, г.Усть-Илимск | технол. отказ. | 6кВ | ВЛ-6-213 | ВЛ-6-213 ТП№407,410,389,487,541,542,529,363,364 | 2020-05-30 | 2ч. 00мин. | 4ч. 40мин. | МТЗ, АПВ неуспешно, падение опоры №105/2, на отпайке в сторону ТП-363,364. | 2ч. 40мин. | пром. | 9ТП | 3 | 230
РЭС-4 ОДГ-4 | пром. площадка ЛПК, г.Усть-Илимск | технол. отказ | 6кВ | ВЛ-6-185 | ВЛ-6-185 ТП№519,540,555,556,557 | 2020-06-05 | 18ч.50мин. | 22ч.34мин. | не установлена | 3ч.45мин. | пром. | 5ТП | 3 | 311
РЭС-1 МУ Вихоревка | Илир | Функциональный отказ | 10 кВ | ЛЭП Илир | ТП-257 | 2020-06-06 | 15:23 | 22:47 | "Земля" на ЛЭП 10 кВ.при повреждении проходного изолятора 10 кВ фаза "А" | 06 ч. 24 м. | Быт | ТП-257 ул. Полевая 9,9а-41(нечёт),20-44(чёт) | 3 | 400
РЭС-1 ОДГ-1 | Телецентр | технолог отказ | 10кВ | П/ст Городская ЛЭП-Телецентр | ВМ | 2020-06-09 | 3 43 | 5 11 | Повреждение КЛ-10кВ от Пст Городская яч 28 до ТП-811 яч 2 | 1ч29мин | пром | ул. Янгеля 111Б (1) | 2 | 129 кВт/ч
РЭС-1 ОДГ-1 | Промбаза | технолог отказ | 6 кВ | ПС Промбаза ЛЭП-665 | ВВ | 2020-06-09 | 12 57 | 17-27 | от ТО, повреждение КЛ-6 кВ от ПС Промбаза яч.16 до ТП-120 яч.1 | 4ч 30 мин | пром | Промбаза, ЖБИ | 3 | 135 кВт/ч
РЭС-1 ОДГ-1 | Строитель | технолог отказ | 6 кВ | ПС Промбаза ЛЭП-651 | ВВ | 2020-06-09 | 12 57 | 22-14 | от ТО, повреждение КЛ-6 кВ от ПС Промбаза яч.28А до оп.3 | 9ч 17мин | пром | ООО "СибАвтоТранс", ООО "Возрождения", Пасат Н., Ритуал сервис, ООО "Перспектива", ООО "Умка", р-н Строителя (7) | 3 | 1950 кВт/ч
РЭС-1 ОДГ-1 | Телецентр | функциональный отказ | 10кВ | ПС "Городская" 2 с.ш.10кВ | ВМ ввод Т-2 | 2020-06-10 | 12 42 | 13 04 | Действие ЗДЗ в яч.20 ЛЭП-База Т-1. Ложное срабатывание РЗиА | 22мин | пром, быт | Микр-н 4,5,6, Бикей, Кос-1, коопер. "Чистый", р-н Крольчатника | 2, 3 | 2551 кВт/ч
РЭС-3 ОДГ | Чунский | техн.отказ | 0,4кВ | ТП 37 РУ 0,4кВ | ВЛ 0,4кВ ф.4 | 2020-06-12 | 19:20 | 22:30 | К.З. КЛ 0,4кВ | 3 часа 10 мин. | быт | Рождественская 1б,1а,25,27,36,38а,40,42,44; Сосновая 49; Таёжная 9,11. | 3 | 12.46
РЭС-1 ОДГ-1 | Частично 14,10,2 мкр | технолог отказ | 10 кВ | п/ст "Северная" ЛЭП-635 | ВВ ЛЭП-635 | 2020-06-27 | 23-47 | 02 11 | от ТО, повреждение КЛ-10 кВ от ТП-23 яч.2 до ТП-24 яч.1 | 2Ч24МИН | быт | ул. Мира 18, 18А, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 22Б, 26, 26А, 28, 36, 38, 34, 36А, 40, 42, 42А, 40А, 48, 52А, 50, 52, 50А, 58, 56, 54, 60, 54А, 10Б, 12, 10А, 14, 10, 19Д, 17, 21, 19, 17, 13, 15, 19А, 19Б, 21А, 21Б, 19В, 21В, 21Г, 27Б, 27В, 27, 25, 23, 27, 29А, 29Б, 29В, 27В, 31А, 29, 31, 31Б, ул. Подбельского 23, 17, 25, 19, 21, 26, 28, 16, 18, 14, 12,9, 11, 11А, 11Б, 13, 12А, ул. Кирова 16А, 18А, 18, 16, 8В, 12А, 10Б, 10А, 8Г, 12, 10, 14, 14А, ул. Курчатова 36, 38, ул. Обручева 23А, 19, 21, 22, 24 (100) | 3 | 1700 кВт/ч
РЭС-1 ОДГ-1 | 26 мкр | технолог отказ | 10 кВ | п/ст "Северная" ЛЭП-625 | ВВ ЛЭП-625 | 2020-06-28 | 0-01 | 0-51 | от ТО, повреждение КЛ-10 кВ от ПС Северная яч.39 до ТП-808 яч.3 | 50МИН | БЫТ | Центральный рынок, дом быто "Экспресс", ул. Гагарина 83, 93, 91, 93А, 95, 95А, 97, 99, 101, 103, 103А, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, ул. Возрождения 14А, 40, 46 | 3 | 600 кВт/ч
РЭС-Иркутский | Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ГРУ-6 ИАЗ | прис.3614 | 2020-06-29 | 14ч05м | 14ч22м | Замыкание на ВН ТП-52 | 17м | Бытовой | ТП-71,66,58,58а,33,65,65а,45,52,85,87,Стройка | 2 | 190.9
РЭС-Иркутский | Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ГПП-6 ИАЗ | прис.1635 | 2020-06-29 | 15ч48м | 16ч45м | Замыкание на ВН ТП-52 | 57м | Бытовой | ТП-Мед.тех,78 2СШ,88,62,94,84,93,96,89,38А,Рег.спецстрой | 2 | 519
РЭС-Иркутский | Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ГРУ-6 ИАЗ | прис.3614 | 2020-06-29 | 15ч48м | 18ч51м | Замыкание на ВН ТП-52 | 3ч03м | Бытовой | ТП-71,66,58,58а,33,65,65а,45,52,85,87,Стройка | 2 | 2491.2
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функц.отказ | 10кВ | п.ст.Инкубатор | ЛЭП-878 | 2020-06-28 | 00ч.20м | 1ч.59м. | МТО,неуспешное АПВ,причина не установлена (30.06.20г. Установлено, причина отключения ЛЭП сильная коронация КЛ-10кВ в ТП-785 потребителя. Кабель будет отсоединен) | 1ч.39м. | пром | 8ТП 3ТП: № 131, 310,775 (5ТП сразу переведены на др. ЛЭП) | 2.3 | Потребительское отключение
РЭС-3 ОДГ | п. Чунский | функц. Отказ | 10 | ВЛ-10кВ | ЛЭП-122 | 2020-06-30 | 6:05 | 6:23 | причина не установлена | 0:18 | быт, пром | ТП-60,52,31,94,306,47,53,39,72,90,70,38,58,59. | 3 | 121.1
РЭС-3 ОДГ | п. Заводской | функц. Отказ | 10 | ВЛ-10кВ | ЛЭП-152 |  | 10:00 | 11:10 | Выход из строя ШС-10 на опоре №1 | 1:10 | быт, пром | ТП-271 | 3 | 62.28