## Лист1
Таблица о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного
отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в
установленном порядке и мероприятия по их устранению (п. 11 пп б 14 Абзац))
наиме-нование РЭС | жилой район,улица | тип технологиче-ского нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта(диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | промбаза | технол. Отказ | 6кВ | п.ст Промбаза | лэп 616 | 2016-01-04 | 21 21 |  | от ТО, КЗ на кл-6кВ от п.ст Промбаза до ТП 113 Т2. Работа АВР. | 0 | пром | ТП 113 | 1
РЭС-1 ОДГ-1 | 13 микр-он | Технол. Отказ | 0,4кв. | ТП №85 | П-3 Ф-2 | 07.01.16. | 14ч 25м | 19ч 05м. | Сгорели ПН-400а Фазы "А"и "С" К.З. в концевой на кл-0,4кв в эл. щитовой по ул. Обручева 5а | 4ч. 40м. | Быт | ж/д Обручева 5а | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | Галачинский | тенолог. Отказ | 0.4кв | тп-161 п-2 ф-3 | ПН-250 фаза В | 26 02 16 | 21 45 | 22 38 | КЛ-0.4кв от тп-161 п-2 ф-3 до оп-1 | 53мин | быт | 4жд | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 8.9мкр-ны.проезд Индустриальный | Технолог. Отказ | 10кв | п/ст Южная | ЛЭП-684 | 2016-03-10 | 3 32 | 11 37 | кл.10кВ. От оп.1/1 до ТП-144 Т-1 | 30мин у половины потребителей | быт и пром | 15ТП | 2и3
РЭС-1 ОДГ-1 | Северный Артек | Технолог. Отказ | 10 кв | РП-5 | яч.15 ЛЭП-621 | 2016-03-28 | 9ч 53м | 11ч 30м | На повреждении кл-10кв от РП-23/т яч1 до оп. 71 | 1ч37м | быт и пром | 1/2- 2РП и 1/2 -11ТП | 2и3
РЭС-1 МУ Вихоревка | кузнецовка |  | 10 кВ | ВЛ 10 кВ | ЛЭП "АБЗ" от ПС Кузнецовка | 2016-03-05 | 9:22 | 13:42 | "Земля" на линиии ,оп,27 вырвало штыревой изолятор | 4 ч, 20 мин, | пром, быт, | 14 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Харанжино |  | 10кВ | ЛЭП"Харанжино" | ПС"Харанжино", яч.5 | 2016-03-22 | 12:42 | 15:35 | Отключение ВЛ-10кВ ЛЭП"Харанжино". К.З. в проводах ВЛ из-за попадания обломонной ветки дерева при сильных порывах ветра. | 2ч.53мин. | быт. | 9 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Семигорск | функц.отказ | 0,4кВ | ТП-8 | ф-2 | 2016-01-09 | 23ч20м | 1ч40м | провис провода из-за сорванного изолятора | 2ч20м | быт | частн.сект. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ю.Падун | функц.отказ | 0,4кВ | ТП-170 ф-1 | 3ПН-300 фА,В,С | 2016-01-16 | 01ч46м | 05ч44м | повреждение головного КЛ-0,4кВ-запитан временным КЛ-0,4кВ | 3ч58м | быт | частн.сект. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Заярский | функц. отказ | 6кВ | РП ЖБК | ВЛ-763 | 2016-02-01 | 3ч15 | 6ч11м | повреждение КЛ-6кВ от РП ЖБК до ТП-414 | 2ч56м | пром. | 4 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | техн.откл | 10кВ | п/с"Инкубатор" | ЛЭП-874 | 2016-02-18 | 21ч16м | 2ч53м | повреждение КЛ-10кВ на ОП-21 | 5ч37м | пром. | ТП-652 | 3
РЭС-2 ОДГ-5 | п.Осиновка | техн.откл | 6 кВ | п/с"Осиновка" | ЛЭП-738 | 2016-02-26 | 14ч40м | 17ч05м | повреждение КЛ-6кВ на ОП-10 | 2ч25м | пром быт | 4 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Янгель | функц. отказ | 10 кВ | ТП-100 | Т-1 и Т-2 | 2016-03-23 | 21ч 15м. | 24.03. 2016. 0ч38м. | В РУ-0,4 кВ с крыши капает вода на С.Р.-0,4кВ, С.Р.-0,4кВ перекрыло, перегорели 4 ПК-10/25А ф "А" и "С" Т-1 и Т-2 | 3ч.23м | быт. | 4 ж/дома | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Видим | функц. отказ | 0,4 кВ | ТП-8 | ф.2 ПН-2 250А ф"В" | 2016-03-27 | 13ч 52м | 14ч 32м | ветер, схлест проводов | 40м | быт | частн.сек. | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | техн.отказ | 6кВ | ВЛ-6-205 |  | 2016-02-12 | 18-00 | апв | МТЗ АПВ УСП. Причина не установлена | апв | пром. | 18 ТП
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 0,4кв | ТП-84 | присоед.№6 | 2016-01-18 | 9:35 | 12:25 | Повреждение кл ТП 84 -оп№1 ВЛ 0,4кв | 3час | Бытовой | ч\д пер.3 Заводской | 3
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кв | ТП-12 | яч№10 присоед.П\С Ленино | 2016-01-18 | 21:05 | 22-55 | Повреждение кл ТП50А - ТП43 | 1ч50мин | Смешанный | ТП-12,39,50,50А,43,43А,42. | 2