## Лист1
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | тип технологичеcкого нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | Коммуналь -ная | технолог.отказ | 10кв | п/с Городская | ЛЭП-671 | 2019-01-25 | 14-16 | 15-17 | С неуспешным АПВ от защит (повреждение КЛ-10 кв от ТП-13 до ТП-819 яч1) | 1ч 01мин | пром | 5 ТП | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | 16мкр-он | технолог.отказ | 10кв | ТП-77 | Ввод 10кв Т-1 яч1 | 2019-01-29 | 2 50 | 4 00 | СгореПК-10 60а на Ф-В из-за повреждения кл-10кв из яч1 до Т-1 | 1ч10мин | быт | 1/2 8домов | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | Комунальная | Технол. Отказ | 10кв | РП-2 | ВМ яч.8 ЛЭП-ВАЗ-1 | 2019-03-01 | 1 33 | 4 50 | От ТО Повреждение КЛ-10 кв от РП-2 яч.8 до оп.№1 | 3 27 | пром | 5 ТП и 1/2 РП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 1, 2, 8 мкрн | Технол. Отказ | 10кВ | ПС Южная | ВМ ЛЭП-681 | 2019-03-14 | 18-40 | 19-56 | повреждение КЛ-10кВ от ТП-5 яч.3 до ТП-7 яч.2 | 1ч 16м | быт | 11 ТП 1/2 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 12 микр-он. Ул Янгеля | Технол. Отказ | 10кв. | п/ст "Городская" | ВМ ЛЭП-673 | 2019-03-19 | 18 50 | 19 50 | От защит (К.З. на кабелях 10 кв от ТП104 яч.1 до ТП 64 яч.4) и (от ТП 64 яч.3 до ТП 97 яч.6) | 1 час. | Пром. Быт. | 10 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 27мкр-он | Технол. Отказ | 10кв | п/ст "Западная" | ВВ ЛЭП-562 | 2019-03-22 | 15 11 | 15 53 | От ТО с неуспешным АПВ(К.З. на КЛ-10 кв от ТП-180 яч.3 до оп.№23/19) | 42 мин. | быт | 6 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Северный Артек | Технол. Отказ | 10кв. | РП-23/т | ВМ-10кв. ЛЭП 621 яч.4 | 2019-03-27 | 22 30 | 23-25 | От ТО (К.З. на участке кл-10кв от РП-23/т яч.4 до РП-2/т яч.8) | 55мин. | Пром. | 3 ТП | 2
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка |  | 6 кВ | КЛ-6 КВ от РП-1 яч.7 до оп.22 | ЛЭП-502 | 2019-03-16 | 11:30 | 12:00 | Неисправен КЛ-6 КВ,прогорел в муфте на оп.22,кл отсоединен от ЛЭП-502 | 30 мин. | быт | 6 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка |  | 6кВ | пс "Вихоревка" | яч.43; 44 | 2019-03-26 | 4:30 | 5:40 | Отключился от МТЗ ВМ 6кВ ввода 4. Повреждение кл 6кВ от ТП 505 яч.1 до ТП 506 яч.1 | 1ч10м | быт | 10 ТП
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка |  | 6кВ | пс "Вихоревка" | яч.31 | 2019-03-27 | 9:44 | 10:53 | Отключился от МТЗ ВВ яч.31 ЛЭП 504. Повреждение кл 6кВ от ТП 23 яч.5 до оп.42 | 1ч9м | быт | 10 ТП
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка |  | 6кВ | пс "Вихоревка" | яч.31 | 2019-04-01 | 20:24 | 1:24 | Отключился ВВ яч.31 ЛЭП 504,повреждение ВЛ-6 кВ оп.19/4-19/5,упал тополь на линию,оборвал провода | 5 ч. | быт,пром | 4 дома,школа интернат №25,ДК | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | техн.отказ | 10кВ | ТП-110 | ВЛ-881 | 2019-01-02 | 14ч30м | 17ч54м | перегорели ПК-10 кВ фазы "А"и"В"-перекрытие гибкой связи 10кВ на корпус трансформатора | 3ч24мин | пром. | ТП-110 | 2
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Боровское | функц. отказ | 10кВ | Якно"Боровское" | ВВ-10кВ | 2019-04-01 | 21ч.20мин. | 15ч15м | Повреждение на линии 15,5км, от п.Кежма | 17ч55м | быт | ТП-1,ТП-2,ТП-3 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Заярск | функц. отказ | 6кВ | ТП-436 | ЛЭП-764 к ТП-778 | 2019-04-01 | 21ч.08мин. | 16ч57м | ОП 52-54 обрыв проводов, ОП 55-56 дерево на проводах. | 20ч49м | пром. | ТП-778 | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Сосновые Родники | функц. отказ | 10 | ПС "Октябрьская" | ЛЭП-141 | 2019-03-14 | 11:16 | 13:46 | Выход из строя ИПУ-10 на ТП-228 после дождя. | 2:30 | пром. быт. | п. Сосновы Родники | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Таргиз, Елань | функц. отказ | 10 | ПС "Чукша" | ЛЭП-161 |  | 15:00 | 17:58 | Выход из строя ИПУ-10 на ТП-161 (2 шт.) после дождя. | 2:58 | прои. Быт. | п. Таргиз, Елань | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Таргиз, Елань | функц. отказ | 10 | ПС "Чукша" | ЛЭП-161 | 2019-03-17 | 18:12 | 21:18 | Выход из строя изолятора ШС-10 на опоре 130 | 3:06 | прои. Быт. | п. Таргиз, Елань | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | ТЕХНОЛОГ.ОТКАЗ | 35 | ВЛ-35-36 |  | 2019-02-04 | 4ч.40мин | 8ч.25мин | излом опорного изолятора на приемной траверсе Т-1 ОРУ-35 п/ст "Строительная" | 3ч.45мин | Пром. потребитель | п/ст №18, п/ст "Строительная" | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технолог. отказ | 6 | ВЛ-6-205 |  | 2019-02-18 | 22ч. 50мин. | 00ч. 30мин. | причина не выявлена | 1ч. 40мин. | Пром. потребитель | 19 ТП | 3