## Лист1
Таблица о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного
отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в
установленном порядке и мероприятия по их устранению (п. 11 пп б 14 Абзац))
Наиме-нование РЭС | Жилой район,улица | Тип технологиче-ского нарушения | Класс напряже-ния | Наименование объекта(диспетчерское) | Номер объекта (дисп) | Дата отключе-ния | Время отключе-ния | Время включе-ния | Причины отключения,тип защиты | Перерыв эл. снабжения | Тип потребителя | Потребители (кол-во) | Категория
РЭС-1 ОДГ-1 | пионер лагеря | технолог.отказ | 10КВ | РП-5 ЯЧ11 | ВВ ЛЭП-628 | 2015-04-12 | 21ч 40м | 21ч 46м | ВЕТЕР (перекрытие сорваными ветвями деревьев) | 6 м | быт | 8ТП (стоянка, ретрансляторы и потребители СЭС) | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | ПОРОЖСКИЙ | технолог.отказ | 6КВ | ДАЧНАЯ | ВВЯЧ6 | 2015-04-12 | 23ч 38м | 23ч 40м | ВЕТЕР (перекрытие сорваными ветвями деревьев) | 2 м | быт | 30ТП (дачи) | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Крольчатник | технолог.отказ | 10кв | Городская | ЛЭП - Бикей | 2015-04-13 | 00ч 50м | 05ч 01м | Оборван провод оп №6 - 6/1 ветер | 4ч 11м | быт | 8тп | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Порожский | технолог.отказ | 6КВ | Дачная | вм яч6 Т-1 | 2015-04-13 | 00ч 15м | 06ч 30м | работа релейной защиты (Диф.защита) | 6ч 15м | быт | 35тп (дачи) | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Индустриальный | технолог.отказ | 6КВ | п/ст 17 | ЛЭП-613 | 2015-04-13 | 00ч 15м | 06ч 59м | работа релейной защиты (Диф.защита) | 6ч 44м | пром | 15 тп | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово,Прибойный | функц.отказ | 35кВ | пс"Видим" | ф-2 | 2015-04-12 | 3ч19м | 3ч53м | Неселективная работа РЗА. | 32м | быт,пром. | п.Шумилово,Прибойный. | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово |  | 10кВ | пс"Шумилово" | ф-2 | 2015-04-12 | 3ч19м | 7ч11м | упало дерево на отпайке к ТП-5(БВК) | 3ч52м | быт,пром. | п.Шумилово. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Боровское | технол. отказ | 10кВ | ЯКНО-Боровское | ф 2 | 2015-04-12 | 3ч10м | 16ч47м | оп.103-104 упало дерево | 13ч37м | быт | п.Боровское | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функц. отказ | 6кВ | п/с Тэнга | ЛЭП-639 | 2015-04-12 | 22ч 57м | 11ч 24м | Схлёст проводов, ветер | 12ч 27м | пром. | 1 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функц. отказ | 6кВ | п/с №5 | ЛЭП-623 | 2015-04-12 | 22ч 58м | 23ч 19м | Схлёст проводов, ветер | 21м | пром. | 9ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функц. отказ | 10кВ | п/с Инкубатор | ЛЭП-883 | 2015-04-12 | 23ч 55м | 11ч 50м | Ветер, падение дерева в пролёте оп.19-20 | 12ч 55м | пром. | 1 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функц. отказ | 10кВ | п/с Инкубатор | ЛЭП-876 | 2015-04-12 | 23ч55м | 0ч35м | Схлёст проводов, ветер | 40м | пром. | 3ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Осиновка | функц. отказ | 6 кВ | п/с.Осиновка | участок ВЛ-730 | 2015-04-13 | 0ч09м | 11ч.55м | Схлёст проводов, ветер | 12ч 4м | пром. | 1ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежемский | функц. отказ | 10кВ | п/с Кежемская | ВЛ-10 ф.5 | 2015-04-13 | 0ч13м | 0ч53м | Схлёст проводов, ветер | 40м | быт. | 11ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Видим | функц. отказ | 35кВ | п/с Видим | ВЛ-35кВ ф2 | 2015-04-13 | 0ч 38м | 8ч 28м | Неселективная работа РЗА, с ВЛ-10кВ ф.2 п/с Шумилово | 7ч 50м | пром., быт | 2п/ст. 35кВ | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Боровское | функц. отказ | 10кВ | п/с Кежемская | ВЛ-10кВ ф.2 | 2015-04-13 | 5ч 38м | 13ч 10м | Ветер, падение дерева в пролёте оп.189-190 | 7ч 32м | быт. | п.Боровское | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Семигорск | функц. отказ | 0,4кВ | КТП-7 | ф.1 | 2015-04-12 | 9ч.00м | 12ч 00м | Схлёст проводов, сгорел ПКТ-20А ф. "В" | 3ч | быт | 5 домов | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Каймоново, п.Чистополянский | функц. отказ | 10кВ | п/с Видим | ф.4 | 2015-04-13 | 8ч. 00м | 9ч.00м | Схлёст проводов, ветер | 1ч | быт,пром. | 196 домов, 3пром. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Новая Игирма | функц. отказ | 0,4кВ | ф.ДЭС КТП-7 | ф.3 | 2015-04-13 | 7ч 15м | 11ч | Схлёст проводов, ветер | 3ч.45м | быт | 29 частных домов | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Заморский | функц. отказ | 0,4кВ | ф.Посёлок КТП-2 | ф.1 | 2015-04-13 | 6ч 30м | 10ч 40м | Схлёст проводов, ветер | 4ч 10м | быт | 5 частных домов | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Бурнинск | функц. отказ | 0,4кВ | ТП Бурнинск | ф.4 | 2015-04-13 | 0ч 32м | 18ч 53м | Ветер, упала опора 4 | 18ч 21м | быт | ул.Братская, ул.Первомайская | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функц. отказ | 0,4кВ | ТП-93 | ф.1 | 2015-04-13 | 5ч 20м | 10ч 14м | Ветер, упало дерево, обрыв проводов в пролете оп.5-6 | 4ч 56м | быт | 6 многокв. домов | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Чунский | функц. отказ | 10кв | ПС "Чуна" | ЛЭП-114 | 2015-04-13 | 20ч 37м | 20ч 45м | работа релейной защиты (МТЗ) | 38 мин | пром. быт. |  | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Октябрьский | функц. отказ | 10кВ | ПС "Октябрьская" | ЛЭП-141 |  | 20ч 40м | 22ч 35м | Схлёст проводов, ветер | 1:55 | пром. быт. |  | 3
РЭС-3 ОДГ |  | функц. отказ | 10кВ |  | ЛЭП-149 |  | 20ч 40м | 22ч 35м | Схлёст проводов, ветер | 1:55 | пром. быт. |  | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Чунский | функц. отказ | 10кВ | ПС "Чуна" | ЛЭП-104 |  | 21ч 00м | 21ч 55м | работа релейной защиты (МТЗ) | 55 мин. | пром. быт. |  | 3
РЭС-3 ОДГ |  | функц. отказ | 10кВ | ПС "Чуна-Тяговая" | ЛЭП-128 |  | 21ч 18м | 21ч 35м | работа релейной защиты (МТЗ) | 17 мин. | пром. быт. |  | 3
РЭС-3 ОДГ |  | функц. отказ | 10кВ |  | ЛЭП-122 |  | 21ч 26м | 22ч 17м | работа релейной защиты (ТО) | 51 мин. | пром. быт. |  | 3
РЭС-3 ОДГ |  | функц. отказ | 10кВ | ПС "Чуна-Тяговая" | ЛЭП-122 |  | 23ч 25м | 1ч 04м | работа релейной защиты (МТЗ) | 1ч 39м | пром. быт. |  | 3
РЭС-3 ОДГ |  | функц. отказ | 10кВ | ПС "Чуна" | ЛЭП-110 |  | 0ч 05м | 0ч 42м | работа релейной защиты | 37 мин. | пром. быт. |  | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Бидоги, Хоняки, РМЗ, Пионерский ЛПХ. | функц. отказ | 6кВ | ПС "Лесогорск" | ЛЭП-131 |  | 0ч 14м | 0ч 58м | работа релейной защиты | 44 мин. | пром. быт. |  | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Бикей | функц.отказ | 10кВ | п/ст. Бикей | ЛЭП-626 | 2015-04-20 | 11ч 40м | 12ч 53м | За ЛР-26-64 на участке ЛЭП-564 (РЭС-1) упала ветка на провода | 1ч13м | быт, пром. | 10 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | Видим | функциональный отказ | 10кВ | п/с "Видим" | ф.4 | 2015-05-11 | 12ч 05м | 17ч 00м | Падение дерева в пролете оп.4-5 | 4ч 55м | быт | 7 ТП (п.Чистополянский, Каймоновский) | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Суворовский | функциональный отказ | 0,4кВ | ТП-1 | ф.1 | 2015-05-11 | 13ч 11м | 17ч 45м | Падение опоры | 4ч 49м | быт | 12 домов, администрация | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Хребтовая | функциональный отказ | 0,4кВ | ТП-1 | ф.2 | 2015-05-11 | 16ч 00м | 18ч 50м | Падение тополя | 2ч 50м | быт | 6 домов | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | индустриальная | технол. отказ | 6 кв | п/ст 17 | лэп 613 | 2015-06-12 | 23ч 24м | 2ч 14м | между опорами 17-18 упал тополь на провода | 2ч 20мин | пром | 11 тп | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 8микр-он | технол. отказ | 04 кв | тп-30 вл-04 кв | п-7 ф-3 | 2015-06-12 | 22ч 54м | 1ч 18м | олора 3/1/2-3/1/1тополь обрыв фазного и нулевовой провод | 1ч 22мин | быт | 7 домов | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 2 мик | технол. отказ | 04кв | тп-2 вл-04кв | п-6 ф-4 | 2015-06-13 | 0ч 03м | 5ч 00м | опора 4-5 тополь обрыв всех проводов | 5ч | быт | 5 домов | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | АНЗЕБИ | технол. отказ | 6кв | СКТП-237 ПК-6КВ | ПК-6-30А Ф А,В | 2015-06-14 | 18ч 55м | 19ч 34м | схлёст ВЛ-0,4КВ ,упала ветка на провода | 39мин | быт | 40жд | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц. отказ | 10кВ | п/ст Заводская | ЛЭП716 | 2015-06-12 | 21ч 49м | 22ч 55м | МТО, повреждение концевой воронки КЛ-716 в ТП-275 | 1ч 06м | быт, пром. | 12 ТП .1С.Ш. | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Прибрежный ул.Молодежная,Мира,переулок Лесной |  | 0,4кВ | ТП-99 | П1 ф2 | 2015-06-16 | 23ч 00м | 0ч 40м | При вырубке,дерева-черемуха,под корень,пьяным жителем по ул.Молодежная.На ВЛ-0,4кВ в 2х пролетах отгорели провода,в 4хпролетах -скручены провода. | 1ч.40мин. | быт, пром | д/сад,администрация,почта,4магазина | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц. отказ | 0,4кВ | ТП-430 | Ф-8 | 2015-06-21 | 17ч 30м | 19ч 05м | оп.4-5 ветка, обрыв 2-х проводов; 3хПН-2-250, | 1ч 35м | быт | 27 частных домов | 3