## Книга2
Таблица о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного
отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в
установленном порядке и мероприятия по их устранению (п. 11 пп б 14 Абзац))
наиме-нование РЭС | жилой район,улица | тип технологиче-ского нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта(диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | 15мкр-он | технолог.отказ | 0.4кв | тп 74 кл-0.4кв | п3ф4 | 02,04,2016 | 16 00 | 17 00 | сгорели 2ПН 400А ф А и С на Космонавтов 14. Поврежден кабель от тп74 п3ф4 до Космонавтов 14 | 60 | быт | частично Космонавтов 14, 12 | 2
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | техн. отказ | 6кВ | пс Мелькомбинат | ВЛ-602 6кВ | 2016-04-04 | 23ч59м | 05.04.16 4ч00м | повреждение КЛ-6кВ выход на оп.1 с пс Мелькомбинат | 4ч.01м | пром | 12ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 26мкр | технолог.отказ | 10кв | п/ст Северная | ВМ ЛЭП-648 | 5 04 16 | 19 18 | 21 28 | от ТО КЛ-10кв от п/ст Северная до тп-809яч3 | 1ч 10мин | быт | 4тп | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | Северный Артек | технолог.отказ | 10кв | п/ст Северная | ВМ ЛЭП-644 | 5 04 16 | 20 31 | 22 22 | от ТО КЛ-10кв от НС-2яч5 до кнс-2яч3 | 1ч 51мин | пром | 4тп | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | 26мкр | технолог.отказ | 10кв | п/ст Северная | ВМ ЛЭП-649 | 5 04 16 | 20 31 | 21 28 | от ТО ТП-809яч2 перекрытие | 57мин | быт | 12тп | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | ГБ-5 | технолог.отказ | 10кв | ТП-2 БЛПК | Т-2 | 5 04 16 | 21 20 | 22 20 | 3пк-10-50акабельная перемычка | 1ч | пром | ГБ-5 | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | 19мкр | технолог.отказ | 0,4кв | тп-323 | Т-2 | 5 04 16 | 19 19 | 20 23 | автомат от посадки U | 1Ч 04МИН | быт | 5жд | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | Районная больница | технолог.отказ | 0,4кв | ТП-370 | Т-2 | 5 04 16 | 23 52 | 00 10 | ВА не работает АВР-0,4кв | 18мин | больница | 1 | 2
РЭС-3 ОДГ | п.Веселый | технол. отказ | 04кВ | ТП-151 ВЛ-04кВ | ф-5 оп.3/1 | 05 04 2016 | 21ч10м | 6.04.16 10ч32м | Падение опоры, згниваемость порыв ветра | 13ч22м | быт | 33 | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Лесогорск | технол. отказ | 04кВ | ТП-119 ВЛ-04кВ | ф-22 оп.3 | 05 04 2016 | 18ч30м | 6.04.16 10ч53м | Падение опоры, згниваемость порыв ветра | 16ч23м | пром | 1 муз. Школа | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | техн. отказ | 6 кВ | п\ст Осиновка | ЛЭП-730 | 2016-04-18 | 8ч34м | 8ч34м | МТО,АПВ успешное, КЗ на ЛР-730-2 | 0 | быт | 5 ТП | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | техн.отказ |  | п/с "Строительная" ВМ-6 Т-1 |  | 2016-04-12 | 12.04.16 15ч. 00мин. | 12.04.16 15ч. 21мин. | дуговая защита | 21мин. | пром. | 58 | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Промбаза | технолог.отказ | 6кв | п/с Промбаза | ЛЭП-670 | 2016-04-22 | 12ч. 17м. | 13ч10м | от МТО.Повреждение КЛ-6кв ТП-117 яч2 до оп.13/1 | 53мин | Пром | 9 ТП | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | 23.24мкр-оны | технолог.отказ | 10кв | п/стЗападная | ЛЭП-554 | 23.042016 | 16 23 | 17 47 | от Т.О. поврежден кл-10кв от ТП 401яч1 до ТП-400яч5 | 1ч23мин | быт и магазины | 1/2 6ТП | 2
РЭС-1 МУ Вихоревка | Хоранжино |  | 10 кВ | п/ст Хоранжино | ЛЭП-10 кВ Харанжино | 2016-04-22 | 10:41 | 11:10 | МТП-3 РУ-0,4 кВ перекрыло автомат ( ПК-10 кз пропустили) | 29 мин | пром; быт. | ЛЭП-Хоранжино9 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | зона отдыха | технолог.отказ | 10кв | п/сг Западная | лэп-561 | 08 05 16 | 07 38 | 09 55 | от ТО с неуспешным АПВ. КЗ кл от тп554 до тп-557 яч3 | 2ч 17мин | Быт Пром. | Соболек | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Южный Падун | функц. отказ | 10 кВ | ТП-569 | ЛЭП-884 | 2016-05-06 | 16ч 34м | 20ч 31м | Повреждение концевой муфты на оп.43 ЛЭП-884 КЛ-10 кВ ввод в ТП-187, ТП-187 тупиковое. | 3 ч 57 м | быт. | 3 ТП | 3
Иркутский | Иркутск-2 | тех. Отказ | 6-кВ | ПС-Ленино яч. 19 | ТП-1006 | 2016-05-04 | 22-50 | 0-05 | Повреждение КЛ-6кВ ТП-1006-ТП-1069 | 1ч-15м | Смешанный | ТП-1006; 1069;74; 47. | 3
Иркутский | Иркутск 2 | Тех. Отказ | 6кв | ГПП ИАЗ | Присоед 1609 | 2016-05-06 | 19ч20м | 19ч50м | Повреждение КЛ ГПП ИАЗ- ТП61 | 30м | Смешанный | ТП-61,64,73,78 1-С.Ш.;ТП_Стоянка | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка |  | 0.4 | ТП510 | п-5 ф-1 | 2016-05-12 | 21:46 | 0:50 | сгорели ПН ф"В"и"С" - повреждение кл 0,4кВ от ТП 510 п5 ф1 до оп. 1 | 3ч. | быт | 27 ж.д част. Сект. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | техн. отказ | 35/6 кВ | пс "Горводопровод" | Т-1 | 2016-05-15 | 6ч 43 м | 07ч 39м | Повреждение КЛ-6 кВ "А" между Т-1 и ВМ-6 кВ Т-1, перегорел ПСН-35 кВ (80 А) ф."А" Т-1, отключился ВМ-6 кВ Т-1, насосная запитана в 7ч. 47м. по ф. 1С и 2С "Горвод" от "Бр.ГЭС". | 56 м | пром. | Насосная "Горводопровод" | 2
Иркутский | Иркутск 2 | Тех. Отказ | 6кв | ГПП ИАЗ | Присоед 1635 | 2016-05-10 | 08ч55м | 09ч35м | Повреждение КЛ-6кВ ТП-78-ТП-47 "Земля" | 40м | Смешанный | ТП-61,64,73,78 1-С.Ш.;ТП_Стоянка | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка |  | 6кВ | ТП-54 | Т-1, Т-2 | 2016-05-23 | 20:47 | 0:30 | Перегорание ПК 6 кВ, ввод Т-1 фаза С, ввод Т-2 фаза В,С.. Перекрытие опорной изоляции СР 0,4 кВ | 3 ч. 43м. |  | 1 ТП | 2
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка |  | 6кВ | ТП-3 | Т-1 | 2016-05-29 | 8:35 | 11:19 | Перегорание ПК 6 кВ, ввод Т-1 фаза А,В, Перекрытие опорных изоляторов предохранительных стоек П2 Ф3, П2 Ф4 при КЗ в сетях потребителя | 2 ч. 44 м. |  | 1 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Заярск, Осиновка | функц. отказ | 110/6 кВ | пс "Ангарстрой" | Т-1 | 2016-05-26 | 14ч 27м | 15ч 09м | В РУ-1 перекрыло ВМ-6 кВ Т-1, от МТЗ-110 включился КЗ-110 Т-1, отключился ОД-110 Т-1, в 14 ч 27м отключалась ЛЭП-110 кВ "Гидростроитель-заводская -2" с успешным АПВ | 42 мин. | пром, быт. | 6 ТП, 1 с.ш.-6 кВ электрокотельной "Ангарстрой" | 2, 3
РЭС-1 ОДГ-1 | НС-2 | технолог. отказ | 10кв | п/ст Северная | лэп-632 | 2016-05-31 | 06 50 | 07 43 | повреждение КЛ-10кВ от НС-2 яч-6 до КНС-2 яч-4. Отключение от МТЗ, с не успешным АПВ. | 53 мин. | пром. |  | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | 25-26мкр-он | технолог. отказ | 10кв | п/ст Северная | лэп-627 | 2016-05-31 | 06 50 | 09 02 | сктп-762 разорвался проходной изолятор фазы "С", перекрытие в РУ-10кВ. Отключение от ТО. | 72 мин. | быт. |  | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | техн.отк. | 10кВ | п/с"Энергетик-1" | ВМ-823 | 2016-06-01 | 14ч45м | 16ч17м | Повреждение в концевой воронке на п/с"Энергетик-1"с отключением 1 С.Ш. 10кВ п/ст Энергетик-1 | 1ч32м | быт | ж.р.Энергетик | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | 14 мкр | техн.отк. | 0,4кв. | ТП 91 | П8Ф2,3,4 | 2016-06-20 | 17-00 | 17-41 | На повреждеении кл 04кВ ТП91П8Ф4, также перегорели 2 Пн 250А Ф А и С П8ф3 и ПН 250 А П8ф2 ф В | 41 | Быт, пром. | Частично Обручева 27,33,25А,25 | 2.3
Иркутский |  | тех. Отказ | 6 кВ | ГРУ ИАЗ | присоед. 3613 | 2016-06-16 | 14:05 | 14:47 | повреждение КЛ 6 кВ ТП34-ТП42 | 42 мин | Смешанный | ТП30;31;31А;32;34;42;35(1 секция)
Иркутский |  | тех. Отказ | 6 кВ | ГПП ИАЗ | присоед. 1635 | 2016-06-16 | 15:10 | 15:15 | повреждение КЛ 6 кВ ТП78-присоед.1635 | 5 мин | Смешанный | ТП78(2 секция)
Иркутский | г.Иркутск | тех. Отказ | 6кв | ТП- 12 | прис.яч.№4 П\С Ленино | 2016-06-18 | 2:30 | 4:45 | Повреждение КЛ ТП55-ТП55А | 2ч 15м | Cмешанный | ТП-12,68(1с),50,50А,39,55,56,57. | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | 2мкр | техн.отк. | 0,4кв. | тп 23 | п2ф4 | 2016-06-23 | 15 57 | 16 16 | на повреждении 2кл 0.4кВ ТП23 п2ф4 | 19 | быт | частично Мира 29 Б | 2