## Лист1
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | тип технологичеcкого нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Хребтовая | функц.отказ | 0,4 кВ | ТП-2 | ф-1 | 2019-04-03 | 19 ч. 34 мин. | 21 ч 20 мин | Отключен АВ-0,4 кВ (160 А), причина неизвестна, нагрузка ф-1 60, 65, 20 А. | 1 ч 46 мин. | быт. | 20 ж.д. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово,Прибойный | техн.отказ | 35 кВ | пс Видим | ф-2 | 2019-04-04 | 14ч 20м | 21ч 03мин | оп.14 упала траверса, отгорел провод. Т.О. "земля" | 6ч 47мин | пром.быт | 15 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Речушка | функц.отказ | 0,4 кВ | ТП-8 | ф-1 ф-4 | 2019-04-19 | 6ч52м | 17ч33м | РУ-0,4 кВ перекрыло руб.ф-1,ф-4 | 10ч 51мин | быт | 31 ж/д | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | тех.отказ | 6кВ | П/ Вихоревка | ЛЭП-515 | 2019-04-22 | 20:25 | 0:36 | Отключение от защит.Обрыв провода оп. 12-13.Наброс на провода. | 4час 10мин | быт,пром | 29ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п/ст"КПД" | функц.отказ | 6кВ | ВЛ-801 | ВЛ-6кВ | 2019-04-29 | 23ч.58м | 1ч.30м | Причина не установлена | 1ч 32мин | прем. | ТП-749,ТП-750 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Н.Игирма | функц. отказ | 0,4кВ | ТП-26(КНС) | ф-9 | 2019-05-01 | 15ч00м | 16ч20м | Причина не установлена, отключен АВ-0,4кв | 1ч 20мин | быт | м-н "Сурков" | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функц.отказ | 6кВ | пс ТЭЦ-7 | ЛЭП-838 | 2019-05-01 | 21ч30м | 22ч49м | Перекрытие опорных изоляторов в ТП-305. | 1ч 19мин | пром. | 16ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Хребтовая | функц.отказ | 0,4кВ | ТП-7 | ф.1 | 2019-05-05 | 15ч13м. | 16ч.44м. | ж.д.Юбилейная5кв1 оплавление прокалывающего зажима фазного провода. | 1ч 41мин | быт | 1ж.д. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Семигорск | функц. отказ | 10кВ | ф-2 | ВЛ-10кв | 2019-05-08 | 05ч02м | 6ч56м | "земля" на линии | 1ч 54мин | быт | ТП-1,2,5-8,10 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Южный Падун | техн.отказ | 10кВ | ТП-569 | ВЛ-887 | 2019-05-08 | 6ч.10м | 14ч14м | повреждение концевой муфты на оп.1 | 8ч 04мин | пром. | ТП-801,805 | 2
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Осиновка | технол.отказ | 6кВ | п/сСТЭМИ | ЛЭП-777 | 2019-05-16 | 23ч40м | 5ч15м | Повреждение КЛ-6кВ на ТП-654 | 5ч 35инм | пром. | 6ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отказ | 10кВ | П.с Заводская | ЛЭП-1101 | 2019-05-24 | 18ч29м | 22ч44м | Повреждение КЛ-10, "А", на оп. 32, (КЛ между оп.31-31), ТО, | 4ч 11мин | быт,прем | 10ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Хребтовая,п.Семигорск | функц.отказ | 110кВ | п.ст.Коршуниха | ЛЭП-110кВ Хребтовая-Семигорск | 2019-06-01 | 8ч.43мин. | 9ч.07мин. | отключение п.ст.Хребтовая,п.ст Семигорск | 24мин | быт.пром. | п.Хребтовая,п.Семигорск
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Видим | функц.отказ | 0,4кВ | ТП-1ж.д.630кВА | ф.1 | 2019-06-01 | 10ч30мин. | 11ч.30мин. | перегорел ПН-2 100А ф"В",20А,25А.30А | 60мин | быт.пром. | 6 ж.д | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отказ | 6кВ | п/ст Осиновка | ЛЭП-740 | 2019-06-08 | 10ч.48мин | 12ч.01мин | пробой РВО-6 на оп.10/5 ЛЭП-740 | 1ч 13мин | быт,пром | 4 ж.д. | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 20мкр | технолог. отказ | 10кв | п/ст СЕНВЕРНАЯ | ЛЭП-638 | 2019-06-10 | 05ч 27мин | 06ч 19мин | от ТО ВВ яч16 повреждён кл-10кв от тп-310 яч6 до оп№2 | 52мин | пром быт | 8тп | 2.3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Каймоновский, Чистополянский, Шумилово, Прибойный | функц.отказ | 10 кВ | п./ст. "Видим" | ф.4 | 2019-06-10 | 19 ч. 26 мин. | 21 ч. 55 мин. | МТЗ, причина неизвестна. | 2 ч. 29 мин. | быт., пром. | п. Каймоновский, Чистополянский, Шумилово, Прибойный, ТП-790 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Боровское | функц.отказ | 10кВ | ЯКНО-10кВ | ВЛ-10кВ ф-2 | 2019-06-11 | 21ч.23м. | 2ч.27мин | АПВ, не обнаружено | 5ч 04мин | быт | 3 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Шестаково | функц.отказ | 0,4 кВ | ТП-3 | ф-2 | 2019-06-12 | 12 ч. 25 мин. | 15 ч 40 мин. | В ж.д. № 14 кв.1 ул. Октябрьская пропало напряжение, заменили на фасаде дома прокалывающий зажим Р-616 на Р-6 | 3 ч. 15 мин. | быт. | 1 ж.д. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Бикей | функц.отказ | 10 кВ | пс "Бикей" | 1 с.ш.-10 кВ | 2019-06-13 | 14 ч. 08 мин. | 15 ч. 55 мин. | Отключился ВМ-10 кВ Т-1, причина неизвестна. | 1 ч. 47 мин. | быт., пром. | 12 ТП | 2, 3
РЭС-3 ОДГ | п. Пионерский | функ.отказ | 6 кВ | ПС "Пионерскаяя" | ЛЭП-150 | 2019-06-15 | 9:10 | 11:20 | Отгорел шлейф на приёмном портале 27.5 кВ | 2ч.10мин. | пром. быт. | ТП-249;ТП-250 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Суворовский | функц.отказ | 6кВ | ТП-2 |  | 2019-06-22 | 16ч.54мин | 0ч.47мин | повреждение изоляции обмоток трансформатора | 7ч. 53мин | быт. | 66 ж.д. | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка |  | 6Кв | РП-1 | яч.5 | 2019-06-28 | 18:05 | 19:10 | Повреждение концевой муфты кл 6кВ от ТП 8 яч.2 до оп.63 ЛЭП 101 | 1ч 05мин | быт,пром | 14ТП | 2;3
РЭС-1 ОДГ-1 | 27 мкр-он | технолог. отказ | 0.4кв | ТП-164 | П-3 Ф-2 | 2019-06-29 | 9 20 | 12 48 | Сгорел ПН-2 100а на Ф-С поврежден кл-0.4кв от ТП-164 п-3ф-2 до оп1 | 3ч 28мин | быт | 7 домов | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отказ | 6кВ | ПС Осиновка | ЛЭП 733 | 30.06.2019. | 12ч.01м. | 14ч.09м. | оп.4 пробой изоляции концевой муфты с возгоранием опоры. | 2ч. 08мин. | быт, пром. | 7 ТП | 3