## Лист1
Таблица о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного
отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в
установленном порядке и мероприятия по их устранению (п. 11 пп б 14 Абзац))
Наиме-нование РЭС | Жилой район,улица | Тип технологиче-ского нарушения | Класс напряже-ния | Наименование объекта(диспетчерское) | Номер объекта (дисп) | Дата отключе-ния | Время отключе-ния | Время включе-ния | Причины отключения,тип защиты | Перерыв эл. снабжения | Тип потребителя | Потребители (кол-во) | Категория
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Турма | Функциональный отказ | 10кВ | ЛЭП"Поселок" | Ф-3 | 2015-07-07 | 17:00 | 21:40 | Прогорел проходной изолятор фазы"A" на ТП-1, | 4ч40м | бытовые потребители | 1ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Турма | Функциональный отказ | 10кВ | ПС "Турма" | Ф-4 | 2015-07-09 | 13:32 | 16:20 | Обрыв провода спуск на ТП-7 | 2ч 48м | бытовые и промышленные потребители | 11 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | Функциональный отказ | 6кВ | п/ст Гидростроитель | ЛЭП705 | 2015-07-09 | 17:05 | 18:08 | работа релейной защиты,повреждение КЛ-6кВ на оп.39 | 1ч 3м | бытовые и промышленные потребители | 10 домов | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 23-22 мкр-он | Функциональный отказ | 10кв | п/с Западная | ЛЭП -556 | 2015-07-16 | 10:00 | 10:33 | работа релейно защиты, повреждение концевой воронки на оп. № 5 | 33мин | бытовые потребители | 12 ТП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Район РЭС-4 СЭС | Функциональный отказ | 10кВ | пс "Тангуй" | ЛЭП 10кВ "БАДА" | 2015-07-19 | 0:02 | 3:02 | В пролете опор 53-54 упало подгоревшее дерево | 3ч | бытовые потребители | ТП-239 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | Функциональный отказ | 10кВ | п.с.Заводская | ЛЭП 1101 | 2015-07-14 | 0:33 | 3:35 | Повреждение кабельной линии на оп.32 | 3ч 02м | промышленные потребители | 10 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово | Функциональный отказ | 10кВ | п/ст Шумилово | ВМ ф.2 | 2015-07-16 | 12:48 | 13:11 | Спиленное посторонними лицами дерево упало на отпайку потребителя | 23 м | бытовые и промышленные потребители | 5 ТП | 3
РЭС "Иркутский" |  | Функциональный отказ | 6кв | Прис.7653 | ТП-Гаражи | 2015-07-15 | 16:50 | 19:50 | Повреждение КЛ-6кВ ВЛ 6кВ-ТП "Гаражи" | 3ч | Гаражные кооперативы | ТП "Гаражи" | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 25 мкн | Функциональный отказ | 10кв | п/ст Северная | лэп 649 | 2015-07-30 | 8:32 | 8:56 | Работа релейной защиты | 24 ч | бытовые и промышленные потребители | частично 12 ТП | 2 и 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 14 мкн, 12 мкн | Функциональный отказ | 10кв | п/ст Северная | лэп 642 | 2015-07-30 | 8:32 | 8:56 | Работа релейной защиты | 24ч | бытовые и промышленные потребители | частично 6 ТП | 2 и 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 26 мкн | Функциональный отказ | 10кв | п/ст Северная | лэп 648 | 2015-07-31 | 15:14 | 16:20 | Перенапряжение в сети по причине грозы | 1ч 04м | бытовые и промышленные потребители | частично 4 ТП | 2 и 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Северный Артек | Функциональный отказ | 10кв | РП 5 яч 15 | лэп 621 | 2015-07-31 | 15:14 | 18:26 | Перенапряжение в сети по причине грозы | 3ч 12м | бытовые и промышленные потребители | частично 5 ТП | 2 и 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | Функциональный отказ | 6кВ | ВЛ-6-186 | 186 | 2015-07-27 | 11:11 | 15:33 | Возгорание опоры № 8 в следствии пожара на ТП - 405, расположенного за границей раздела | 4ч 23м | деревообрабатывающее предприятие | 7 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 2 мкр | Функциональный отказ | 0.4кв | ТП-2 | П-6 Ф-3 | 2015-08-29 | 4:20 | 5:56 | Автомобилем сбита опора №4 | 1ч 36м | бытовые и промышленные потребители | 6 домов | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 21 мкр | Функциональный отказ | 10 кВ | п/ст Северная | лэп 630 | 2015-08-31 | 11:47 | 13:25 | Сторонней организацией порвана кабельная линия 10кВ | 1ч 38м | бытовые и промышленные потребители | 10 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 21мкр | Функциональный отказ | 10 кВ | п/ст Северная | лэп 646 | 2015-08-31 | 11:47 | 13:01 | Сторонней организацией порвана кабельная линия 10кВ | 1ч 14м | бытовые и промышленные потребители |  | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Осиновка | Функциональный отказ | 6 кВ | п.ст Осиновка | ВЛ-735 | 2015-08-25 | 4:10 | 15:41 | Гроза. Попадание молнии в опору 6,обрыв провода в пролете 16-17, повреждение изоляторов на ЛР-35-43 | 11ч 31м | бытовые потребители | 8 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | Функциональный отказ | 6 кВ | п/ст № 5 | ВЛ-623, ВЛ-624 | 2015-08-25 | 13:32 | 14:49 | Проникновение животного (кошка) в РУ-6кВ, перекрытие между фаз, перегорание ПСН-35. | 1ч 17м | промышленные потребители | 17 ТП | 2, 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово,Прибойный | Функциональный отказ | 35кВ | пс Видим | Ф-2 | 2015-09-01 | 21:30 | 17:30 | оп.28 повреждение траверсы, на ТП-790, принадлежащем сторонней организации, разлетелся разрядник, о чем не было своевременно доложено | 20ч | промышленные и бытовые потребители | п.Шумилово, п.Прибойный | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Новая Игирма | Функциональный отказ | 0,4 кВ | ф."КНС" ТП-26 | Т-1 | 2015-09-02 | 10:50 | 11:30 | ослабление изоляции на верхних контактах вводного автомата 0,4 кВ Т-1, перегорели 3 ПК-10/50 А | 40 мин | бытовые и промышленные потребители | 51 ж/домов, 7 пром | 3