## Лист1
наиме-нование РЭС | жилой район,улица | тип технологиче-ского нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта(диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | кате-гория
РЭС-1 ОДГ-1 | 10 и 14 микр-он частично | техн. отказ | 10кв. | п/ст Северная | ВМ-10кв ЛЭП-641 | 2016-07-07 | 13ч 23м | 14ч 22м | Залило ТП-91 перекрыло РУ-0.4 кв П-2 Ф-2,3 сгорели 2 ПК-10 Т-1 | 59м | Быт | 30 домов частично | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | 10 и 14 микр-он частично | техн. отказ | 10кв. | П/ст Северная | ВМ-10кв ЛЭП 642 | 2016-07-07 | 21ч 38м | 22ч 20 | К.З. на кл-10 от п/ст. Северная | 42м | Быт | Частично 2 мик-она | 2
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово | функц.отк | 10кв | п/ст"Шумилово" | СВМ-10 | 2016-07-15 | 04ч36м | 5ч29м | ВЛ-10 ф-1 ТП-4 ПК-10 ф-А | 53м | быт | ТП1,2,5 | 3
Иркутский | Иркутск 2 | тех. Отказ | 6 кВ | ПС"Ленино" | присоед. Яч20 | 2016-07-15 | 16ч30м | 19ч.10м. | повреждение КЛ6кВ ТП68А--ТП69А | 2ч.40м. | Смешанный | ТП53.11.91.41.40.70.69.69А.43.43А.68А | 2-3кат.
Иркутский | Иркутск 2 | тех. Отказ | 6 кВ | ТП41 | присоед. ТР | 2016-07-15 | 17ч30м | 22ч.00м. | повреждение ТР | 4ч.30м. | Смешанный | ТП41РУ0.4кВ | 3кат.
РЭС-1 ОДГ-1 | 26мкр | техн. отказ | 10кв. | п/ст Северная | ЛЭП -648 | 23 07 16 | 20ч. 01м | 21ч. 46м. | "Земля" на кл-10кв от ТП-700яч3 до ТП-347яч3 |  | быт | 4тп | 2
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Боровское | функц.отк | 0,4 кВ | ТП-2 | ф-2 | 2016-07-22 | 15 ч 17 м | 18 ч 08 м | На траверсе 0,4 кВ ТП-2 слетел изолятор с фазным проводом, схлест с нулевым проводом, нулевой провод отгорел. | 2 ч 51 м | быт. | 25 ж./дома | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц. отк. | 6 кВ | пс "Гидростроитель" | ВМ ЛЭП-707 | 2016-07-27 | 20 ч 21 м | 22 ч 13 м | На оп. 28 повреждение КЛ-707 ввод в ТП-220 и ОПН, с "землёй" ТО и МТЗ с неуспешным АПВ. | 1 ч 52 м | быт., пром. | 16 ТП | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технолог. Отказ. | 6кВ | ВЛ-6-313 |  | 2016-08-11 | 15.30 | 17.30 | Надлом оп№37 у основания | 2ч | лесное хоз-во | 18тП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Суворовский | аварийная ситуация | 35кВ | п\стГПП-4 | ВЛ-35кВ | 2016-08-30 | 18ч. 40м. | 15ч29м 31.08.16. | отключение ЛЭП-35кВ | 1с 21ч 11м | пром, быт | 5 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Радищев | техн.отказ | 35кВ | п\стРадищев | ВЛ-35кВ | 2016-08-30 | 19ч.54м. | 20ч.54м. | отключение ЛЭП-35кВ | 1ч | пром, быт | п.Радищев | 3
РЭС-3 ОДГ | м/н западный ул 4 дом 4 | функц. отказ. | 0,4кВ | ТП-51 | Ф-3 | 2016-09-07 | 17:30 | 19:00 | падение 2-х опор ВЛ-0,4кв (Старение материалов в процессе эксплуатации) | 1ч 30мин | быт. | 1 | 3