## Лист1
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | тип технологичеcкого нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-4 ОДГ-4 | Пром.зона | техн. отказ | 10 кВ | ВЛ-10 Северная-4 |  | 2018-09-05 | 15ч.28мин. | 23ч.23мин. | МТО, повреждение концевой разделки КЛ-10кВ "Северная-4" на оп. №1/1 | 7 ч. 51 мин. | пром. | 15 ТП 10/0,4 кВ 14 абонентов | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка |  | 6кВ | РП-1 яч.5 | ЛЭП 101 | 2018-09-13 | 9:20 | 11:30 | Повреждение кл6кВ от ТП 52 яч.8 до оп.26/8 ЛЭП 101 | 2ч.10мин. | быт, пром. | 9ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Видим | функц. отказ | 10кв | п/стВидим | ф-4 ЛЭП-10 | 2018-09-15 | 7ч.31мин. | 10ч. 18мин. | ТО, ф-4 ЛЭП-10 "Видим" упала оп. 12/2, п.Чистополянский ТП-1 было отключено с 7ч. 31мин. до 16ч. 18мин. | 2ч.47мин. | быт, пром | 24ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Комунальная | технологОтказ | 10кв | п/с Южная | ЛЭП-686 | 2018-09-19 | 11 37 | 12 21 | Повреждение кл. 10 кв от ТП-790 яч.1 до ТП-787 яч.5 | 44 мин | пром | 4 РП и 11ТП | 2
РЭС-4 ОДГ-4 | Пром.зона | техн. отказ |  | ВЛ-10 Северная-4 |  | 2018-09-21 | 21ч.13мин. | 0ч. 45мин. | МТО, АПВ неусп, повреждение концевой разделки КЛ-10кВ "Северная-4" на оп. №1/1 | 3ч.22мин | пром | 15 ТП 10/0,4 кВ 14 абонентов
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка |  | 6кВ | п/с Вихоревка | ВМ ввода Т-1 3сш в яч. 33,34 | 2018-09-25 | 9:44 | 11:06 | Отключение от МТЗ . Повреждение КЛ-516 В кабельном лотке. ЛЭП-508,504 включены в 11:06, ЛЭП-516- в 11:35 | 1ч 20мин1час 50мин | 27ТП | быт, пром | 2.3