## Лист1
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | тип технологичеcкого нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | 23 мкрн | технолог.отказ | 10кВ | ПС Западная | ЛЭП-557 | 2018-07-01 | 8 09 | 8 42 | повреждение КЛ-10 кВ от ТП-411 яч.3 до ТП-412 яч.5 | 33 мин | быт, пром | 6 по 1/2 ТП
РЭС-1 ОДГ-1 | 14 мкрн | технолог.отказ | 10 кВ | ТП-88 | ВН яч.5 | 2018-07-02 | 20 30 | 20 54 | сгорел ПКТ-50А на фазе "С", отключился от релейной планки ВН яч.5, повреждение концевой воронки КЛ-10 кВ в камере Т-2 ТП-88 | 24 мин | быт, пром | 4 ж/д по 1/2
РЭС-1 ОДГ-1 | п Галачинский | технолог.отказ | 10кв | ПС Западная | ЛЭП-562 | 2019-07-04 | 06 45 | 09 25 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-180яч3 до оп23/19 | 2ч40мин | быт, | 6тп
РЭС-1 ОДГ-1 | 20 мкр-он | технолог.отказ | 10кв | П/с Северная | ЛЭП-638 | 2019-07-08 | 17 50 | 21 08 | От Т.О.поврежден временный кл-10кв от ТП-310 яч6 до оп 2 | 3ч18мин | быт и пром | 13 ТП и сктп
РЭС-1 ОДГ-1 | 21мкр-он | технолог.отказ | 10кв | П/с Северная | ЛЭП-630 | 2019-07-08 | 18 00 | 20 08 | От Т.О.предположительно поврежден кл-10кв отТП-357яч3 до ТП-356яч3 | 2ч8мин | быт | 8ТП
РЭС-1 ОДГ-1 | санная трасса | технолог.отказ | 10кв | П/с Северная | ЛЭП-650 | 2019-07-11 | 0 41 | 1 18 | земля на кл-10кв от тп-898яч5 до тп-899 яч Т-1 | 37мин | быт | 11тп
РЭС-1 ОДГ-1 | 23мкр-он | технолог.отказ | 0.4кв | ТП-411 | П-3Ф-3 | 2019-07-21 | 14 30 | 15 28 | Сгорели 2ПН-400 на Ф-АиС из-за повреждения кл-0.4кв на Муханова 4а | 58мин | быт | 2дома
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревкав |  | 6кВ | РП-1 яч. 14 | ЛЭП 6кВ 112 | 2019-07-22 | 13:22 | 13:58 | Повреждение концевой муфты на оп.1 ВЛ 6кВ ЛЭП 112 | 36мин | быт | 5 ТП
РЭС-1 ОДГ-1 | 1 микр-он | Технол. Откл. | 10кв. | П/ст"Южная" | ВМ ЛЭП 681 | 2019-08-02 | 12 30 | 13 04 | От защит (К.З. на кл-10кв. от ТП 32 яч.3 до ТП 2 яч.5) | 34 мин. | Быт. | Частично 16 ТП
РЭС-1 ОДГ-1 | Р-он "Крылатого | Технол. Откл. | 10кв. | РП-5 | ВВ яч.11,17 ЛЭП 628, 629 | 04 08.2019 | 03 05 | 05 37 | От ТО (Между опорами 112-113 упало дерево) | 2ч. 32м. | Пром | 5 ТП и РП
РЭС-1 ОДГ-1 | 17мкр | Технол. Откл. | 0,4кв | тп-422 | ВА-Т-1 | 04 08 2019 | 20 42 | 21 00 | П-3Ф-3 сработали 2пн-400 ф А В КЗ потребителя | 18мин | Быт. | 8жд
РЭС-1 ОДГ-1 | 26мкр | Технол. Откл. | 10кв. | п/ст"СЕВЕРНАЯ | ЛЭП-625 | 21 08 2019 | 20 30 | 21 25 | от ТО ВВ яч39 лэп-625 повреждён кл-10кв от тп-346 яч4 до тп-904яч5 | 55мин | быт | 7тп
РЭС-1 МУ Вихоревка | Прибрежный |  | 10 | пс35/10"Кургат" | ВМ-10 яч.3 | 2019-08-23 | 17:56 | 19:06 | Повреждение опорного изолятора на приводе ЛР-10 | 1ч.12мин. | быт,пром | 5 ТП
РЭС-1 ОДГ-1 | 17 мкр-он | Технол. Откл. | 0.4кв | ТП-426 | АВМ-0.4кв Ввода Т-1 | 2019-08-25 | 18 16 | 18-30 | От защит из-за к.з. в эл.щитовой 1 в ж.д Космонавтов 7 в сетях потребителя | 14мин | быт | 1/2 2домов
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Кузнецовка |  | 10кВ | П/СТ Кузнецовка 110/10 | ВЛ-10кВ ЛЭП "АБЗ" | 2019-09-17 | 8:30 | 13:30 | Обрыв травесы с крепления ВЛ-10кВ оп.7 | 5 ч. | Дачи,АЗС,АБЗ | 13 ТП
РЭС-1 ОДГ-1 | 12;20мкр-он | технолог.отказ | 10кв | п/ст Северная | ЛЭП-645 | 2019-09-23 | 22-47 | 23-23 | От Т.О. К.З. КЛ-10кв от ТП-828 яч 3 до ТП-372 яч 5 | 36мин | быт, пром. | 8 ТП
РЭС-1 ОДГ-1 | Северный Артек | технолог.отказ | 10кв | РП-5 | яч15 ЛЭП-621 | 2019-09-26 | 21 20 | 22 30 | От Т.О. с неуспешным АПВ причина не установлена | 1ч 10мин | быт | 1/2РП.1/2 10ТП
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Осиновка | функц.отказ | 0,4кВ | ТП-873 | ф-2 | 2019-07-05 | 15ч05м | 15ч15м | отключение Ав-0,4кВ из-за К.З. | 10мин | пром | ф2 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Энергетик | функц.отказ | 6кВ | ПС КПД | ЛЭП 803 | 2019-07-10 | 08ч.26м. | 10ч.52м. | не установлено | 2ч.26м. | пром. | 5ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функц.отказ | 0,4кВ | ТП-300 | ф-2 | 2019-07-12 | 20ч59м | 22ч49м | АВ-0,4(200а) замена, выгорел контакт на ф-с. | 2ч | пром | склады базы | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.с.Надежда | функц.отказ | 35кВ | п.с.Надежда | Т-1 | 2019-07-16 | 21ч28м | 23ч30м | ложное срабатывание ГЗ Т на отключение, ГЗ Т, ВМ-35, ВМ-6кв. | 2ч02м | быт,прем | 6 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ю.Падун | функц.отказ | 10кВ | п\ст Инкубатор | ЛЭП-882 | 2019-07-25 | 11ч.35м | 13ч.52м | ТП-318 пробой изоляции проходного изолятора на крыше ТП с ВЛ882 | 2ч 20м | быт | 23 ж.д | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Видим | функц.отказ | 0,4кВ | ТП-10 | ф.2 | 2019-07-28 | 11ч00м | 11ч45м | оп.16 отгорели 2 жилы КЛ-0,4кВ(ветхий КЛ)ввода ж.д.Советская 20 | 45мин. | быт | 1ж.д | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | функц.отказ | 10кВ | п\стЗаводская | ЛЭП725 | 2019-08-02 | 12ч.05м | 13ч.33м | пробой изоляции КЛ-10кВ от п\ст Заводская до ТП276 | 1ч.28м | соц.,быт | 13ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ю.Падун | функц.отказ | 10кВ | п/стИнкубатор | ЛЭП 882 | 2019-08-13 | 16ч43м | 18ч12м | КЛ-10кВ повреждение концевой муфтына оп.130 к ТП-167 в процессе эксплуатации | 1ч29м | быт | 4 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Н.Игирма | функц.отказ | 0,4кВ | ф. КНС ТП-6 | ф-4 | 2019-08-29 | 23ч38м | 30.09.19. 11ч.25 мин. | Повреждение в разделке КЛ-0,4кВ. | 11ч47м | быт. | ж/д№-24. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Мамырь | функц.отказ | 0,4кв | ТП-3 | ф-2 | 2019-09-06 | 17ч28м | 22ч19м | АВ-0,4кв,причина не установлена. | 4ч51м | быт | 7ж/д | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Новая Игирма | функц.отказ | 0,4кВ | ТП-6 | ф-4 | 2019-09-08 | 19ч43м | 09.09.19 11ч48м | АВ-0,4кВ,пробой изоляции КЛ-0,4кВ | 16ч05м | быт | 1 ж\д | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Н.Игирма | функц.отказ | 0,4кВ | ф.Станция ТП-2 | ф.2 | 2019-09-14 | 8ч.12мин. | 11ч.31мин. | Обрыв проводов ввода на ж.д.Кильдерова 29,Ветер | 3ч.19мин. | быт | 1 ж.д. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Радищев | функц.отказ | 35/10кВ | п.ст.Радищев | Т-1 | 2019-09-14 | 11ч.40мин | 17ч.29мин. | Диф.защита. Не установлено | 4ч.39мин.
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Суворовский | функц.отказ | 0,4кВ | ТП-2 | ф.3 | 2019-09-19 | 19ч.20мин. | 22ч.05мин. | сгорел ПН 2-100,ф"А", ветер | 2ч.40мин. | быт | ж\д11 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Заярск | функц.отказ | 6кВ | РП"ЖБК" | ВМ ЛЭП-764 | 2019-09-30 | 15ч.38мин. | 18ч.00мин. | Несчастный случай | 2ч.22мин. | быт,пром | 7ТП | 2.3
РЭС-3 ОДГ | п. Новочунка | функ.отказ | 10 | ПС Новочунка-тяговая | ЛЭП-151 | 2019-07-19 | 20:02 | 21:08 | Грозавой фронт по п. Новочунка. | 1:06 | пром. быт. | СХТ | 3
РЭС-3 ОДГ | Чунский | функц.отказ | 10кВ | ПС "Чуна- Тяговая"яч.2 | ЛЭП-122 | 2019-08-06 | 19:39 | 20:35 | сорван изолятор ШС-10 на портале ТП 31 (за границей раздела) | 56 мин. | быт, пром. | Пушкина Болотная | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | функц.отказ | 10кВ | ПС"Чуна"яч.18 | ЛЭП 118 | 2019-08-14 | 14:30 | 17:47 | межфазное К.З.КЛ10кВ ЛЭП 118- 3 от ТП 19до ТП 2 | 3:17 | пром. быт. | новый посёлок | 3
РЭС-3 ОДГ | п. Изыкан | функц.отказ | 10 | ПС "Чуна" | ЛЭП-102 | 2019-09-01 | 7:10 | 10:30 | Выход из строя двух изоляторов ШФ-10 на опорах №110,124. | 2:20 | пром. быт | п. Изыкан | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технол. отказ | 6кВ | ВЛ-6-305 |  | 09.07.12019 | 21ч.20мин | 11ч.29мин | наклон оп№27 в следствии просадки грунта,натяжка проводов,схлест. | 14ч.9мин | лесопереработка | 12ТП | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технол отказ | 6кВ | ВЛ-6-313 |  | 2019-08-26 | 1 ч. 44 мин. | 3 ч. 27 мин. | разрушение изолятора фазы "В" на ЛР-313-3 | 1 ч. 43 мин. | пром. потр. | 8 ТП | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технол отказ |  | ВЛ-6-137 |  | 2019-09-22 | 13час.04мин. | 13час.44мин. | МТОадение дерева на провода | 40мин | Пром. потребитель | 9тп | 3
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 35кВ | ПС Мегет (ЭЧЭ-30) | ф-2 яч.7 | 2019-07-02 | 23ч34м | 0ч56м | МТЗ, гроза | 1ч22м | смешанный | ЗРУ-6кВ №4, 2СШ-6кВ ЗРУ-1 | 2
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 10кВ | ПС Заводская | яч.10 (ввод Т-2) | 2019-07-06 | 06ч20м | 07ч23м | Аварийное отключение на ПС Мегет (ЭЧЭ-30) ввода 10 кВ Т-1 | 1ч03м | смешанный | ТП-1,2,5,4,9,АБЗ | 2
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-3 | яч.4 (ввод) | 2019-07-08 | 16ч45м | 17ч55м | повреждение КЛ-6кВ яч.3 от ЛР-11 | 1ч10м | смешанный | ТП-10, ТП ГАЭС, Ростелеком,СПНС-1, Хлеб.база№15 | 2
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-3 | яч.3 | 2019-07-08 | 16ч45м | 19ч25м | повреждение КЛ-6кВ яч.3 от ЛР-11 | 2ч40м | смешанный | ТП-10, ТП ГАЭС | 2
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-3 | яч.4 (ввод) | 2019-07-24 | 12ч36м | 17ч17м | повреждение ВМ-6кВ яч.4 | 4ч41м | смешанный | ТП-10, ТП ГАЭС, Ростелеком,СПНС-1, Хлеб.база№15 | 2
Иркутский | п.Мегет | Тех.отказ | 6кВ | ЗРУ-3 | яч.2 | 2019-07-28 | 06ч55м | 17ч30м | Повреждение изолятора тяги штока ВМ яч 2 ф "с" на ШР | 10ч35м | смешанный | Хлеб.база№15 | 2
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-76 | Т-2 | 2019-08-08 | 9ч36м | 10ч02м | К.З. на рубильнике 0,4 кВ ввода Т-1(замыкание ТТ фС вторичн. цепей на корпус.. | 0ч26м | бытовой | ТП-76 | 2
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 0,4кВ | ТП-43 | ф-3 | 2019-08-09 | 11ч45м | 16ч20м | Повреждение КЛ-0,4кВ при земляных работах | 4ч35м | бытовой | ул.Авиастроителей 2 | 2