## Лист1
Таблица о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного
отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в
установленном порядке и мероприятия по их устранению (п. 11 пп б 14 Абзац))
наиме-нование РЭС | жилой район,улица | тип технологиче-ского нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта(диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 ОДГ-1 | 24мик-он | Технол. Отказ | 0,4кв | ТП-406 | П-7Ф-4 | 2015-10-04 | 15-30 | 17-17 | сгорел ПН-250а Ф-С на повреждении кабель 0,4кв отМуханова 52доМеталургов 37 | 1ч47 мин | быт | 2дома | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка |  | 6кВ | ЛЭП-508 |  | 2015-10-02 | 13:24 | 13:43 | Отключение ВМ-6кВ ЛЭП-508 из-за повреждения проходного изолятора на ТП-793. | 19мин. | быт., пром. | 13 ТП | 2.3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка |  | 6кВ | ЛЭП-516 |  | 2015-10-02 | 13:24 | 13:24 | Отключение ВМ-6кВ ЛЭП-516, с успешным АПВ от "ЗЗ" | АПВ | быт | 1 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шестаково | функциональный отказ | 0,4кВ | ТП-Лесхоз | ф.1,ф,2 | 2015-10-01 | 10:30 | 11:55 | Перекрытие верхних контактов АВ-0,4кВ ф.2,перегорели два ПК-6кВ ф. "А",ф."В". | 1:25 | быт. | 1 ж/д. | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 16 мкр | Технол. Отказ | 10кв | п/ст Южная | лэп 697 | 10,10,2015 | 19 11 | 19 54 | Повреждение кабеля от тп 80 яч.3 до 81 яч. 4 до 77 яч.2 | 43 | пром и быт | 4 тп частично | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 16 мкр | Технол. Отказ | 0.4 кв | тп-78 | п6 ф4 | 2015-10-18 | 15 20 | 15 50 | Сгорели ПН 250 фазы "В" и "А". На повреждении кабель на Космонавтов 38 а | 30 | быт | 3 дома | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 9 мкр | Технол. Отказ | 0.4 кв | тп-56 | п4 ф1 | 2015-10-19 | 23 20 | 00 00 | На повреждении кабель от Мира 18А до Мира 20А | 40 | быт | 1 дом | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Н.Игирма | функциональный отказ | 0,4кВ | ТП-31 (ВЛ-10 Водозабор) | ф,2 | 2015-11-01 | 19:00 | 22:12 | ф-2 оп6\6-6\7 обрыв фазного провода и провода У.О, АВ-0.4 ф-2 | 3:12 | быт. | 53ж/д. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Н.Игирма | функциональный отказ | 0,4кВ | ТП-12 (ВЛ-10 КНС) | ф,4 | 2015-11-01 | 11:30 | 13:48 | ф-4 оп9-10 схлёст проводов , ПН-2-200А, ф-С, | 2:18 | быт. | 5ж/д. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Видим | функциональный отказ | 0,4кВ | ТП-8(ВЛ-10кВ Ф-1) | ф,2 | 2015-11-01 | 11:20 | 12:27 | ф-2 оп.2/2-2/3 схлёст проводов ПН-2-250А,ф. "В","С" | 1:07 | быт. | 6 ж/д. | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Боровское | функциональный отказ | 0,4кВ | ТП-2(ВЛ-10кВ Ф-2) | ф,1 | 2015-11-01 | 8:40 | 13:50 | ф,4(Был отключен АВ-0,4кВ,оп.15-16 схлест проводов) | 5:10 | быт. | 2ж/д | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Видим | функциональный отказ | 0,4кВ | ТП-1(ВЛ-10кВ Ф-1 | ф,1 | 2015-11-01 | 14:07 | 17:50 | ф,1(Жалобы на высокое напряжение 280В-330В,ввод в ж/д. пер3-4 схлест фазного и нулевого провода,устранили) |  | быт. |  | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Видим | функциональный отказ | 35кВ | ПС.Видим | ф,2,ВЛ-35 | 2015-11-05 | 8:54 | 9:33 | пс.Прибойный, на КЛ-10кв от яч. ПКТ ТСН-1 до ТСН1 КЗ, МТЗ | 0:39 | быт. | пс.Прибойный, Шумилово | 3
РЭС-Иркутский | Иркутск 2 | Тех.отказ | 0,4 кВ | ТП-56 | Пулковский 22;Украинская 23;16;14;12;10. | 2015-11-09 | 0:20 | 3:20 | повреждение кл-0,4 кВ между ВУ Украинская 23 и ВУ Украинская 16 | 3 часа | смешаный | Пулковский 22;Украинская 23;16;14;12;10.
РЭС-Иркутский | Иркутск 2 Новаторов | Тех.отказ | 6 кВ | Прис. 3613 | ТП-30,31,31А, 32,34,38,51 | 2015-11-11 | 15:00 | 16:00 | Повреждение кл-6 кВ ТП-51-ТП-38 | 1час | смешаный | ТП-30,31,31А, 32,34,38,51 | 2.3
РЭС-3 | п. Весёлый | функц. отказ | 35кВ | ПС 35/10 "Весёлый" |  | 2015-11-19 | 18:15 | 19:45 | Перегорел ПК-35кВ, разрушение нижнего держателя ПК-35кв. | 1:30 | пром. быт. | п. весёлый | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п. Гидростроитель | функциональный отказ | 0,4 кВ | ТП-267 | ф-14 | 2015-11-27 | 20ч. 56 м. | 21ч 25м | Повреждение КЛ-0,4 кВ ф-14 на ж/д Енисейская 64 А (перевели на ф-15), перегорел 1 ПН-2/400 А ф. "С". | 29мин | быт. | 5-этажый ж/дом | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Новая Игирма | функциональный отказ | 0,4кВ | Ф.ДЭС ТП-5 | ВЛ-0,4кВ ф.3 | 2015-12-06 | 8ч30мин | 10ч00м | пролет оп.11-12,упало дерево (сухостой),оборвало 2 провода | 1ч30м | быт. | 37 частных домов | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | пос. Прибрежный |  | 35 кВ | ПС 35/10 Кургат | ПСН 35 кВ Т-1 | 2015-12-15 | 14-27 | 17:01 | Перегорание плавкой вставки ПСН 35 кВ Т-1 фаза "С" после перелючений в сетях 35, 110 кВ СЭС РЭС-4 (проверка АПВ) | 2 ч 34 м | пром., быт | 7 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | Технологический отказ | 35/6кВ | п/ст"Мелькомбинат" ВМ-35-Т-1 | ВМ-35-Т-1 | 2015-12-15 | 9ч.40мин. | 10ч.42мин. | Повреждение ВМ-35-Т-1, ДЗТ Т-1 | 1ч.02мин. | быт.,прем. | ЛЭП-601,602,605,616 | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | Технологический отказ | 6кВ | п/с"Осиновка"ВМ-6кВ | ЛЭП-737 | 2015-12-16 | 20ч45мин. | 23ч15мин. | повреждение КЛ-6кВ,ввод в ТП-255 с опоры 19 | 2ч.30мин. | пром. | ТП-795,280,245,719,255,242Т-1. | 3
РЭС-2 ОДГ-3 | п.Энергетик | функциональный отказ | 35кВ | п\ст."№5" | ПСН-35кВ | 2015-12-21 | 9ч.25мин | 10ч.24мин | Сгорел ПСН-35кВ,ф."С". | 59мин. | пром. | ЛЭП-624,623 | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | функц. Отказ | 10 кВ | п/с 110/10кВ Чуна | ЛЭП-110 | 2015-12-19 | 15ч. 10м. | 17ч.10м. | Растрескивание деревяной траверсы, выпадание КВ-10кВ, КЗ проводов ВЛ-10кВ оп. 43/1 | 2 часа | Быт. Пром. | 449 7 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | Технол. Отказ | 6кВ | ЛЭП-113 | оп №34 | 2015-12-22 | 10:40 | 10:59 | Вылетел штырь изолятора с траверсы оп № 34 | 19мин | пром, быт | 3 ТП | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Бикей | Технологический отказ | 10кВ | п/с"Бикей" | ВМ-625(б) | 2015-12-24 | 23ч 45м | 25.12.2015. 14ч.10мин. | ЛЭП-625 (Б) провис провода пролет опор 10-11, схлест из-за похолодания, в 1ч. 45м. запитали потребителей от ЛЭП-624 (б), перерыв электроснабжения 2 часа. | 13ч55мин | быт., пром. | 4 ТП | 3
Иркутский | Иркутск-2 | Тех.отказ | 6кВ | прис.ТП-82 | ТП-82,36а,48,48а,44,90,49,80. | 2015-12-24 | 12:55 | 14:20 | ТП-84 перегорание ПК-6кВ с разрушением фА,В. | 1ч. 25м. | смешанный | ТП-82,36а,48,48а,44,90,49,80. | 3