## Лист1
РЭС-1 ОДГ-1 | пос Чекановский | технологическое нарушение | 6кв. | п/ст Чекановская | ЛЭП-623 | 2016-09-29 | 14ч 08м | 15ч 18м | отключена оперативным персоналом опора 17/1 отгорел шлейф по причине короткого замыкания у потребителя | 1ч 10м | пром быт | 8СКТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 10мкр | технологическое нарушение | 0.4кв | ТП-305 | Автомат Т-1 | 2016-09-29 | 10ч 15м | 10ч 25м | короткое замыкание у потребителя | 10мин. | гос. Братск | 1/4гос | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | Чистый город | технологическое нарушение | 0.4кв | ТП-819 | П-2Ф-4 | 2016-09-29 | 14ч 00м | 16ч 07м | короткое замыкание у потребителя | 2ч 07м | пром | часть потребителя | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 27 м-он | технологическое нарушение | 0.4кВ | ТП-164 | П-2 Ф-3 | 2016-10-03 | 14ч 50м | 15ч 01м | короткое замыкание у потребителя | 11мин | быт | 4ж/д | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель | технологическое нарушение | 0,4кВ | ТП-243 ф-2 | ПН-250 ф-В | 2016-10-02 | 17ч 35м | 18ч 35м | Не установленный автокран задел провода | 1ч | быт | частн.сектор | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | ГСК Единение | технологическое нарушение | 10 кВ | ПС Городская | ВМ ЛЭП КОС-2 | 2016-10-13 | 04ч 33м | 04ч 44м | отключен оперативным персоналом, дуга в контактном соединении ЛР КОС-2-1, отпайка потребителя. | 11 мин | пром | 2 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Район атостанц. | технологическое нарушение | 0,4кв. | ТП 787 | П-3 Ф-4 | 13.10.2016. | 16ч 50м | 16ч 55м | Сгорел ПН-100а Ф-"А"(К.З. у потребителя магазин "Эксперт") | 5мин | Пром. | часть здания | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | 10 мкр-н | технологическое нарушение | 0,4кв. | ТП-307 | П-5 Ф-1 | 2016-10-14 | 14ч 25м | 14ч 35м | Сгорел ПН-2 на 30а на Ф-А (К.З. потребителя ООО" Альянс") | 10мин | пром | часть здания | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Курчатова | технологическое нарушение | 0,4кв. | ТП-371 | П-1 Ф-4 | 2016-10-15 | 17ч 55м | 18ч 05м | Сгорел ПН-2 на 160а на Ф-В (К.З. потребителя Т.Ц "Нова;) | 15мин | пром | часть здания | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 17.18.19 мкр-ны | технологическое нарушение | 10кв | п/стЮжная | ВМ ЛЭП -699 | 2016-10-17 | 12ч 01м | 13ч 41м | От Т.О . ВМ 10кв из-за повреждения кл-10кв от п/ст Южная до ТП-419 яч 4 | 1ч40мин | быт | 1/2 6ТП | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | 17.18.19 мкр-ны | технологическое нарушение | 10кв | п/стЮжная | ВМ ЛЭП -699 | 2016-10-17 | 12ч 01м | 13ч 41м | работа релеой защиты ВМ 10кв из-за повреждения кл-10кв от п/ст Южная до ТП-419 яч 4 | 1ч40мин | быт | 1/2 6ТП | 2
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Южный Падун | технологическое нарушение | 0,4 кВ | ТП-180 | ф-2 | 2016-10-20 | 1 ч 05 м | 1ч 30м | Перегруз, 1 ПН-2/150 А ф. "А" | 25 мин. | быт. | 12 ж. дома | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Южный Падун | технологическое нарушение | 0,4кВ | ТП-180 | ф-2 | 2016-10-24 | 2ч 30м | 2ч 54м | Перегруз, 1 ПН-2/150 А ф. "А" | 24мин | быт | 12домов | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский/ст.БАМ/ п.Изыкан | технологическое нарушение | 10кВ | ПС "Чуна"яч.2 | ЛЭП-102 | 2016-10-22 | 10ч 30м | 11ч 22м | К.З.проводов ВЛ 10 кВ спиленнным "чёрными лесорубами "дерева в пролете оп. 111- 112, сорваны вязки проводов в шести пролётах ВЛ | 52 мин. | пром. быт. | п. Изыкан | 3
Иркутский | Иркутск | технологическое нарушение | 6кв | ТП-12 яч10 | ПС-Ленино яч4 | 2016-10-18 | 14ч 20м | 15ч 45м | повреждение кл 6кв ТП-12/ТП-39 | 1ч25м | смешанный | тп-12,39,55,56,57,50,50а,68 | 1.3
Иркутский | п Мегет | технологическое нарушение | 35кв | ОРУ ИОРТПЦ 35\5кв | МВ-7 | 2016-10-20 | 22ч 30м | 3ч 50м | повреждение кл 6кв Ростелеком | 5ч20м | смешанный | ЗРУ №1,ТП-3 | 3
Иркутский | п Мегет | технологическое нарушение | 35кВ | ОРУ ИОРТПЦ 35\5кв секция №2 | яч7 ф№2 ПС Тяговая | 2016-10-23 | 19ч 15м | 21ч 15м | поврежение на яч9 ф4 от ПС тяговая | 2ч | смешанный | ЗРУ-6кВ №4 | 2.3
РЭС-1 ОДГ-1 | 18мик-он | технологическое нарушение | 0,4кв. | ТП -321 | П-1а Ф-4 | 2016-10-28 | 18ч 00м | 18ч 45м | Сгорел ПН-250а Ф"С" (К.З. у потребителя ул. Жукова 5) | 45мин. | Быт | Часть дома. | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | 26мик-он | технологическое нарушение | 0,4кв. | ТП-901 | П-6 Ф-2 | 2016-10-29 | 20ч 20м | 21ч 10м | Сгорел ПН-200а Ф"С" (К.З. у потребитеьля на стройке дома) | 50мин. | Пром | Часть обьекта | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Южный Падун | технологическое нарушение | 0,4кВ | ТП-180 | ф-2 | 2016-10-29 | 3ч 10м | 3ч 47м | Перегруз, 1 ПН-2/200 А ф. "А" | 37мин | быт | 12домов | 3
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технологическое нарушение | 6кВ | ВЛ-6-308 | 308 | 31.10.16. | 16ч 23м | 17ч 39м | Наезд трактора на дерево, падение дерева на провода ВЛ в пролете оп №83-84 | 1ч16мин | лес хоз. ТВСиК | 14 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 3.9.11мкр-ны | технологическое нарушение | 10кв | П/стЮжная | ЛЭП-683 | 2016-11-02 | 13ч 01м | 13ч 40м | предположительно от Т.О. при земляных работах сторонней организацией порван кл-10кв от ТП-31 яч2 до ТП-30яч4 | 39мин | быт | частично от 7ТП | 2 и3
РЭС-1 ОДГ-1 | 16мкр-он | технологическое нарушение | 0.4кв | ТП-79 кл-0.4кв | П8Ф4 | 2016-11-02 | 15ч 55м | 17ч 18м | из-за к.з.у потребителя сгорел ПН-250 на Ф-В на Карла-Маркса 12 маг.Алые Паруса | 23мин | магазин | частично магазин | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | 4 мкрн | технологическое нарушение | 0,4 кВ | ТП-70 | П-2 Ф-2 | 2016-11-06 | 11ч 35м | 11ч 45м | из-за к.з.у потребителя сгорел ПН-60 на Ф-С на пер. Новый, 6 | 10м | быт | частично, 1 дом | 2
РЭС-1 ОДГ-1 | 5 мкрн | технологическое нарушение | 0,4 кВ | ТП-37 | П-8 Ф-4 | 2016-11-06 | 14ч 23м | 18ч 30м | сторонней организацией ООО "Монтажстройсервис" оборваны провода в пролетах оп.6-8, сгорели 2 ПН-250 Ф-А,В | 4ч 7мин | быт | магазин, 1 ж/д | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Санная трасса | технологическое нарушение | 0,4кв | ТП-553 | Ф-1 | 07 11 16 | 21ч 00м | 21ч 40м | сгорел пн-100 ф-с кз потребителя | 40 мин | пром | Ладушки | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | технологическое нарушение | 6кВ | ТП-65 | РУ-6кВ | 2016-11-02 | 16ч 55м | 19ч 20м | Сгорели ПК-6кВ ф. А,В(перегруз,в городе отсутствует отопление и горячая вода)сгорел автомат ввод-О,4кВ | 2ч25мин | быт | 3 ж.д-пятиэт.,ГСК | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | технологическое нарушение | 0,4кВ | ТП-29 | РУ-0,4кВ | 2016-11-02 | 20ч 00м | 20ч 25м | Ввод 0,4 кВ. сгорел ПК-0,4кВ ф.С (перегруз,в городе отсутствует отопление и горячая вода) | 25мин | быт | 3 ж.д-пятиэт.,ГСК,магазины | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 27 мкр-н | технологическое нарушение | 0,4кв | ТП-166 | Ввод 0,4кв | 2016-11-09 | 19ч 27м | 19ч 50м | Сгорел ПН-2 на 400а на Ф-А (К.З потребителя) | 23мин | быт | Часть котеджей | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | посёлок Порожский | технологическое нарушение | 0,4кв. | ТП-14/т | Ф-2 | 2016-11-14 | 9ч 00м | 9ч 30м | Сгорел ПН-250а Ф "С" (К.З. у потребителя) | 30мин. | Быт | Частично 10 домов | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 27 мик-он | технологическое нарушение | 10кв. | П/ст. "Западная" | ВМ ЛЭП-560 | 14.11.2016. | 12ч 24м | 13ч 54м | От МТО (К.З. на кл-10кв. от ТП-164 яч.4 до ТП-166 яч.2) | 1ч. 05м. | Быт | 10шт. ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | Промбаза | технологическое нарушение | 6кв | П/стПромбаза | ВВ ЛЭП-656 | 2016-11-17 | 16ч 29м | 13ч 49м | работа релейой защиты, поврежден кл-6кв от оп.2 до КСО-656 | 2ч20мин | пром. | 9 ТП | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 7 мик-он | технологическое нарушение | 0,4кВ | ТП-95 | П-6 Ф-2 | 2016-11-19 | 17ч 47м | 18ч 05м | от перегруза у потребителя, сгорел ПН-250А Ф-С на ул.Гражданская | 18 мин | быт. | частично 19 домов | 3
РЭС-1 ОДГ-1 | 7 мик-он | технологическое нарушение | 0,4кВ | ТП-95 | П-6 Ф-2 | 2016-11-21 | 14ч 00м | 14ч 22м | от перегруза у потребителя, сгорел ПН-250А Ф-С на ул.Гражданская | 22 мин | быт. | частично 19 домов | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | п.Покосное | технологическое нарушение | 35 кВ | ЛЭП Октябрьский |  | 2016-11-17 | 8ч 05м | 0ч 07м | Неисправность в сетях СЭС РЭС-4,устранили.Напряжение подано 18.11.16 в 00ч.07мин. | 16ч 02м | пром,быт | ТП-18 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | технологическое нарушение | 0.4 | ТП 513 | ру 0,4кВ ввод | 2016-11-19 | 18ч 30м | 19ч 38м | сгорел ПН-600 ф "В" из-за перегруза - 615А на ф"В" | 1ч.08мин | быт |  | 3
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Южный Падун | технологическое нарушение | 0,4 кВ | ТП-178 | ф-15 | 2016-11-17 | 20ч 45м | 21ч 23м | Перегруз 190,265,201 А; перегорел ПН-2/200 А ф."В". | 38 мин. | быт. | 20 ж.д. | 3
РЭС-3 ОДГ | п.Чунский | технологическое нарушение | 10кв. | п/сЧуна-тягова яч-2 | ЛЭП-122 | 18:11.2016 | 05ч 19м | 05ч 58м | за границей раздела "земля" в сети 10кв. | 0ч 39м | пром. быт | м/н Южный | 3кат.
Иркутский | Иркутск | технологическое нарушение | 0.4кв | ТП-75 | Волгоградская93 (1-4п) | 2016-11-18 | 21ч 10м | 21ч 40м | выход из строя КЛ-0.4кв. | 30м | быт. | Ж/Д | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | технологическое нарушение | 0,4кВ | ТП-45 | П4 Ф3 | 2016-12-03 | 11ч 00м | 11ч 18м | Сгорел ПН-250А фазы С,перегруз в сетях потребителя ж/д Советская 55 | 18 минут | быт | пятиэт.ж.д.Советская 55 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | технологическое нарушение | 0,4кВ | ТП-29 | П6 Ф2 | 2016-12-03 | 17ч 00м | 17ч 20м | Сгорел ПН-250А фазы С,перегруз. | 19 м. | быт | 5 одноэт. | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | технологическое нарушение | 0,4кВ | ТП-51 | П3 Ф4 | 2016-12-03 | 17ч 21м | 19ч 05м | Сгорел ПН-250А. При схлёсте проводов на отпайке потребителя ГСК "Комсомолец" | 1ч 44м | быт | 8 двухэт., гаражи | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | технологическое нарушение | 0,4кВ | ТП-45 | П-4 ф-3 | 2016-12-03 | 20ч 10м | 20ч 32м | Сгорел ПН-250А фазы С,перегруз. | 22мин | быт | пятиэт.ж.д.Советская 55 | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | технологическое нарушение | 0,4кВ | ТП-41 | П-1 ф-1 | 2016-12-03 | 20ч 40м | 20ч 57м | Сгорел ПН-250 фазы А,перегруз. | 17мин | быт,пром | пятиэт.ж.д.Кошевого 21;д.с№209;4ИП | 3
РЭС-1 МУ Вихоревка | Вихоревка | технологическое нарушение | 6кВ | ТП-45 | яч.2 | 2016-12-03 | 21ч 50м | 23ч 05м | Сгорел ПК-6 фазы С,перегруз. | 01час.35мин. | быт | 4 пятиэт.ж.д. | 3