## Лист1
наиме-нование РЭС | жилой район, улица | тип технологичеcкого нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта (диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория | Количество ПУ (точек поставки) | Количество ПУ (точек поставки) бытовые потребители | Количество ПУ (точек поставки) промышленные потребители | Потери эл.энергии, кВтч
РЭС-1 ОДГ-1 | 4 мкрн | технолог.отказ | 10кв | ПС Городская | ЛЭП-680 | 2019-10-01 | 17 51 | 18 45 | от защит, (повреждение КЛ-10кВ от ТП-58 яч.1 до ТП-69 яч.4) | 54мин | быт, пром | 1/2РП.1/2 15ТП | 2, 3 |  |  |  | 100
Иркутский |  | Тех.отказ | 6кВ | Присоед. 3614 | ТП-71 | 2019-10-03 | 15ч18м | 15ч42м | Повреждение КЛ-6кВ ТП-52-ТП-45 | 24м | Быт | ТП-71,66,58,58А,33,88,85,87,52,45 | 2 |  |  |  | 15
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Видим | функц.отказ | 10кВ | п/ст "Видим" | Ф-1 | 2019-10-14 | 07ч.02мин. | 15ч.57мин | повреждение КЛ-10кВ №1(перемычка) оп.3-4. МТО | 8ч 55мин. | быт, пром. | 12 ТП | 3 |  |  |  | 3114
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функц.отказ | 6кВ | п.ст.ТЭЦ-7 | ЛЭП-832 | 2019-10-16 | 13ч.13мин. | 13ч.21мин. | повреждение КЛ-6кВ от ТП-155 до ТП-66,МТО | 8мин. | пром,быт | 14ТП | 1,2,3 |  |  |  | 111
РЭС-1 ОДГ-1 | 4 мкр-он | технолог.отказ | 0.4кв | ТП-71 | П-5Ф-4 | 2019-10-18 | 10 20 | 10 05 | Сгорели 3ПН-2 400а поврежден кл-0.4кв на школу 30 | 5мин | школа 30 | 1/2 шк.30 | 2 |  |  |  | 20
Иркутский | г.Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-71 | Присоед.3614 | 2019-10-22 | 06ч20м | 09ч45м | Повреждение КЛ-6кВ ТП-71-ГРУ 3614 | 03ч25м | Смешанный | ТП-71,66,58,58А,33,88,85,87,52,45,62,84,93,89,94,96. | 2 |  |  |  | 420
РЭС-4 ОДГ-4 |  | технолог. отказ |  | ВЛ-10 "Северная"-4 |  | 2019-10-30 | 16ч.10мин | 21ч.40мин | "земля" пробой прох.из-ра | 5ч.30мин | пром.потр 15ТП |  | 3 |  |  |  | 856
г Иркутск | Тех.отказ | 6кВ | ТП-30 | Присоед.3613 |  | 2019-11-01 | 09ч50м | 10ч05м | ошибочное включение З.Н. в ТП 35 яч.7 присоед. РП-71 | 15м | Смешанный | ТП-30,31,31А,32,34,32А,42,38,51. | 2 |  |  |  | 45
РЭС-3 ОДГ | п. Чунский | к. отказ. | 10 кВ | ПС Чуна | ЛЭП-104 | 2019-11-03 | 18:10 | 18:26 | Выход из строя КЛ-10 кВ ЛЭП-104/7 К.И. | 16 мин. | быт. Пром. | 410 86 | 3 |  |  |  | 26
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Новая Игирма | функц.отказ | 10кВ | п/стНовая Игирма | Ф.ДЭС | 2019-11-03 | 2ч.14мин | 12ч42м | ТО, земля.Разрушился проходной изолятор ТП-7 | 10ч28м | быт | 6 ТП | 3 |  |  |  | 2200
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функц.отказ | 0,4 кВ | ТП-127 | ф-3 | 14.11.19. | 21ч.20м | 23ч.01м | перегорел 1ПН-2/100А -перегруз | 1ч.41мин. | быт. | 5 жд | 3 |  |  |  | 81
РЭС-1 ОДГ-1 | 17 мкрн | технолог.отказ | 0,4 кВ | ТП-422 | АВ Т-1 | 2019-11-19 | 20 50 | 21 14 | К.З. в электрощитовой Советская, 6, сгорел ПН-2 на 300 А в П-3 Ф-3 | 24 мин | пром, быт | 5 по 1/2 ж/д, | 3 |  |  |  | 50
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Шумилово,Прибойный | техн.отказ | 35кВ | пс.Видим | ЛЭП-35кВ ф2 | 22.11.19. | 19ч.01м | 23.11.19 19ч.22м | оп.87-88 обрыв провода (налипание снега на провода, гололёд) | 24ч21м | быт,пром | п.Прибойный: 151 дом, МДОУ, СОШ, 5 магазинов, ДК, гостиница | 3 |  |  |  | 14713
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Прибойный п.Шумилово | функц.отказ | 35кВ | п.ст.Видим | Ф.2 | 2019-11-24 | 14ч.11мин. | 25.11.19 17ч04м | Налипание снега на провода (гололёдообразование) опускание проводов до земли на учаске оп. 70-130 | 1сут.2ч57м | быт,пром | п.Прибойный,п.Шумилово,ТП-790 | 3 |  |  |  | 16348
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Новая Игирма | функц.отказ | 0,4кВ | ТП1 ДЭС |  | 2019-11-30 | 10ч.36м. | 11ч.50м. | отключился АВ-0,4кВ ввода,перегруз. | 1ч.14м. | быт | 32 ж/д | 3 |  |  |  | 30
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Видим | функц.отказ | 0,4кВ | ТП3 | ф2 | 2019-11-30 | 11ч53м. | 13ч.30м. | Ревизия контактов на оп.8 | 1ч.37м. | быт | 12ж/д | 3 |  |  |  | 33
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Новая Игирма | функц.отказ | 0,4кВ | ТП1 ДЭС |  | 2019-12-01 | 11ч.40м. | 14ч.01м. | отключился АВ-0,4кВ ввода,перегруз.нагрузка 480А,625А,560А | 2ч.21м. | быт | 32 ж/д | 3 |  |  |  | 56
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Семигорск | функц.отказ | 0,4кВ | ТП-10 | ф.2 | 2019-12-04 | 16ч50м | 18ч41м | отключился АВ-0,4кВ ввода на опоре-перегруз | 1ч.51м |  | магазин | 3 |  |  |  | 48
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Кежма | функц.отказ | 10 кВ | пс Кежемская | ф-2 | 2019-12-18 | 14ч41м | 23ч12м | поврежден КЛ-10 кВ ф-2 от ПС Кежемская до оп.1 | 8ч31м | быт | п.Боровское 3 ТП,п.Кежма 5 ТП | 3 |  |  |  | 4411
РЭС-3 ОДГ | п.Октябрский | тех.нарушение | 10кв | ПС.Октябрская | Т-2 | 2019-12-21 | 1:30 | 2:22 | выброс масла | 52мин. | быт.пром | 868 | 3 |  |  |  | 142
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Падун | функц.отказ | 0,4кВ | ТП-100 | ф-1 | 2019-12-29 | 12ч50м | 13ч 04м | ПН-250 ф-В,С , перегруз. | 14м | быт | 17ж/д | 3 |  |  |  | 157
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Гидростроитель 45 кврт | функц.отказ | 10 кВ | псЗаводская | КЛ-716 | 2019-12-30 | 17ч09м | 19ч25м | Вышел из строя головной КЛ-716 от пс"Заводская" до ТП-267. | 2ч16м | быт | Половина 45квартала | 3 |  |  |  | 1327
РЭС-2 ОДГ-2 | п.Ю.Падун | функц.отказ | 0,4кВ | ТП-188 | ф-4 | 2019-12-31 | 03ч02м | 03ч 22м | ПН-100 ф-С , перегруз. | 20м | быт | 17ж/д | 3 |  |  |  | 17